AUDITORÍA ENERGÉTICA DE GRADO DE INVERSIÓN (IGA) –

HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

Febrero de 2024

Contenido

Resumen ejecutivo	5

1. Generalidades	6

1.1 Introducción					6

1.2 Objetivo general					7

Objetivos específicos					7

1.3 Términos y definiciones					7

2. Priorización de medidas de eficiencia energética	10

2.1 Medidas priorizadas					10

3. ECM-12 Sustitución tecnológica de la caldera (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas)	12

3.1 Recopilación de información complementaría y medición de parámetros				12

3.2. Descripción de la alternativa propuesta					16

3.3 Especificaciones técnicas					17

3.4 Recomendaciones de implementación de la medida					19

3.5 Beneficios de la medida propuesta					20

3.6 Análisis de costos					21

3.6.1. Costos de equipos					21

3.6.2. Costos de obras civiles					22

3.7 Análisis financiero preliminar					24

3.8 Cronograma de actividades para la posible licitación y cronograma de obras				24

3.9 Normas técnicas aplicables					26

3.9.1 Norma técnica Colombiana NTC 3643					26

3.9.2 Norma técnica Colombiana NTC 5042					26

3.9.3 Normativas complementarias a tener en cuenta para nuevas instalaciones:			27

3.10 Análisis de riesgos					27

3.10.1. Descripción de la Matriz de Riesgos					28

4. ECM-3 Implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético	33

4.1 Recopilación de información complementaría y medición de parámetros				33

4.2 Especificaciones técnicas de la medida					34

4.2.1 Arquitectura del sistema de medición					34

4.2.2 Topología de procesamiento de datos					35

4.2.3 Selección de equipos y costos de implementación					35

4.3 Recomendaciones para la implementación de la medida					36

4.3.1. Intervenciones eléctricas y desarrollo de herramienta					36

4.3.2 Desarrollo del Dashboard para el control operacional					37

4.4 Beneficios de la medida propuesta					38

4.4.1 Potencial de ahorro					38

4.5. Análisis de costos					39

4.5.1. Costos de equipos					39

4.5.2. Costos de mano de obra					40

4.6. Análisis financiero preliminar					41

4.7 Cronograma de actividades para la posible licitación y desarrollo de obras				42

4.8 Normas técnicas aplicables					43

4.8.1 NTC ISO 50001:2019, Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso	43

4.8.2 ISO/TS 50008:2018, Gestión y ahorro de la energía. Gestión de datos de desempeño energético de edificios. Orientación para un enfoque sistémico de intercambio de datos				43

4.8.3 NTC-IEC 62052-31:2019: Equipo de medición de energía eléctrica (C.A). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Requisitos y ensayos de seguridad de productos.				44

4.8.4 NTC 5226:2022: Equipos de medición de energía eléctrica. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo					45

4.9 Análisis y Matrices de riesgos					45

4.9.1 Descripción de la Matriz de Riesgos					46

5. Conclusiones	51

Lista de acrónimos

BHP			Boiler Horsepower

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating, Ventilation and Air Conditioning

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

IGA                                              Investment Grade Audit

# Resumen ejecutivo

Este informe presenta los resultados de la Auditoría Energética de Grado Inversión (IGA, por sus siglas en inglés) para dos medidas de eficiencia energética seleccionadas en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, según los hallazgos de la auditoría energética de recorrido (WTA, por sus siglas en inglés) realizada en agosto de 2023. La primera medida, es la sustitución tecnológica de la caldera por calentadores a gas y la segunda medida corresponde a la implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético.

La sustitución de la caldera por calentadores a gas natural generaría un ahorro anual de 72.032 m3 de gas natural, equivalentes a 143 ton de CO2e/año y un ahorro anual de $ 194.546.835 COP. La inversión requerida se calculó en $ 872.751.180 COP, con unos costos operativos anuales de $ 16.700.484 COP y un mantenimiento mayor cada 3 años por $ 50.101.452 COP. Los resultados del análisis financiero preliminar arrojaron una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16,1%, un Período de Recuperación de la Inversión (payback) de 5 años y un Valor Presente Neto (VPN) de $ 1.104,4 MCOP para un proyecto de 10 años.

La implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético significaría un ahorro anual de 61.884 kWh de energía eléctrica y una reducción en emisiones de 24 ton de CO2e/año. Con una inversión inicial de $ 50.207.872 COP y costos operativos mensuales aproximados de $ 409.923 COP, más una tarifa de $ 600.000 COP mensuales por el servicio de monitoreo y analítica de datos, los indicadores financieros mostraron una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 38,5%, un Período de Recuperación de la Inversión de 2,2 años y un Valor Presente Neto (VPN) de $ 92,9 millones de COP para un proyecto de 5 años.

Para ambas medidas, se identificaron todos los aspectos técnicos requeridos para su correcta implementación, las normas técnicas aplicables y los riesgos asociados con sus respectivas acciones de mitigación.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

El Hospital Simón Bolívar fue uno de los 10 edificios evaluados energéticamente por medio de una auditoría energética de recorrido (WTA, por sus siglas en inglés) que mostró mayor potencial de impactar significativamente en la reducción de costos energéticos y de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) por la implementación de medidas de eficiencia energética. Esta evaluación inicial, llevada a cabo en agosto de 2023, permitió identificar 12 medidas, de las cuales se seleccionaron dos con el mayor beneficio técnico, financiero y ambiental.

Para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de la cual hace parte el Hospital, se verificó que no existían impedimentos legales para celebrar cualquiera de los modelos contractuales identificados en el marco de esta Consultoría para este tipo de proyectos.

A su vez, el Hospital se analizó desde el punto de vista socioeconómico con criterios definidos, lo que demostró que la implementación de medidas de eficiencia energética tendría un gran impacto en el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización sobre el cambio climático al gran número de funcionarios y usuarios del edificio, así como en la generación de nuevos puestos de trabajo. Así mismo, este edificio mostró un bajo impacto negativo entre los criterios socioeconómicos evaluados para sus contextos.

En la Auditoría Energética de Grado de Inversión (IGA, por sus siglas en inglés) se realiza una evaluación técnica y financiera detallada de las medidas de eficiencia energética seleccionadas utilizando mediciones precisas y cotizaciones de varios proveedores potenciales para establecer el presupuesto detallado. Todo esto permite una mejor definición de los beneficios por la implementación de las medidas y especifica los detalles técnicos requeridos para su adecuada puesta en marcha.

Para obtener más detalles sobre los presupuestos, las matrices de riesgos y las especificaciones técnicas mencionadas en este informe, se invita a revisar los archivos adjuntos:

|  | Cotizaciones |
| --- | --- |
|  | Datos Recolectados |
|  | Fotos y videos |
|  | Matriz de Riesgos |
|  | Planos y unifilares |
|  | Términos de Referencia |
|  | IB-2024-04-PR-G1-Hospital Simon Bolivar (Desmontaje de Caldera) |
|  | IB-2024-04-PR-G2-Hospital Simon Bolivar (Caldera Agua Caliente) |
|  | IB-2024-04-PR-G2-Hospital Simón Bolívar (Imp. Control Operacional) |
|  | Manual_de_contratistas |
|  | Matrices financieras HSB |
|  | Verificación de trabajos contratista |

### 1.2 Objetivo general

Presentar el informe de resultados de la auditoría energética de grado de inversión (IGA) realizada en las instalaciones del Hospital Simón Bolívar para las medidas de eficiencia energética seleccionadas, detallando las tareas a emprender, inversiones, ahorros y riesgos asociados.

### Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la recopilación de datos complementarios en el sitio con el propósito de obtener información esencial que complemente de manera integral las tareas a realizar, la evaluación técnica, económica y financiera y los riesgos de las medidas de eficiencia energética identificadas y priorizadas en la WTA.

- Objetivo específico 2

Ejecutar la medición de parámetros complementarios en sitio con el fin de incrementar la precisión en las tareas de implementación, evaluación técnica y económica y los riesgos de las medidas de eficiencia energética seleccionadas.

- Objetivo específico 3

Identificar los requisitos establecidos por normas técnicas y estándares internacionales aplicables para determinar su aplicabilidad e impacto en tareas, evaluación económica y riesgos de cada una de las medidas seleccionadas.

- Objetivo específico 4

Elaborar una evaluación de los costos y beneficios económicos, financieros y ambientales derivados de la aplicación de cada medida y del paquete de medidas en su conjunto.

- Objetivo específico 5

Identificar y evaluar los riesgos técnicos, económicos y financieros asociados a las medidas propuestas, con el fin de anticipar posibles contingencias y desarrollar estrategias de mitigación efectivas.

- Objetivo específico 6

Desarrollar un análisis financiero detallado, fundamentado en estándares internacionales, para determinar la rentabilidad y viabilidad de cada medida de eficiencia energética.

### 1.3 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la NTC ISO 50002:2018.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las medidas potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Priorización de medidas de eficiencia energética

### 2.1 Medidas priorizadas

Durante la auditoría energética de recorrido (WTA) en el Hospital Simón Bolívar, se identificaron oportunidades de mejora del desempeño energético (o medidas de eficiencia energética) a nivel tecnológico y de cultura operacional, las cuales se evaluaron a nivel pre-conceptual obteniéndose potenciales de ahorro en energía, dinero y reducción de emisiones de GEI. Las medidas evaluadas se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1 Medidas de eficiencia energética identificadas en la auditoria de recorrido

| ID Medida | Descripción de la medida |
| --- | --- |
| ECM-1 | Cambio de luminarias LED de mayor potencia a potencia menor según luminosidad requerida |
| ECM-2 | Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos |
| ECM-3 | Implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético |
| ECM-4 | Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (sectorización de circuitos) |
| ECM-5 | Instalación de frenos regenerativos en motores de ambos giros |
| ECM-6 | Uso de sensores de movimiento para encendidos de zonas no transitadas |
| ECM-7 | Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural |
| ECM-8 | Sustitución tecnológica de calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores eléctricos) |
| ECM-9 | Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia |
| ECM-10 | Actualización tecnológica de bombas de agua (variador de velocidad en bomba) |
| ECM-11 | Inspección de fugas de vapor y gas natural en caldera |
| ECM-12 | Sustitución tecnológica de caldera (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas) |

La medida 5 fue excluida de la fase de priorización debido a limitaciones técnicas. Asimismo, la medida 8 no será considerada en el proceso de priorización, ya que es mutuamente excluyente con la medida 12, esta última retiene su posición en virtud de tener menores complicaciones técnicas en comparación con la medida 8; puesto que el edificio actualmente no cuenta con certificación RETIE, hay desconocimiento por parte de la entidad en cuanto a las cargas asociadas en los tableros de distribución y sobre la disponibilidad de espacio dentro de los mismos y la sub estación principal.

Las Figuras 1 y 2 muestran el potencial de ahorro, la inversión y el tiempo de retorno establecidos durante la fase de evaluación pre-conceptual.

| Figura 1. Tiempo de retorno de las OPM identificadas | Figura 2. Potencial de ahorro, inversión de las OPM identificadas |
| --- | --- |

En el proceso de priorización, se definió el potencial de ahorro como el criterio principal. Se aplicó el principio de Pareto a los potenciales de ahorro de cada una de las medidas, lo que generó el siguiente resultado:

Figura 3. Pareto de potencial de ahorro de las medidas.

La figura anterior evidencia claramente que las medidas ECM-12 la Sustitución tecnológica de la caldera (cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas) y ECM-3 la Implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético, constituyen conjuntamente el 64,5% del potencial total de ahorro identificado.

Durante la IGA, se llevó a cabo una recopilación de los datos restantes e información esencial que permitiera elevar estas medidas al siguiente nivel de viabilidad. Este proceso abarcó el perfeccionamiento de la estimación de los potenciales de ahorro, la detallada especificación de los requerimientos técnicos y de obras civiles necesarios para la implementación de las medidas, así como la identificación y evaluación de los riesgos asociados a su ejecución. Además, se llevó a cabo un análisis financiero preliminar para proporcionar una mejor comprensión de la inversión necesaria y los beneficios económicos asociados a la aplicación de estas medidas de eficiencia energética.

# 3. ECM-12 Sustitución tecnológica de la caldera (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas)

### 3.1 Recopilación de información complementaría y medición de parámetros

Con el propósito de obtener una comprensión más detallada del funcionamiento del sistema actual de suministro de agua caliente, se procedió a la elaboración de un diagrama de proceso. Este proceso se llevó a cabo mediante la trazabilidad de las líneas del sistema y entrevistas con los operadores encargados. El diagrama resultante, que ilustra el proceso operativo actual, se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Diagrama del proceso actual del sistema de agua caliente.

Actualmente, las calderas suministran vapor a intercambiadores de calor destinados a calentar agua para el sistema de duchas del hospital. Sin embargo, esta configuración es ineficiente energéticamente. En primer lugar, se introduce una duplicidad de ineficiencias al someter el proceso a dos etapas (Etapa 1: calentamiento de agua (calor sensible) y cambio de fase líquida a fase vapor (calor latente) que ocurren en la caldera. Etapa 2: transferencia de calor en el intercambiador de calor en virtud del suministro de calor por parte del vapor proveniente de la caldera para obtener el agua caliente hacia las duchas), con la caldera experimentando pérdidas de calor y escape de vapor, a pesar de su aislamiento. Además, se observa que la eficiencia de la combustión no es óptima. Por otro lado, los intercambiadores de calor tienen ineficiencias adicionales por pérdidas de calor por falta de aislamiento, siendo aún menos eficientes que la caldera. Esto se debe, en parte, a la configuración de un serpentín dentro de un tanque de agua, que presenta una baja área de transferencia, convirtiéndolo en un diseño de intercambiador poco eficiente. Además, uno de los intercambiadores, el cual ha estado operando en los últimos meses, presenta deficiencias en el aislamiento térmico.

En segundo lugar, se identificó un desperdicio de energía en procesos superfluos, dado que el agua caliente generada por la caldera se convierte en vapor, trasladando su calor a otro volumen de agua con el único propósito de calentarlo. Tanto el cambio de fase como el intercambio de calor resultan redundantes cuando el único requisito es obtener agua caliente. Estas pérdidas energéticas no solo implican una ineficiencia operativa, sino que también se traducen en costos adicionales e impactos ambientales negativos.

Por lo tanto, para optimizar el uso de la energía eliminando esas fases redundantes del sistema actual, se propone sustituirlo por un calentador de agua a gas. Sin embargo, para dimensionar este nuevo equipo es necesario establecer la demanda máxima de agua caliente del Hospital. Para ello, se desarrolló el siguiente ejercicio de medición:

- Medición de demanda de agua: Se lleva a cabo la medición precisa de la demanda de agua durante el periodo de máxima exigencia.

- Medición de consumo de gas natural: Se registra el consumo de gas natural de las calderas durante el mismo periodo, proporcionando datos esenciales para la evaluación de la eficiencia del sistema.

- Mediciones termográficas de la caldera: Se realizan mediciones termográficas detalladas en varios puntos críticos de la caldera, incluyendo temperatura de vapor y temperatura de gases de chimenea.

- Presión de vapor: Se documenta la presión de vapor durante el periodo mencionado.

- Mediciones termográficas del intercambiador: Se llevan a cabo mediciones termográficas específicas en el intercambiador, abarcando la temperatura del agua caliente a la salida y la temperatura del agua fría.

El propósito de estas mediciones fue determinar las eficiencias tanto de la caldera como del intercambiador de calor. Además, se buscó construir un perfil detallado del consumo de gas natural y de la generación de agua caliente. Estas mediciones se escalaron mediante un balance termodinámico con los registros diarios de gas natural, permitiendo así la determinación de la máxima producción de agua caliente, la cual se corresponderá con la demanda máxima del sistema. Este enfoque integral proporcionará datos clave para la toma de decisiones informadas y la optimización efectiva del sistema térmico.

Los datos recolectados durante la visita se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Demanda de agua, consumo de gas, y condiciones de operación de la caldera y del intercambiador de calor

|  | Calentador de agua |  |  | Caldera 200 BHP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Flujo Agua Caliente | Temperatura agua de salida | Temperatura agua de alimentación | Medidor de Gas Natura | Consumo de Gas Natural Corregido | Temperatura de Vapor | Temperatura de Gases de chimenea | Presión de Vapor |
|  | [m^3/h] | [°C] | [°C] | [m^3] | [m^3] | [°C] | [°C] | [Psig] |
| 5:00 | 1,040 | 52,40 | 14 | 1.973.004,60 | 0,00 | 170,20 | 220,00 | 100,00 |
| 5:05 | 1,433 | 53,40 | 14 | 1.973.004,60 | 0,00 | 169,00 | 226,00 | 96,00 |
| 5:10 | 1,229 | 53,30 | 14 | 1.973.004,60 | 0,00 | 166,50 | 220,00 | 90,00 |
| 5:15 | 0,999 | 53,60 | 14 | 1.973.004,60 | 0,00 | 164,00 | 216,00 | 85,00 |
| 5:20 | 0,999 | 53,00 | 14 | 1.973.007,30 | 6,41 | 171,20 | 238,00 | 105,00 |
| 5:25 | 1,002 | 51,30 | 14 | 1.973.009,50 | 5,22 | 169,50 | 224,00 | 100,00 |
| 5:30 | 1,583 | 51,60 | 14 | 1.973.012,60 | 7,36 | 170,20 | 205,00 | 100,00 |
| 5:35 | 1,893 | 50,50 | 14 | 1.973.012,60 | 0,00 | 165,70 | 197,00 | 90,00 |
| 5:40 | 1,988 | 52,34 | 14 | 1.973.012,60 | 0,00 | 166,00 | 185,50 | 90,00 |
| 5:45 | 2,040 | 52,00 | 14 | 1.973.016,00 | 8,07 | 171,80 | 202,50 | 105,00 |
| 5:50 | 2,000 | 52,50 | 14 | 1.973.019,10 | 7,36 | 170,20 | 209,60 | 100,00 |
| 5:55 | 1,987 | 52,00 | 14 | 1.973.020,20 | 2,61 | 170,00 | 196,50 | 100,00 |
| 6:00 | 1,547 | 52,00 | 14 | 1.973.020,20 | 0,00 | 169,00 | 194,00 | 95,00 |
| 6:01 | 1,890 | 52,00 | 14 | 1.973.020,20 | 0,00 | 166,40 | 220,00 | 90,00 |
| 6:04 | 1,900 | 52,10 | 14 | 1.973.020,20 | 0,00 | 165,00 | 218,00 | 85,00 |
| 6:05 | 2,030 | 52,50 | 14 | 1.973.023,48 | 7,78 | 162,50 | 220,00 | 80,00 |
| 6:10 | 1,230 | 52,90 | 14 | 1.973.026,78 | 7,83 | 160,00 | 219,00 | 75,00 |
| 6:15 | 1,368 | 53,40 | 14 | 1.973.029,19 | 5,72 | 155,30 | 190,30 | 65,00 |
| 6:20 | 1,310 | 53,50 | 14 | 1.973.029,19 | 0,00 | 154,90 | 191,80 | 65,00 |

Tabla 2. Demanda de agua, consumo de gas, y condiciones de operación de la caldera y del intercambiador de calor

|  | Calentador de agua |  |  | Caldera 200 BHP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Flujo Agua Caliente | Temperatura agua de salida | Temperatura agua de alimentación | Medidor de Gas Natura | Consumo de Gas Natural Corregido | Temperatura de Vapor | Temperatura de Gases de chimenea | Presión de Vapor |
|  | [m^3/h] | [°C] | [°C] | [m^3] | [m^3] | [°C] | [°C] | [Psig] |
| 6:25 | 1,523 | 53,50 | 14 | 1.973.029,19 | 0,00 | 152,10 | 192,50 | 60,00 |
| 6:27 | 1,440 | 53,40 | 14 | 1.973.029,19 | 0,00 | 152,10 | 193,60 | 60,00 |
| 6:30 | 1,267 | 53,40 | 14 | 1.973.030,02 | 1,97 | 153,60 | 205,30 | 65,00 |
| 6:35 | 1,462 | 53,40 | 14 | 1.973.033,31 | 7,81 | 164,00 | 216,00 | 85,00 |
| 6:40 | 0,969 | 53,60 | 14 | 1.973.036,43 | 7,40 | 171,20 | 238,00 | 105,00 |
| 6:45 | 1,534 | 53,00 | 14 | 1.973.036,43 | 0,00 | 169,50 | 224,00 | 100,00 |
| 6:50 | 1,410 | 51,30 | 14 | 1.973.036,43 | 0,00 | 170,20 | 205,00 | 100,00 |
| 6:55 | 1,620 | 51,60 | 14 | 1.973.036,43 | 0,00 | 165,70 | 197,00 | 90,00 |
| 7:00 | 1,533 | 50,00 | 14 | 1.973.036,43 | 0,00 | 166,00 | 185,50 | 90,00 |
| 7:05 | 1,329 | 49,60 | 14 | 1.973.038,49 | 4,89 | 171,80 | 202,50 | 105,00 |
| 7:10 | 0,999 | 55,30 | 14 | 1.973.038,85 | 0,85 | 170,20 | 209,60 | 100,00 |
| 7:15 | 0,999 | 55,10 | 14 | 1.973.038,85 | 0,00 | 170,00 | 196,50 | 100,00 |
| 7:20 | 1,002 | 54,60 | 14 | 1.973.038,85 | 0,00 | 169,00 | 194,00 | 95,00 |
| 7:25 | 1,583 | 56,00 | 14 | 1.973.038,85 | 0,00 | 166,40 | 190,00 | 90,00 |
| 7:30 | 1,290 | 55,10 | 14 | 1.973.039,23 | 0,90 | 166,20 | 188,00 | 90,00 |
| 7:35 | 1,630 | 54,90 | 14 | 1.973.041,25 | 4,79 | 173,00 | 210,00 | 105,00 |
| 7:40 | 1,540 | 55,10 | 14 | 1.973.041,25 | 0,00 | 170,30 | 219,00 | 100,00 |
| 7:45 | 1,200 | 56,10 | 14 | 1.973.041,25 | 0,00 | 168,40 | 166,60 | 95,00 |
| 7:50 | 1,000 | 55,00 | 14 | 1.973.041,25 | 0,00 | 166,30 | 156,50 | 90,00 |
| 7:55 | 1,120 | 55,70 | 14 | 1.973.041,25 | 0,00 | 165,80 | 157,30 | 90,00 |
| 8:00 | 1,260 | 55,70 | 14 | 1.973.041,25 | 0,00 | 165,00 | 159,00 | 85,00 |

La revisión de los datos históricos de consumo, respaldada por un análisis estadístico de la variabilidad en los consumos de gas natural registrados, reveló un pico de demanda de 464 m3/día, el cual fue redondeado a 500 m3/día para la proyección del perfil de demanda de agua caliente. Durante el día de las mediciones en campo (29 de diciembre de 2023), el consumo de gas natural fue de 224,82 m3, y se experimentó un pico de producción de agua caliente de 2 m3/h.

En el marco del perfil proyectado con el consumo de 500 m3/día, se identificó un pico de demanda de agua proyectado de 8 m3/h, como se detalla en las siguientes figuras.

| Perfil de consumo de gas natural y demanda de agua caliente medido |  |
| --- | --- |
|  | 224,8 m /día 3 Demanda de GN 29/12/2023 2,03 m /h 3 Pico de demanda de agua |
| Perfil de consumo de gas natural y demanda de agua caliente proyectado |  |
|  | 500,0 m /día 3 Máxima demanda de GN 2023 8,06 m /h 3 Máxima demanda de agua |

Figura 5. Perfil de consumo de gas natural y demanda de agua caliente promedio y proyectado.

Adicionalmente, se realizó un análisis termográfico de la caldera y del calentador de agua. Las temperaturas registradas durante la operación se muestran en la siguiente figura.

| Termografía Caldera #2 | Termografía Calentador de agua #1 |
| --- | --- |

Figura 6. Análisis termográfico de la caldera y del intercambiador de calor.

Empleando la información recopilada, se procedió al cálculo de las eficiencias tanto de las calderas como de los intercambiadores. Posteriormente, se llevó a cabo la representación gráfica del perfil de consumo de gas natural y producción de agua caliente. Esta evaluación detallada posibilitó la proyección de la generación de agua caliente para diversos niveles de consumo de gas natural, proporcionando así una visión integral y precisa del desempeño del sistema en consideración.

### 3.2. Descripción de la alternativa propuesta

Con base en la información relativa a la demanda de agua caliente y tras la verificación de la disponibilidad de espacios, es posible determinar la tecnología de calentadores de agua más adecuada para satisfacer las necesidades del hospital.

Para sustituir el sistema actual, se pueden tener las siguientes alternativas técnicas:

- Calentadores a gas murales.

- Calentadores eléctricos.

- Calentadores de agua a gas tipo caldera.

En esta aplicación específica y considerando la demanda de agua caliente calculada, así como las condiciones eléctricas y civiles del Hospital, la complejidad de la implementación y los costos operativos y de mantenimiento de cada tecnología, se propone un sistema compuesto por dos calentadores tipo calderas de agua caliente que operarían en cascada. Este sistema proporcionaría, para las condiciones de operación previamente descritas, aproximadamente 12 m3/h cuando ambos estén en funcionamiento simultáneo. Dado que la demanda varía ampliamente, desde valores inferiores a 1 m3/h hasta picos de 8 m3/h, el funcionamiento con dos equipos en cascada permite mayores ahorros al poder utilizar uno o ambos calentadores según la demanda.

La selección de estos calentadores de agua a gas tipo caldera por encima de los calentadores a gas murales o los calentadores eléctricos de paso se justifica mediante un análisis de varios factores.

En primer lugar, la implementación de calentadores eléctricos de paso para satisfacer la demanda del hospital implicaría un aumento de la carga eléctrica, con la necesidad de instalar alrededor de 100 unidades para todas las duchas de 6,1 kW cada una. Esto resultaría en una carga total de aproximadamente 610 kW si todas estuvieran operativas, lo que sobrepasaría la capacidad disponible de suministro eléctrico del hospital.

Además, la instalación de calentadores eléctricos requeriría una reestructuración de la infraestructura eléctrica del hospital, con la incorporación de nuevos tableros y acometidas eléctricas, lo que causaría interrupciones en las operaciones hospitalarias y aumentaría los costos asociados.

En contraste, la opción de calentadores a gas natural, como los propuestos, ofrece varias ventajas. La instalación y desinstalación de los equipos pueden llevarse a cabo desde el exterior del hospital y en el cuarto de calderas, lo que minimiza las interrupciones en las operaciones y preserva la red de distribución hidráulica existente.

En términos de costos operativos, el uso de calderas de agua caliente resultaría en un menor gasto anual por consumo de gas natural en comparación con los calentadores eléctricos que se requieren para todas las 100 duchas. Sin embargo, los calentadores a gas murales tendrían un costo de operación muy similar al de las calderas de agua caliente. No obstante, se descarta esta tecnología principalmente debido a los costos de mantenimiento. Para satisfacer las necesidades del hospital, serían necesarios 16 calentadores murales, en comparación con 2 calderas de agua caliente, los cuales tienen una mayor cantidad de componentes susceptibles a fallas en comparación con las dos calderas de agua caliente. Además, la vida útil de los calentadores murales es de apenas 5 años, la mitad de la vida útil de las calderas de agua caliente, mientras que la de las calderas de agua caliente es de 10 años.

Por último, aspectos como la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento son cruciales en un entorno hospitalario. La complejidad técnica y los potenciales problemas identificados durante la inspección de la red eléctrica del hospital sugieren que la instalación de calentadores eléctricos sería más propensa a complicaciones y requeriría un mantenimiento más costoso en comparación con los calentadores a gas.

La transición de un sistema de calderas de vapor a calentadores de agua para el suministro de agua caliente representa una mejora considerable en términos de eficiencia térmica y consumo energético. En el sistema original, la generación de vapor seguida de la alimentación a un intercambiador de calor introduce una doble etapa de transferencia de energía, con sus correspondientes pérdidas inherentes.

La adopción de calentadores de agua elimina la necesidad de generar vapor, reduciendo drásticamente las pérdidas asociadas a esa fase del proceso. Además, se ha identificado que la eficiencia del intercambiador de calor en el sistema actual es baja, calculándose en torno al 35%. Por lo tanto, las ineficiencias no se deben exclusivamente a las etapas redundantes del sistema actual.

Estos calentadores directos aplican calor directamente al agua, evitando la conversión de energía de vapor. Además, pueden alcanzar eficiencias de hasta el 94%, minimizando las pérdidas del proceso y mejorando la eficiencia global del sistema.

### 3.3 Especificaciones técnicas

Las características del sistema de agua caliente del Hospital Simón Bolívar se resumen en la Tabla 3. Este sistema se utiliza exclusivamente para las duchas, las cuales suman un total de 100 distribuidas en diversas áreas de hospitalización, así como para el uso del personal del centro médico. Tras realizar mediciones y analizar el consumo, se identificó un pico de uso de 33 duchas, las cuales consumen un total de 18,6 m3/h de agua tibia. Para satisfacer esta demanda, se requieren aproximadamente 8 m3/h de agua caliente para la mezcla.

Tabla 3. Características del sistema de agua caliente del Hospital

| Sistema de agua caliente |  |
| --- | --- |
| Tipo de Aplicación | Atención sanitaria |
| Altitud [m] | 2.600 |
| Temperatura de entrada [°C] | 14 |
| Temperatura de salida [°C] | 57 |
| Número total de duchas en el Hospital | 100 |
| Máximo número de duchas por hora | 33 |
| Máxima demanda de agua caliente [m3/h] | 8 |
| Demanda promedio de agua caliente [m3/h] | 2,4 |
| Temperatura de Agua fría [°C] | 14 |
| Temperatura de Agua Caliente [°C] | 56 |
| Horario de demanda pico | 4:00 am. - 9:00 am. |
| Características del sistema de calentamiento actual |  |
| Combustible | Gas natural |
| Sistema térmico | Caldera - Intercambiador |
| Eficiencia Térmica Promedio | 30% |

Las características técnicas de los dos calentadores tipo calderas de agua caliente propuestos se detallan en la Tabla 4. Estos operarían en cascada, proporcionando para las condiciones de operación previamente descritas, aproximadamente 12 m3/h cuando ambos estén en funcionamiento simultáneo.

Tabla 4. Especificaciones técnicas de los calentadores propuestos

| PARÁMETROS |  |
| --- | --- |
| Tipo | Interior/exterior, Montado en el piso, Condensación, Totalmente modulante, Calentador de agua bajo demanda |
| Combustible | Gas natural / Gas licuado de petróleo |
| Entrada mínima (BTU/hr) | 30.000 |
| Entrada máxima (BTU/hr) | 1.001.000 |
| Salida Máxima (BTU/hr) | 940.940 |
| Eficiencia Térmica | 94% |
| Relación de reducción (TDR) | 33:1 |
| Conexiones de entrada / salida de agua | Cabezales de 2" con brida de 6" |
| Conexión de entrada de gas | Entrada de gas de 1-1/4" con brida de 4-5/8" |
| Conexión de drenaje de condensado | PVC flexible de 3/4" |
| Dimensiones de la unidad Alto X Ancho X Profundidad (Pulgadas) | 67,7 X 30 X 44,3 |
| Autorizaciones de servicio | Se recomienda 24" en todos los lados, 32" en el frente |
| Peso de la unidad (LBS) | 800 LBS |
| Tipo de ventilación | Ventilación directa (2 tubos - admisión y escape), ventilación eléctrica (1 tubo - solo escape) |
| Materiales de ventilación (EE. UU.) | PVC Sch 40, CPVC Sch 80, polipropileno, acero inoxidable (AL29-4C) |
| Tamaño de ventilación (Diámetro) | 6" |
| Longitud máxima de ventilación: tubería única/ventilación eléctrica* | 130 ft (6") |
| Longitud máxima de ventilación: dos tubos/ventilación directa* | 65 ft (6") |
| * Nota de ventilación: De las longitudes máximas anteriores, reste 5 pies por codo de 90° y 2 pies por codo de 45° |  |
| Encendido | Encendido electrónico por chispa |
| Rango de Temperatura | 100°F - 190°F |
| Estabilidad de temperatura | +/- 4°F |
| Instalación Ubicación Temperatura ambiente | 40°F - 130°F |
| Seguridad | Varilla de llama, fusible térmico, dispositivo de prevención de sobrecalentamiento, monitor de velocidad del ventilador, monitor de temperatura de humos, detector de ventilación bloqueada, detección de llama doble. |
| Presión de agua Min I Max (PSIG) | 30 / 160 |
| Válvula de alivio de presión (seleccione la clasificación de entrada BTU/h para que coincida con la entrada máxima del modelo) | 3/4" |
| Presión del regulador de gas ajustada a | 0,28 PSI para Gas natural, 0,4 PSI para GLP |
| Eléctrico | 120V AC, 60 Hz |
| Consumo de energía | Max 20 Amps, 32W (Standby) |
| Volumen interno de agua (galones) | 4 |
| Características |  |
| Redundancia incorporada | Múltiples motores térmicos con control individual |
| En cascada | Control, 4 unidades, Rotación Automática |
| Ventilación común | Sí - hasta 4 unidades |
| Intercambiador de calor | Ampliable, inoxidable 316L. |
| Capacidad de agua caliente (aumento de 45 °F) | 41,6 GPM |
| Capacidad de agua caliente (aumento de 70 °F) | 26,7 GPM |
| Capacidad de agua caliente (aumento de 90 °F) | 20,8 GPM |
| Capacidad de agua caliente (aumento de 100 °F) | 18,7 GPM |
| Capacidad de agua caliente (aumento de 140 °F) | 13,4 GPM |
| Garantía (con recirculación y ciclos térmicos ilimitados) | Bobina del intercambiador de calor: 10 años, todas las demás piezas: 2 años |

Nota: Para obtener más detalles de las especificaciones técnicas revisar la subcarpeta Calentadores de agua, en la carpeta Cotizaciones que se encuentra en el anexo, allí se encuentran las fichas técnicas de la tecnología propuesta como la de otras similares.

El esquema propuesto para el sistema de agua caliente con los dos calentadores en cascada se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Diagrama de calderas de agua caliente en cascada.

### 3.4 Recomendaciones de implementación de la medida

Para llevar a cabo la implementación de este proyecto, se propone retirar una de las calderas existentes para dar cabida a los nuevos calentadores de agua. El contratista seleccionado deberá ejecutar las siguientes actividades:

- Desconexión y desmontaje de la caldera número 1, ubicada en el sótano del Hospital Simón Bolívar:

Se realizarán obras civiles, mecánicas y eléctricas para el desmontaje de la caldera. Esto incluirá la desconexión eléctrica, desmontaje de tuberías y equipos auxiliares, vaciado de la caldera y desmontaje de las tuberías de vapor, entre otras actividades. Posteriormente, se procederá al izaje de la caldera y su ubicación en un espacio definido y protegido.

Nota: Para más detalles sobre las actividades requeridas en esta fase consultar el documento: IB-2024-04-PR-G1-Hospital Simón Bolívar (Desmontaje de Caldera) ubicado en la carpeta de anexos.

- Instalación de los dos nuevos calentadores de agua:

Durante esta fase, las obras civiles se centrarán en la preparación de las superficies para la implementación eficiente del proyecto. En cuanto a las obras mecánicas, se llevarán a cabo tareas que incluyen la conexión de las tuberías de gas natural y agua, la instalación de la chimenea y conexiones necesarias a la red hidráulica existente para garantizar la funcionalidad del sistema. En el ámbito eléctrico, se ejecutarán actividades como la instalación de la acometida principal, la implementación de tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra y control, así como la instalación de la instrumentación necesaria para el monitoreo efectivo del sistema de calentamiento de agua.

Nota: Para más detalles sobre las actividades requeridas en esta fase consultar el documento: IB-2024-04-PR-G2-Hospital Simón Bolívar (Caldera Agua Caliente) ubicado en la carpeta de anexos.

Ambas tareas, la extracción de la caldera número 1 y la instalación de los nuevos calentadores, se llevarán a cabo en el mismo espacio físico: un salón con techo falso que se abre a una zona externa del hospital. Este techo está compuesto por placas de concreto que deberán ser retiradas para permitir la ejecución de las operaciones, tal como se ilustra en la figura siguiente.

Figura 8. Plano del sótano y ubicación del piso falso para las operaciones.

Como se muestra en la figura anterior, la grúa debe ubicarse detrás del cuarto del generador eléctrico. La caldera 1, que se indica en el plano, debe trasladarse al salón con techo falso, desde donde será retirada. Mientras tanto, los calentadores serán llevados al sótano para su colocación en el espacio liberado por la caldera. La chimenea señalada en la figura debe ser removida temporalmente para evitar interferencias durante las operaciones de izaje de los equipos.

Nota: para ver más detalles del plano, revisar el archivo: IB-2024-04-PL-G01-Ubicación de equipos existentes.dwg ubicado en la subcarpeta planos y unifilares en los anexos.

### 3.5 Beneficios de la medida propuesta

Sumados a los beneficios descritos anteriormente, en términos de consumo de gas natural (GN), el ahorro se atribuye principalmente a la eficiencia mejorada del nuevo sistema. Los calentadores de agua, al operar de manera más directa y sin la necesidad de generar vapor, reducen la cantidad de combustible necesario para alcanzar la misma temperatura de salida, contribuyendo así a la optimización de recursos y a la reducción de costos operativos.

En la siguiente figura se muestra la diferencia entre el perfil de consumo del sistema actual con el perfil de consumo proyectado para los calentadores propuestos para un mismo nivel de generación de agua caliente.

| Perfil de consumo de gas natural Caldera actual vs Calentador iQ1001 para demanda de agua promedio. |  |
| --- | --- |
| 252,0 m /día 3 Demanda de GN caldera actual 51,91 m /día 3 Demanda de GN Calentador Iq1001 |  |

Figura 9. Diferencias en los perfiles de consumo de gas natural, tecnología actual vs tecnología propuesta.

En la siguiente tabla se resume el potencial de ahorro energético, ambiental y económico de la sustitución tecnológica.

Tabla 5. Potencial de ahorro energético, ambiental y económico de la medida.

| Potencial de Ahorro Anual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consumo promedio mensual Calderas 200 BHP | 252 | m3/día |
| Consumo promedio mensual calentador propuesto | 51,91 | m3/día |
| Ahorro de gas natural | 200 | m3/día |
| Reducción de emisiones de GEI | 0,396 | Ton CO2e/día |
| Tarifa promedio gas natural 2023 | $ 2.572 (Estimada en 2.701 en 2024) | $COP |
| Potencial de ahorro anual | $ 194.546.835 | $COP/año |

### 3.6 Análisis de costos

### 3.6.1. Costos de equipos

Para establecer el presupuesto de la implementación de esta medida, se seleccionaron un par de calentadores de agua sin depósito debido a su alto rendimiento, seguridad inherente, durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Estos calentadores, fabricados en acero inoxidable, tienen la capacidad de suministrar conjuntamente hasta 12 m3/h de agua caliente para las condiciones específicas del Hospital Simón Bolívar y cuentan con una garantía extendida de 10 años. Los costos asociados con estos equipos, así como los equipos auxiliares como las bombas y los costos de importación, se detallan en la Tabla 6.

Tabla 6. Costos relacionados a los equipos y la importación y nacionalización de los mismos

| EQUIPOS PRINCIPALES | CANT. | UND | SUMINISTRO MATERIALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VALOR UNITARIO (COP) | VALOR TOTAL (COP) |
| Caldera Agua Caliente |  |  |  |  |
| Sistema de intercambiadores de calor de acero inoxidable (316L) con diseño flotante flexible y redundancia incorporada. Rango de presión de gas de 0,1PSI - 0,5 PSI, cumple con ASME-HLW, con conectividad Wi-Fi. La unidad múltiple permite conectar en cascada hasta 4 unidades con una relación de reducción total de 132:1 y una capacidad total de más de 4000 MBH. | 2 | c/u | 167.004.840 | 334.009.680 |
| Bombas | 2 | c/u | 4.485.000 | 8.970.000 |
| Importación y nacionalización | 1 | c/u | 16.000.000 | 16.000.000 |
| TOTAL |  |  |  | 358.979.680 |

Las cotizaciones usadas para establecer este presupuesto se encuentran en la carpeta Anexos/Cotizaciones, de la siguiente manera:

- Sistema de intercambiadores de calor: Ruta: Anexo/Cotizaciones/Calentadores de agua/Intellihot: Propuesta 24012024-BH-01.pdf. El valor indicado de 41.175,21 está en dólares americanos y se usa una tasa de $ 4.000 COP/USD para determinar el valor en pesos colombianos.

- Bombas: Ruta: Anexo/Cotizaciones/Calentadores de agua/Intellihot/BOMBAS: Cotización_bomba_circulación_agua_caliente_2

- Nacionalización: Se estima un valor de $ 16 MCOP basado en importaciones similares.

### 3.6.2. Costos de obras civiles

A continuación, se detalla el presupuesto estimado para llevar a cabo la primera fase de la obra; la desconexión y desmontaje, la cual implica la retirada de una de las calderas existentes. Este proceso se requiere para liberar espacio para la instalación de los nuevos calentadores de agua. (Ver Tabla 7)

Tabla 7. Costos de desconexión y desmontaje de equipos existente, caldera #1 del sótano de hospital Simón Bolívar

| D E S C R I P C I Ó N |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) |
| OBRAS CIVILES |  | 1 | Glb | - | - | 19.492.000 | 19.492.000 | 19.492.000 | 19.492.000 |
| Retiro o ingreso de equipos en cuarto de caldera. |  | 1 | Glb | - | - | 19.492.000 | 19.492.000 | 19.492.000 | 19.492.000 |
| OBRAS MECÁNICAS |  | 1 | Gbl | 690.000 | 690.000 | 92.860.000 | 92.860.000 | 93.550.000 | 93.550.000 |
| Desconexión de Tuberías Gas Natural |  | 1 | Gbl | - | - | 9.180.000 | 9.180.000 | 9.180.000 | 9.180.000 |
| Desconexión de Tuberías Combustible alterno |  | 1 | Gbl | - | - | 6.860.000 | 6.860.000 | 6.860.000 | 6.860.000 |
| Desconexión de tubería de vapor de Caldera a Distribuidor |  | 1 | Gbl | - | - | 7.230.000 | 7.230.000 | 7.230.000 | 7.230.000 |
| Desconexión de tubería de alimentación de Tanque a Caldera |  | 1 | Gbl | - | - | 5.280.000 | 5.280.000 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| Desconexión de Ducto de Chimenea hasta Ducto Rectangular |  | 1 | Gbl | 690.000 | 690.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 3.540.000 | 3.540.000 |
| Desconexión de tubería para purga de Caldera |  | 1 | Gbl | - | - | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.560.000 |
| Desplazamiento e izaje de Caldera |  | 1 | Gbl | - | - | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 |
| Desconexión de tubería de alimentación de Tanque de agua caliente |  | 1 | Gbl | - | - | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 |
| Desconexión de tubería de vapor de Distribuidor a Tanque de agua |  | 1 | Gbl | - | - | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 |
| Desmontaje y Montaje de Chimenea Planta Diésel (Izaje de equipo) |  | 1 | Gbl | - | - | 10.880.000 | 10.880.000 | 10.880.000 | 10.880.000 |
| OBRAS ELECTRICAS |  | 1 | Gbl | - | - | 11.750.000 | 11.750.000 | 11.750.000 | 11.750.000 |
| Desconexión eléctricas de equipos |  | 1 | Gbl | - | - | 11.750.000 | 11.750.000 | 11.750.000 | 11.750.000 |
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  |  | 124.792.000 |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN | 15% |  | 18.718.800 |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS | 5% |  | 6.239.600 |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD | 5% |  | 6.239.600 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL AIU | 25% |  | 31.198.000 |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL OBRAS |  |  | 155.990.000 |  |  |  |  |  |  |

Por su parte, la Tabla 8 proporciona un desglose detallado del presupuesto requerido para la ejecución de la segunda fase del proyecto: la instalación de los nuevos calentadores. Este presupuesto contempla de manera integral los costos inherentes a las obras civiles, mecánicas y eléctricas, así como los gastos correspondientes a la oficina técnica encargada de supervisar y coordinar las distintas etapas del proceso de implementación.

Tabla 8. Costos de la Instalación de calentadores de agua

| D E S C R I P C I Ó N |  | CANT. | UND | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) |
| OBRAS CIVILES |  | 1 | Glb | 28.135.200 | 28.135.200 | 39.410.000 | 39.410.000 | 67.545.200 | 67.545.200 |
| Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevo equipo |  | 1 | Glb | 28.135.200 | 28.135.200 | 39.410.000 | 39.410.000 | 67.545.200 | 67.545.200 |
| OBRAS MECANICAS |  | 1 | Gbl | 74.420.000 | 74.420.000 | 49.640.000 | 49.640.000 | 124.060.000 | 124.060.000 |
| Conexión de Tuberías Gas Natural |  | 1 | Glb | 2.640.000 | 2.640.000 | 5.740.000 | 5.740.000 | 8.380.000 | 8.380.000 |
| Conexión de tubería de alimentación agua fría/agua caliente |  | 1 | Gbl | 12.590.000 | 12.590.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 15.250.000 | 15.250.000 |
| Aislamiento de Sist. Agua caliente |  | 1 | Gbl | 3.150.000 | 3.150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.650.000 | 4.650.000 |
| Salida Gases de escape |  | 1 | Gbl | 21.400.000 | 21.400.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 33.600.000 | 33.600.000 |
| Aislamiento Térmico de ductos de Gases de escape |  | 1 | Gbl | 32.000.000 | 32.000.000 | - | - | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Conexión de tubería para purga de Caldera |  | 1 | Gbl | 2.640.000 | 2.640.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 4.080.000 | 4.080.000 |
| Puesta en sitio e izaje de Caldera |  | 1 | Gbl | - | - | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| Estudios de Verificación |  | 1 | Gbl | - | - | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |
| OBRAS ELECTRICAS |  | 1 | Gbl | - | 21.000.000 | 6.120.000 | 6.120.000 | 27.120.000 | 27.120.000 |
| Conexión eléctricas de equipos |  | 1 | Gbl | 21.000.000 | 21.000.000 | 6.120.000 | 6.120.000 | 27.120.000 | 27.120.000 |
| OFICINA TÉCNICA |  | 1 | Gbl | - | - | 67.500.000 | 67.500.000 | 67.500.000 | 67.500.000 |
| Interventoría de Proyecto |  | 1 | Glb | - | - | 32.400.000 | 32.400.000 | 32.400.000 | 32.400.000 |
| Alojamiento y alimentación |  | 1 | Glb | - | - | 35.100.000 | 35.100.000 | 35.100.000 | 35.100.000 |
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  |  | 286.225.200 |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN | 15% |  | 42.933.780 |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS | 5% |  | 14.311.260 |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD | 5% |  | 14.311.260 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL AIU | 25% |  | 71.556.300 |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL OBRAS |  |  | 357.781.500 |  |  |  |  |  |  |

Los detalles de estos costos se encuentran en los archivos: IB-2024-04-PR-G1-Hospital Simón Bolívar (Desmontaje de Caldera) y IB-2024-04-PR-G2-Hospital Simón Bolívar (Caldera Agua Caliente)

### 3.7 Análisis financiero preliminar

Para la sustitución tecnológica de la caldera, se proponen dos calentadores de agua, con un potencial de ahorro anual de 72.032 m3 de gas natural. Esta propuesta requeriría una inversión inicial de $ 872.751.180 COP, con costos operativos aproximados de $ 16.700.484 COP al año. Sin embargo, es crucial tener en cuenta un mantenimiento mayor cada 3 años, que agrega un costo adicional de $ 50.101.452. Los resultados del análisis financiero se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9. Resumen análisis financiero ECM-12 Sustitución tecnológica de caldera

| Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión: | $ 872.751.180 | COP | TIR | 15,4 | % |
| Tiempo del proyecto: | 10,0 | años | VPN | $ 1.078.951.783 | COP |
| Depreciación: | 10,0 | años | Payback | 5,1 | años |
| Ahorros anuales |  |  | Ahorro | $ 194.546.834 | COP |
| Gas natural | 72.032 | m3 | Ahorro energético con respecto al total | 80,30 | % |
| Impuesto sobre utilidades | 35,0 | % |  |  |  |
| Tasa de descuento | 8,0 | % | Reducción de GEI | 143 | (ton de CO2e/año) |

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15,4%: La TIR del 15,4% indica que el proyecto es capaz de generar rendimientos superiores a la tasa de descuento utilizada para evaluar la inversión. Aunque es menor que el escenario anterior, sigue siendo positiva y sugiere una rentabilidad aceptable.

Período de Recuperación de la Inversión (payback) de 5,1 años: Un payback de 5,1 años significa que se recuperaría la inversión inicial en ese período. Este plazo puede considerarse razonable en función de la naturaleza del proyecto y las expectativas de la Entidad en términos de retorno de inversión.

En general, con una TIR del 15,4%, un payback de 5,1 años y un VPN de $ 1.079 millones de COP para un proyecto a 10 años, los indicadores financieros preliminares sugieren que el proyecto tiene una rentabilidad positiva y ofrece un valor económico neto significativo. Sin embargo, es esencial tener en cuenta otros factores, como riesgos asociados, cambios en el entorno económico y la estrategia a largo plazo de la empresa, para tomar decisiones  sobre la implementación del proyecto.

### 3.8 Cronograma de actividades para la posible licitación y cronograma de obras

Se recomienda seguir las actividades presentadas en el cronograma que se muestra en la Tabla 10 para abrir este posible proceso de licitación para contratar el suministro e instalación de la medida propuesta.

Tabla 10. Cronograma de actividades del proceso de licitación

Nota: Se debe solicitar a los licitantes que proporcionen un cronograma detallado para la ejecución de la medida.

Se incluye a continuación un cronograma propuesto para la sustitución tecnológica de las calderas por los calentadores de agua directos, detallando las actividades y el tiempo estimado que podría tomar. (Ver Tabla 11).

Tabla 11. Cronograma de actividades propuesto y estimado para la sustitución tecnológica de las calderas

### 3.9 Normas técnicas aplicables

Para el desarrollo de este proyecto se deberán considerar las siguientes normas técnicas:

### 3.9.1 Norma técnica Colombiana NTC 3643

ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS PARA LA PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE. CALENTADORES DE PASO CONTINÚO

OBJETO:

Esta norma establece los requisitos para la instalación de artefactos a gas para la producción instantánea de agua caliente, comúnmente denominados calentadores de paso continuo y especifica los procedimientos para la verificación de estos requisitos.

CAMPO DE APLICACIÓN:

La presente norma es aplicable para los calentadores de paso continúo fabricados de acuerdo con lo establecido en la NTC 3531.

- Calentadores de paso continuo que no requieren ser conectados a conductos para la evacuación de los productos de la combustión del gas (Tipo A).

- Calentadores de paso continúo diseñados para ser conectados a sistemas de evacuación por tiro natural (Tipo B.1 bajo presión estática no positiva).

- Calentadores de paso continuo con circuitos de combustión sellados o de cámara hermética (Tipo C.1 conectados directamente con la atmósfera exterior mediante dos conductos concéntricos de flujo balanceado; Tipo C.2 conectados directamente con la atmósfera exterior mediante un solo conducto; o Tipo C.3 conectados directamente con la atmósfera exterior mediante dos conductos independientes).

La presente norma no es aplicable a la instalación de:

- Calentadores de paso continúo con cámaras de combustión asistidas por ventiladores o elementos mecánicos análogos (Tipo B.2 bajo presión estática no positiva).

- Calentadores de paso continúo diseñados para ser conectados a sistemas mecánicos para la extracción forzada de los productos de combustión (Tipo B.2 bajo presión estática positiva).

### 3.9.2 Norma técnica Colombiana NTC 5042

GASODOMÉSTICOS. CALENTADORES TIPO ACUMULADOR QUE EMPLEAN GAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS, FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Esta norma define los requisitos y los procedimientos de ensayo relativos a la construcción, la seguridad, el uso racional de la energía, el desempeño, el medio ambiente, la clasificación, y el rotulado de los artefactos de producción de agua caliente por acumulación para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos, denominados a continuación como "artefactos".

Esta norma incorpora la enmienda que completa a la norma EN 89: Artefactos de producción de agua caliente por acumulación para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos, incluidos los artefactos de circuito estanco provistos de un ventilador integrado en el circuito de aire comburente o de evacuación de los productos de la combustión, o que incorporan quemadores con premezclado total. Esta enmienda no contiene todos los requisitos necesarios para los artefactos con caudal de aire comburente regulable.

Esta norma ampara únicamente los ensayos de tipo.

Todo lo relativo a los sistemas de aseguramiento de la calidad, ensayos de fabricación, y otros certificados de conformidad de los dispositivos auxiliares, no están tratados en esta norma. Esta norma se aplica a los artefactos:

- De los tipos A, B11, B11BS, C11, C21  y C31, C12, C13, C32, C33, C42, C43, C52, C53, C62, C63.

- Artefactos provistos de quemadores atmosféricos.

- Artefactos que utilizan uno o varios combustibles gaseosos correspondientes a las tres familias de gases y a las presiones indicadas en la NTC 3527

- Artefactos de consumo calorífico nominal inferior o igual a 150 kW (sobre poder calorífico inferior)

- Artefactos que utilizan el calor de condensación del agua contenida en los productos de combustión.

- Artefactos sometidos a la presión de la red de agua y a los artefactos de circuito abierto.

Esta norma no contiene todos los requisitos necesarios para los artefactos:

- Provistos de un ventilador.

- Del tipo B destinados a ser conectados a una evacuación mecánica de los productos de combustión.

- Que cumplen una doble función de calefacción de los locales y de producción de agua caliente.

- Con dispositivo de control de la evacuación de los productos de combustión distinto al incorporado a los artefactos del tipo B11BS.

- Del tipo B con dispositivos eléctricos de obturación del orificio de evacuación de los productos de combustión situados a la salida del intercambiador y ensayados como parte integrante del artefacto.

### 3.9.3 Normativas complementarias a tener en cuenta para nuevas instalaciones:

- NTC 888:1997, Electrodomésticos. calentador de agua tipo almacenamiento. instalación y dispositivos de seguridad requeridos.

- NTC 2104:1996, Tubería metálica. Rosca para tubos en donde la presión-hermética de la junta se hace en los filetes.

- NTC  2143:1996, Tubería metálica. Roscas para tubos en donde el sellado de la unión no se hace en los filetes. Parte 1. Dimensiones. tolerancias y designación.

- NTC  2183:2000, Seguridad de aparatos electrodomésticos y aparatos eléctricos similares. Parte 1. Requisitos generales.

- NTC 3279:2001, Grados de protección dado por encerramientos de equipo eléctrico código IP.

- NTC  3631:1994, Artefactos de gas. Ventilación de recintos interiores donde se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial.

### 3.10 Análisis de riesgos

Para mitigar los riesgos asociados con la sustitución de la caldera por calentadores de agua en el sótano del Hospital, es crucial tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Realizar estudios estructurales para garantizar la integridad durante el desmontaje,

- Establecer distancias mínimas y protecciones para evitar roturas de instalaciones existentes,

- Realizar pruebas de hermeticidad y verificar las certificaciones de calidad para prevenir derrames y fugas,

- Planificar las labores de instalación en horarios que no interrumpan el suministro de agua y energía,

- Implementar medidas de seguridad y protección personal para mitigar riesgos ambientales,

- Supervisar constantemente el progreso del proyecto y la gestión eficiente de los cambios para evitar retrasos y sobrecostos,

- Realizar pruebas parciales y cumplir con especificaciones técnicas durante el comisionamiento y arranque de los nuevos equipos,

- Capacitar adecuadamente al personal para garantizar una operación adecuada,

- Realizar estudios estructurales y de peso permitido para asegurar la seguridad en las maniobras con grúa,

- Diagnosticar y mantener regularmente los equipos antiguos para prevenir fallas operativas y maximizar la eficiencia,

- Contar con personal altamente calificado para evitar daños a partes eléctricas y realizar un seguimiento riguroso al proceso de abastecimiento para evitar retrasos en la adquisición de equipos.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos, más una descripción detallada de la misma junto con las instrucciones para su comprensión, elaborada específicamente para la medida de la sustitución tecnológica de la caldera.

### 3.10.1. Descripción de la Matriz de Riesgos

OBJETIVO: Proporcionar una descripción de la matriz de riesgos propuesta en el presente documento.

DESCRIPCIÓN: La matriz de riesgos propuesta es una matriz de 6x5, el objetivo es clasificar cada evento como de impacto muy alto, alto, medio o insignificante. Esta calificación se otorga con base en dos parámetros: la severidad y la probabilidad de ocurrencia.

La codificación por colores representa el nivel combinado de probabilidad y severidad de los riesgos identificados. Los riesgos muy altos se representan en rojo, los altos en naranja, los medios en amarillo, los bajos en amarillo (ámbar) y los nulos en verde. A continuación, en la Tabla 12 se describen las siglas propuestas en la matriz:

Tabla 12. Colores y codificación de la matriz de riesgos.

| Color | Codificación |
| --- | --- |
|  | VH (Very High): muy alto |
|  | H (High): alto |
|  | M (Medium): muy alto |
|  | L (Low): bajo |
|  | N (Null): nulo |

En el parámetro de severidad (eje y), se evalúan 6 niveles:

- Nulo (calificación 0)

- Insignificante (calificación 1)

- Bajo (calificación 2)

- Medio (calificación 3)

- Alto (calificación 4)

- Muy alto (calificación 5).

Este parámetro se evalúa para las siguientes 6 categorías:

Tabla 13. Categorías analizadas y evaluadas en la matriz de riesgo

| Nivel de Impacto | Personas | Daños a instalaciones | Ambiente | Inversión | Programación | Imagen y clientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nulo | Ningún daño | Ningún accidente | Ningún efecto | 0% del CAPEX | 0% del tiempo | ningún impacto |
| Insignificante | Lesión leve | Daño leve | Efecto leve | Entre el 0,5% y el 1% del CAPEX | Entre el 0% y el 1% del tiempo | impacto interno |
| Bajo | Lesión temporal | Daño menor | Efecto menor | Entre el 0,5% y el 1% del CAPEX | Entre el 1% y el 2% del tiempo | impacto local |
| Medio | Incapacidad temporal | Daño localizado | Contaminación localizada | Entre el 1% y 3% del CAPEX | Entre el 2% y 6% del tiempo | impacto regional |
| Alto | Incapacidad permanente | Daño mayor | Contaminación mayor | Entre el 3% y el 5% del CAPEX | Entre el 6% y el 10% del tiempo | impacto nacional |
| Muy Alto | Una o más fatalidades | Daño total | Contaminación irreparable | Mayor al 5% del CAPEX | Mayor al 10% del tiempo | impacto internacional |

La calificación se otorga al combinar la probabilidad con la severidad asignada, por ejemplo: supongamos que vamos a evaluar un riesgo para la categoría de personas. A este riesgo asignamos una probabilidad media de ocurrencia y una severidad nivel 2 (bajo), la calificación será C2-L, lo cual quiere decir que el nivel de riesgo es bajo.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos correspondiente a la presente medida.

Los riesgos iniciales de la implementación de la sustitución tecnológica de la caldera se describen y cuantifican en la Tabla 14. Se consideran los riesgos técnicos de mayor impacto.

Tabla 14. Riesgos de la implementación de la medida de sustitución tecnológica de la caldera.

| R Id. | Categoría del riesgo | RIESGO | CAUSA BÁSICA | Personas | Instalaciones | Ambiente | Económico | Tiempo | Valoración | ACCIÓN DE TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Montaje y construcción | Afectación estructural en labores de desmontaje y retiro de unidades antiguas | Desmontaje/montaje de las placas/techo para el retiro de los equipos antiguos mediante grúa. |  | C2-L |  | C4-M | C2-L | M | Realizar los estudios estructurales pertinentes y de ser necesario tomar acciones. |
| R02 | Montaje y construcción | Rotura de instalaciones existentes (tubería de agua y líneas eléctricas) durante las labores de obra civil | Presencia de líneas de energía y tubería de agua en área donde se realizará el retiro de los equipos antiguos. |  | C2-L |  | C4-M | C2-L | M | Identificar instalaciones existentes y establecer distancia mínima para maniobras. Considerar recubrimiento o protección. Cortar suministro de líneas (agua, electricidad, combustible) durante intervención. Contar con extintores. |
| R03 | Montaje y construcción | Derrames y/o fugas | Riesgos por manejo de combustible, agua y vapor durante la desinstalación e instalación de la nueva caldera. | C3-M |  |  | C4-M |  | M | Revisar certificación de calidad de las uniones de gas y/o vapor, realizar pruebas de hermeticidad, verificar concentración de gases después del encendido, contar con sensores de gas y sistemas contraincendios. |
| R04 | Montaje y construcción | Suspensión del suministro de agua caliente y energía para labores de instalación | Des-energización de tablero eléctrico y suspensión de suministro de agua/combustible durante las labores de instalación. |  |  |  | C2-L |  | L | Planificar las labores en un horario que no afecte la jornada laboral normal de la edificación. |
| R05 | Montaje y construcción | Ambiente pulvígeno, ruido, contaminación | Labores de obra civil. | C1-N |  | C3-M |  |  | M | Uso de elementos de protección personal. Cerramiento de la obra. |
| R06 | Montaje y construcción | Retrasos en el cronograma y sobrecostos. Ocupación del espacio de la fachada con equipos (ej., equipos de izaje para el retiro de los equipos antiguos) y/o acopio de los materiales necesarios para las obras | Retraso en la ejecución de las labores. |  |  |  | C2-L | C2-L | L | Implementar controles de los trabajos en ejecución como: Realizar una planificación detallada, supervisar constantemente el progreso del proyecto, establecer hitos importantes, asignar adecuadamente los recursos, gestionar eficientemente los cambios, mantener una comunicación efectiva y utilizar tecnología para facilitar la gestión del proyecto. |
| R07 | Montaje y construcción | Sobredimensionamiento del sistema lo que puede afectar la eficiencia energética | Sobredimensionamiento del sistema lo que puede afectar la eficiencia energética. |  |  |  | C4-M |  | M | Se llevaron a cabo mediciones para determinar las demandas reales del hospital; sin embargo, se recomienda realizar mediciones de verificación antes de iniciar las obras. |

| R Id. | Categoría del riesgo | RIESGO | CAUSA BÁSICA | Personas | Instalaciones | Ambiente | Económico | Tiempo | Img. Cliente | Otra | Valoración | ACCIÓN DE TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R08 | Comisionamiento y arranque | Falla en la instalación de los nuevos equipos (suministro de gas, etc.) que resulte en desabastecimiento de agua caliente | Falla en la puesta en marcha de la nueva caldera. |  |  |  | C2-L |  |  |  | L | Control de calidad. Cumplimiento a las especificaciones técnicas en cuanto a diseño. Durante la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión del contratista de montaje y al finalizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que permitan verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. |
| R09 | Entorno | Operación inadecuada de los nuevos equipos por desconocimiento del funcionamiento de los mismos | Operación inadecuada de los nuevos equipos por desconocimiento del funcionamiento de los mismos. |  |  |  | C4-M |  |  |  | M | Capacitar adecuadamente a los trabajadores sobre el funcionamiento y uso de los nuevos equipos. Solicitar las fichas técnicas, manuales de operación de los nuevos equipos. |
| R10 | Montaje y construcción | Riesgo estructural por maniobras con grúa para el retiro de la caldera antigua | Límite de peso y estado de la estructura donde se ubicará la grúa. |  | C3-M |  | C2-L |  |  |  | M | Realizar los estudios estructurales y de peso permitido pertinente y de ser necesario tomar acciones. |
| R11 | Gerenciamiento del proyecto | (No implementación) Falla en la operación debido al estado operativo de las calderas. Obsolescencia de la actual caldera | Estado operativo y "físico" actual de los equipos. |  |  |  | B4-M |  |  |  | M | Realizar un diagnóstico a las calderas e identificar los puntos críticos de la operación que presenten fallas o mal estado. Implementar planes de mantenimiento. |
| R12 | Gerenciamiento del proyecto | (No implementación) Ineficiencia de equipos antiguos lo cual resulta en mayor consumo de gas | Estado operativo actual de los equipos. |  |  |  | C2-L |  |  |  | L | Realizar un diagnóstico a las calderas e implementar un plan de mantenimiento centrado en la eficiencia. |
| R13 | Montaje y construcción | Afectación a partes eléctricas | Daño al tablero debido a error humano (mala conexión del técnico). |  |  |  | C2-L | C2-L |  |  | L | Contar con personal altamente calificado para la realización de las labores. |
| R14 | Abastecimiento | Retrasos en la adquisición de equipos | Retraso durante el proceso de compra. |  |  |  | C2-L | B2-N |  |  | L | Considerar en el cronograma los posibles retrasos y realizar seguimiento semanal al proceso de abastecimiento. |
| R15 | Abastecimiento | Demoras en los tiempos de entrega de los equipos por parte del proveedor | Selección de proveedores y equipos de importación. |  |  |  | C2-L | B2-N |  |  | L | Seguimiento a los procesos de importación de equipos |

Tabla 15. Posibles consecuencias inherentes a los riesgos identificados para la sustitución tecnológica de la caldera.

| Inversión |  | 872.752.180,0 |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN: |  |  | 90 |  |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
| CONSECUENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1% | 1%-5% | 5%-25% | 25%-50% | >50% |
| SEVERIDAD |  | HSE y SEG. FÍSICA |  |  | ALCANCE |  |  |  | IMAGEN Y CLIENTES | Insignificante | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
|  |  | Personas | Daños a instalaciones | Ambiente | INVERSIÓN |  | Programación |  |  | Ocurre en 1 de 100 proyectos | Ocurre en 1 de 20 proyectos | Ocurre en 1 cada 4 proyectos | Ocurre en 1 de 3 proyectos | Ocurre en 1 cada 2 proyectos |
|  |  |  |  |  |  |  | Días Calendario |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta | Desde | Hasta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Muy Alto | Una o más fatalidades | Daño Total | Contaminación Irreparable | > 5,00% CAPEX |  | >10% Programa Ejecución |  | Impacto Internacional | M | M | H | H | VH |
|  |  |  |  |  | 42.389.059 | 872.752.180 | 9,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alto | Incapacidad permanente (parcial o total) | Daño Mayor | Contaminación Mayor | > 3,00% CAPEX |  | 6->10% Programa Ejecución |  | Impacto Nacional | L | M | M | H | H |
|  |  |  |  |  | 25.433.435 | 42.389.059 | 5,4 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Medio | Incapacidad temporal (>1 día) | Daño Localizado | Contaminación Localizada | > 1,00% CAPEX |  | 2->6% Programa Ejecución |  | Impacto Regional | N | L | M | M | H |
|  |  |  |  |  | 8.477.812 | 25.433.435 | 1,8 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bajo | Lesión menor (sin incapacidad) | Daño Menor | Efecto Menor | > 0,50% CAPEX |  | 1->2% Programa Ejecución |  | Impacto Local | N | N | L | M | M |
|  |  |  |  |  | 4.238.906 | 8.477.812 | 0,9 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Insignificante | Lesión leve (primeros auxilios) | Daño leve | Efecto Leve | > 0,50% CAPEX |  | <1% Programa Ejecución |  | Impacto Interno | N | N | N | L | M |
|  |  |  |  |  | 4.238.906 | 8.477.812 | 0,0 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Nulo | Ningún Incidente | Ningún Daño | Ningún Efecto | = 0,00% CAPEX |  | 0% Programa Ejecución |  | Ningún Impacto | N | N | N | N | N |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

# 4. ECM-3 Implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético

### 4.1 Recopilación de información complementaría y medición de parámetros

Para implementar eficazmente la medida propuesta, es esencial identificar puntos estratégicos para instalar medidores. La subestación eléctrica principal del Hospital Simón Bolívar, con dos transformadores de 630 kVA cada uno, es crucial en la distribución de energía. El análisis detallado de esta subestación proporciona una comprensión de la infraestructura eléctrica del edificio.

La identificación y evaluación de sus componentes permitirán entender la carga actual, fundamentando así estrategias de control operacional en sistemas energéticos como climatización (HVAC), equipamiento ofimático e iluminación. Para facilitar la medición de energía eléctrica, se han identificado puntos clave en una escala del 0 al 1 según la tabla siguiente.

Tabla 16. Niveles de medición

| Nivel de medición | Descripción |
| --- | --- |
| 0 | Totalizadores transformadores |
| 1 | Breakers asociados a Iluminación |

A continuación, se presenta una tabla que resume los puntos recomendados para la medición de energía eléctrica, indicando el nivel de medición correspondiente. Esta estrategia permitirá obtener datos detallados y precisos enfocados en iluminación y ascensores, sirviendo como base fundamental para el posterior análisis y la implementación de medidas de control operacional en estos aspectos específicos.

Tabla 17. Puntos recomendados para la medición de energía eléctrica y sus niveles de medición

| Ítem | Descripción | Nivel Medición |
| --- | --- | --- |
| 1 | Totalizador TR 1 | 0 |
| 2 | Totalizador TR 2 | 0 |
| 3 | Ascensor 1 | 1 |
| 4 | Ascensor 2 | 1 |
| 5 | Ascensor 3 | 1 |
| 6 | Q3 – Ventilación Piso 2 | 1 |
| 7 | Q4 – Iluminación corredor lockers, Iluminación sótano, Almacén | 1 |
| 8 | Q6 – Farmacia, Iluminación corredor | 1 |
| 9 | Q7 – Iluminación Piso 1 costado sur | 1 |
| 10 | Q8 – Iluminación salas | 1 |
| 11 | Q15 – Iluminación piso 2, Iluminación pasillo salas, Entrada UCI, Sala de cirugía, Sala de partos, Sala de recuperación | 1 |
| 12 | Q24 – Iluminación subestación, Iluminación escaleras norte y sur | 1 |
| 13 | Q25 – Iluminación cirugía, Servicio farmacéutico, Iluminación neurología | 1 |
| 14 | Q28 – UCI Neurología, Recepción consulta externa, Iluminación hemodinamia, Oficina nutrición, Iluminación pasillos partos, Iluminación Vestier, Tab. Izq. ventanilla, Ropería, Corredor piso 2 | 1 |

Figura 10. Diagrama Unifilar Hospital Simón Bolívar. (Elaboración propia).

Luego de identificar los puntos de medición, se procedió a seleccionar los medidores más apropiados para cada ubicación, basándose en los criterios predefinidos. Posteriormente, se llevó a cabo la elaboración de cotizaciones detalladas que incluyen tanto los costos de los equipos como los de mano de obra. Para establecer estos costos, se propuso una arquitectura de medición y una topología de procesamiento de datos que, adaptadas a las dimensiones del sistema de medición, permitirán estimar el costo asociado a la tarifa mensual del monitoreo y análisis de datos.

## 4.2 Especificaciones técnicas de la medida

### 4.2.1 Arquitectura del sistema de medición

La estructura diseñada para el flujo de datos en el Hospital Simón Bolívar (HSB) se ha adaptado a las necesidades específicas del edificio. A través de tres etapas fundamentales, el sistema aborda la medición de variables eléctricas, el almacenamiento y registro eficiente, así como la visualización y análisis de datos. Esta arquitectura permitirá un monitoreo preciso del consumo eléctrico enfocado en la iluminación, y los ascensores, respaldando la toma de decisiones informadas y estratégicas. La personalización de esta estructura responde directamente a las particularidades de la infraestructura eléctrica del HSB, garantizando una implementación efectiva y sostenible para la optimización de la eficiencia energética.

### 4.2.2 Topología de procesamiento de datos

En el contexto de la implementación de la medida, se destaca que desde los Medidores de Energía Eléctrica hasta el Concentrador Local de Datos se propone una combinación de protocolos de comunicación Modbus y LoRaWAN. Esta elección se fundamenta en la necesidad de garantizar una transmisión de datos eficiente y confiable, permitiendo la recopilación precisa de información proveniente de los medidores distribuidos en distintas áreas del hospital.

En el siguiente tramo, desde el Concentrador Local de Datos hasta el Servidor de Monitoreo y Analítica de Datos en la nube, se propone la utilización de los protocolos de comunicación TCP (Transmission Control Protocol) y MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Esta selección responde a la demanda de una comunicación segura y bidireccional entre el concentrador y el servidor en la nube. El protocolo TCP garantiza la fiabilidad en la entrega de datos, mientras que MQTT, al ser un protocolo ligero y eficiente para la comunicación máquina a máquina, facilita la transmisión de información en tiempo real y la actualización de datos de manera ágil.

Esta combinación de protocolos no solo asegura la integración eficaz de los diferentes componentes del sistema, sino que también optimiza la interoperabilidad y la capacidad de respuesta en la transferencia de datos cruciales para el monitoreo y análisis de la eficiencia energética en el Hospital Simón Bolívar.

Medidores de energía eléctrica

Concentrador local de datos

Servidor de monitoreo y analítica de datos en la nube

Protocolo de comunicación Modbus y LORA WAN

Protocolo de comunicación TCP y MQTT

Figura 11. Topología de procesamientos de datos y protocolos de comunicación.

### 4.2.3 Selección de equipos y costos de implementación

Para la medición eléctrica (energía y potencia) y puntos de conexión de datos, es necesario instalar unos tableros con dicho medidor (incluyendo cuatro accesorios) y un concentrador de datos para su envío a la plataforma de procesamiento y visualización, como se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La instalación requiere 2 mini interruptores, un interruptor tripolar para proteger las fases que se están midiendo y uno monopolar para proteger la alimentación del medidor de energía eléctrica, la cual es independiente. Además, son necesarias 3 borneras cortocircuitables para la conexión de los transformadores de corriente, estos elementos son importantes para poder intervenir de forma segura el medidor de energía.

Tabla 18. Necesidades de medidores y elementos para la instalación de los mismos

| Ítem | Descripción | Und | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medidor de energía eléctrica | Und | 1 |
| 2 | Mini interruptor tripolar de 6A | Und | 1 |
| 3 | Mini interruptor monopolar de 6A | Und | 1 |
| 4 | Borneras cortocircuitables | Und | 3 |
| 5 | Transformador de corriente | Und | 3 |
| 6 | Bornera para neutro | Und | 1 |
| 7 | Bornera para tierra | Und | 1 |
| 8 | Frenos para bornera | Und | 1 |
| 9 | Cableado de señales | Gbl | 1 |
| 10 | Cable para red de comunicación Modbus RTU | Gbl | 1 |
| 11 | Riel Omega y accesorios | Gbl | 1 |

Los equipos de medición propuestos son de alguna de las marcas más destacadas en el mercado nacional. Estos cumplen con los requerimientos técnicos necesarios, presentando características sobresalientes. Adicionalmente, cuentan con un respaldo de soporte técnico a nivel local. A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el detalle de los medidores.

Tabla 19. Medidores eléctricos propuestos

| Nivel 2 | Nivel 1 | Nivel 0 |
| --- | --- | --- |
| HY-3Y3D | CVM-C4 | CVM-C10 |

Nota: Las fechas técnicas de los medidores propuestos se encuentran en el archivo: FICHAS_TECNICAS_MEDIDORES_ENERGÍA, ubicado en la subcarpeta cotizaciones en los anexos.

### 4.3 Recomendaciones para la implementación de la medida

### 4.3.1. Intervenciones eléctricas y desarrollo de herramienta

- Instalación de Medidores y configuración del sistema de comunicación:

- Realizar la instalación de medidores en 14 puntos estratégicos dentro del Hospital Simón Bolívar.

- Implementar la arquitectura del sistema de medición, asegurando un monitoreo preciso del consumo eléctrico en áreas clave del hospital.

- Utilizar una combinación de protocolos de comunicación Modbus y LoRaWAN para la transmisión eficiente de datos desde los medidores hasta el concentrador local de datos.

- Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard:

- Configurar el sistema de monitoreo para permitir la recopilación automatizada de datos de consumo eléctrico.

- Desarrollar un dashboard personalizado que permita visualizar y analizar los datos en tiempo real, centrándose en áreas clave como iluminación, y ascensores.

- Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos:

- Habilitar el acceso remoto y multiusuario al sistema para garantizar su accesibilidad desde diferentes ubicaciones dentro del hospital.

- Implementar medidas de seguridad robustas para garantizar el almacenamiento seguro de los datos recopilados, cumpliendo con los estándares de protección de datos.

- Alertas y Notificaciones:

- Configurar alertas y notificaciones para informar sobre eventos relevantes en el consumo de energía, como picos de demanda o anomalías en el funcionamiento de equipos.

- Pruebas y Validación del Sistema:

- Realizar pruebas detalladas del sistema para garantizar su correcto funcionamiento antes de la puesta en marcha.

- Validar los resultados obtenidos con respecto a las mediciones de consumo eléctrico y la eficacia del sistema de monitoreo.

- Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión:

- Identificar variables significativas en el consumo del Hospital, como horarios de iluminación y hábitos de manejo de este Uso Significativo de la Energía (USEn).

- Desarrollar un árbol de decisión para mantener un buen desempeño energético, estableciendo acciones correctivas y preventivas en función de los datos recopilados.

### 4.3.2 Desarrollo del Dashboard para el control operacional

El software de monitoreo y analítica inteligente es una herramienta que permite transformar datos sin procesar en información valiosa para el proceso, generando reportes automáticos de KPIs (Key Performance Indicator), alertas y eventos operativos. Sus principales beneficios se listan a continuación:

- Identificación:

- Anomalías en los parámetros

- Situaciones que generen alertas o alarmas

- Tendencias

- Patrones operativos

- Seguimiento:

- Paneles de visualización en tiempo real para seguimiento de los indicadores

- Balances de energía

- Tendencia de variables eléctricas y de proceso, posibles causas de desviaciones y acciones correctivas a seguir

- Visualización de alertas y alarmas

- Analizar, evaluar y cuantificar:

- Cálculo, visualización y registro de indicadores (desempeño energético, impacto económico y ambiental).

- Actualización en función de la dinámica operacional del activo.

- Reportes:

- Frecuencia configurable

- Contenido configurable

- Opción de descarga manual o envío automático

- Destinatario configurable

- Disponibilidad de consulta de información histórica

Con la implementación de esta herramienta de seguimiento y monitoreo es posible realizar reportes de desempeño energético con frecuencia horaria o diaria, teniendo una interfaz que combina variables de proceso y su relación con el impacto al desempeño energético en el tiempo, tal como se observa en la Figura 12. Como se puede ver, esta interfaz permite integrar diversos tipos de gráficos e información relevante para el uso y consumo de energía del edificio, los cuales se adaptan dependiendo del tipo de aplicación y necesidades del usuario final.

Figura 12. Vista de un Dashboard online para el control operacional.

En la Tabla 20 se listan algunos de los datos que pueden reportarse.

Tabla 20. Información tipo que se genera en un reporte

| Indicadores de desempeño energético: | Variables energéticas: |  |
| --- | --- | --- |
| - Indicador base 100 [%] - Índice de consumo [kWh/m2] - Desempeño energético [kWh] - Emisiones [tonCO2] - Ahorros [COP] | - Consumo de energía [kWh] - Corriente (A) - Voltaje (V) - Factor de potencia - Energía activa | - Energía reactiva - Factor de desbalance de voltaje - THD – voltaje - THD – corriente - Armónicos, entre otros. |

### 4.4 Beneficios de la medida propuesta

### 4.4.1 Potencial de ahorro

De acuerdo con la "Guía F: El Modelo de Negocio ESCO y los Contratos de Servicios Energéticos por Desempeño", para una medición aislada utilizando únicamente los contadores proporcionados por la empresa de servicios públicos, es factible lograr ahorros energéticos de hasta un 5%. Sin embargo, al implementar la instalación de medidores y el desarrollo de modelos predictivos, es posible alcanzar ahorros aún mayores.

En este proyecto, se han llevado a cabo ambas acciones: por un lado, se han creado modelos que correlacionan el número de pacientes dados de alta con el consumo energético total de las instalaciones; por otro lado, se han identificado puntos estratégicos para la colocación de medidores. Así, el potencial de ahorro se ha calculado mediante una evaluación que compara la línea de base establecida previamente con la meta energética del proyecto. Esta diferencia proporciona una medida cuantitativa del ahorro potencial derivado de la aplicación efectiva del control operacional:

Potencial de ahorro = mbase - mmeta⋅promedio número de pacientes + E0base-E0meta

Donde:

mbase: Pendiente de la línea de base

mmeta: Pendiente de la línea meta

E0base: Intercepto de la línea base

E0meta: Intercepto de la línea meta

- Se determina la ecuación matemática de línea de base y de línea meta

- Se restan las pendientes de las ecuaciones de línea de base y línea meta.

- La diferencia de pendientes se multiplica por el promedio de la producción.

- El resultado obtenido se suma con la diferencia de los interceptos de la línea de base y la línea meta.

El resultado corresponde al potencial de ahorro por gestión operacional, el cual se puede alcanzar manteniendo las variables operacionales que influyen en el consumo de energía en los límites operacionales con mejor desempeño energético.

En este sentido, el potencial de ahorro estimado se presenta a continuación:

Potencial de ahorro = 43,82 - 19,71⋅1.556 + 104.421-131.980

Potencial de ahorro kWh/mes = 9.953

El potencial de ahorro estimado por control operacional alcanza los 9.953 kWh/mes, lo que equivale aproximadamente al 5,8% del consumo mensual promedio. Sin embargo, para una evaluación conservadora de la medida, se ha optado por considerar solo el 3% del consumo mensual promedio, resultando en un potencial de ahorro ajustado de 5.157 kWh/mes. Este ahorro se traduce tanto en beneficios económicos como ambientales al multiplicar el potencial energético por la tarifa correspondiente de 629,3 $/kWh y el factor de emisión de 0,391 kg de CO2/kWh. De este modo, se estima un potencial económico de aproximadamente $ 3.245.300 COP/mes y una reducción potencial de emisiones de 2 ton de CO2e/mes.

### 4.5. Análisis de costos

### 4.5.1. Costos de equipos

Como se ha mencionado anteriormente, se han identificado 14 puntos clave de medición en el Hospital Simón Bolívar, cada uno con diferentes niveles de medición. Además, se han determinado una serie de elementos esenciales para su instalación, incluyendo borneras e interruptores, entre otros. Los costos de los equipos necesarios para implementar este sistema de medición se detallan en la Tabla 21. Los presupuestos que se presentarán a continuación han sido proporcionados por el Departamento de Inteligencia Energética de e2 Energía Eficiente. Esta elección se basa en las particularidades específicas de la oferta y en la vasta experiencia del departamento en la implementación exitosa de este tipo de medidas. En este sentido, los costos presentados reflejan estimaciones realistas y ajustadas a la realidad del mercado.

Tabla 21. Desglose de costos de equipos (No incluye IVA)

| Descripción | Und | Cant. | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidor de energía Circutor CVM-C10 (Nivel 0) | Und | 2 | $ 1.250.000 | $ 2.500.000 |
| Medidor de energía Circutor CVM-C4 (Nivel 1) | Und | 12 | $ 740.000 | $ 8.880.000 |
| Mini interruptor tripolar de 6A | Und | 14 | $ 45.500 | $ 637.000 |
| Mini interruptor monopolar de 6A | Und | 14 | $ 21.384 | $ 299.380 |
| Borneras cortocircuitables | Und | 42 | $ 22.500 | $ 945.000 |
| Transformador de corriente | Und | 42 | $ 192.000 | $ 8.064.000 |
| Bornera sencilla | Und | 14 | $ 4.641 | $ 64.974 |
| Bornera para neutro | Und | 14 | $ 4.641 | $ 64.974 |
| Bornera para tierra | Und | 14 | $ 13.637 | $ 190.924 |
| Frenos para bornera | Und | 28 | $ 2.975 | $ 83.300 |
| Cableado de señales | m | 700 | $ 1.750 | $ 1.225.000 |
| Cable para red de comunicación Modbus RTU | m | 28 | $ 10.000 | $ 280.000 |
| Accesorios | Glb | 14 | $ 78.630 | $ 1.100.820 |
| Equipos de comunicación | Und | 1 | $ 1.487.500 | $ 1.487.500 |
| Concentrador de señales | Und | 1 | $ 3.570.000 | $ 3.570.000 |
| Subtotal |  |  |  | $ 29.392.872 |

### 4.5.2. Costos de mano de obra

A continuación, se detallan los costos asociados con las obras eléctricas, las actividades de programación y desarrollo, así como los costos de la interventoría y las horas hombre necesarias para la instalación de los medidores y la ejecución general de la medida. (Ver

Tabla 22).

Tabla 22. Costos de obras eléctricas, programación y desarrollo, y oficina técnica.

| D E S C R I P C I Ó N | CANT | UND | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) |
| OBRAS ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras Civiles (Instalación de medidores) | 1 | Glb | 1.001.000 | 1.001.000 | 2.851.000 | 2.851.000 | 3.852.000 | 3.852.000 |
| Totalizador TR1 | 1 | c/u | 120.500 | 120.500 | 292.500 | 292.500 | 413.000 | 413.000 |
| Totalizador TR2 | 1 | c/u | 120.500 | 120.500 | 292.500 | 292.500 | 413.000 | 413.000 |
| Ascensor 1 | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Ascensor 2 | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Ascensor 3 | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Ventilación Piso 2 | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Iluminación corredor lockers, iluminación sótano, almacén | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Farmacia, Iluminación corredor | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Iluminación piso 1 costados sur | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Iluminación salas | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Iluminación piso 2, iluminación pasillo salas, entrada UCI, sala de cirugía, sala de partos, sala de recuperación. | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Iluminación subestación, iluminación escaleras norte y sur | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| Iluminación cirugía, servicio farmacéutico, iluminación neurología | 1 | c/u | 62.000 | 62.000 | 186.000 | 186.000 | 248.000 | 248.000 |
| UCI Neurología, recepción consulta externa, iluminación hemodinamia, oficina nutrición, iluminación pasillos sala de partos, iluminación vestier, tablero izquierdo, ventanilla, ropería, corredor piso 2. | 1 | c/u | 78.000 | 78.000 | 220.000 | 220.000 | 298.000 | 298.000 |
| PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación y desarrollo | 1 | Gbl | - | - | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard | 1 | Glb | - | - | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 |
| Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos: | 1 | Glb | - | - | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Alertas y Notificaciones | 1 | Glb | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión | 1 | Glb | - | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| OFICINA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interventoría de Proyecto | 1 | Glb | - | - | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Ingeniero(a) Interventor Eléctrico | 16 | Dia | - | - | 250.000 | 4.000.000 | 250.000 | 4.000.000 |
| Cuatro técnicos eléctricos responsables de la obra. | 16 | Dia | - | - | 175.000 | 2.800.000 | 175.000 | 2.800.000 |
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  |  | 16.652.000 |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 2.497.800 |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS |  | 5% | 832.600 |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  | 5% | 832.600 |  |  |  |  |  |
| TOTAL AIU |  | 25% | 4.163.000 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL OBRAS |  |  | 20.815.000 |  |  |  |  |  |

Nota: Los detalles del presupuesto y de los costos unitarios de esta medida se encuentran en el archivo: IB-2024-04-PR-G2-Hospital Simón Bolívar (Imp. Control Operacional), ubicado en los anexos de este informe.

Para poder agregar valor a la información que entregan los medidores, se recomienda llevar esta información a un sistema de monitoreo, análisis y visualización que permita implementar algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial para la detección de anomalías, seguimiento de indicadores de desempeño y control operacional de las variables energéticas de la Hospital. Estos sistemas de monitoreo son normalmente de tipo SaaS (Software as a Service) en la nube y el costo de estos depende del volumen de información a registrar y analizar. Para un sistema de medición de este tamaño la tarifa mensual del monitoreo y analítica de datos oscila alrededor de los $ 600.000 COP mensuales más IVA, esto considerando que los medidores y la infraestructura de comunicación sea instalada por el Hospital.

### 4.6. Análisis financiero preliminar

La Implementación de esta medida de eficiencia energética presenta un potencial de ahorro anual de 61.893 kWh, con una inversión inicial de $ 50.207.872 COP y costos operativos aproximados de $ 409.923 COP, además de una tarifa mensual del monitoreo y analítica de datos que tiene un costo mensual de $ 600.000 COP. En la siguiente tabla se presentan los resultados del análisis financiero de esta medida.

Tabla 23. Resumen análisis financiero ECM-3 Implementación del control operacional en línea

| Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión: | $ 50.207.872 | COP | TIR | 38,5 | % |
| Tiempo del proyecto: | 5,0 | años | VPN | $ 92.966.373 | COP |
| Depreciación: | 10,0 | años | Payback | 2,2 | años |
| Ahorros anuales |  |  | Ahorro | $ 39.223.948 | COP |
| Electricidad | 61.884 | kWh | Ahorro energético con respecto al total | 3,00 | % |
| Impuesto sobre utilidades | 35 | % |  |  |  |
| Tasa de descuento | 8 | % | Reducción de GEI | 24 | (ton de CO2/año) |

Tasa Interna de Retorno (TIR): Una TIR del 38,5% es generalmente considerada como muy atractiva. Indica que el proyecto es capaz de generar rendimientos significativos, superando fácilmente la tasa de descuento utilizada para evaluar la inversión.

Período de Recuperación de la Inversión: Un período de recuperación de 2,2 años sugiere que el proyecto recupera la inversión inicial en un corto período de tiempo. Este indicador es favorable, ya que implica que los flujos de efectivo positivos comienzan a generarse temprano en la vida del proyecto, lo que reduce el riesgo de recuperación de la inversión.

### 4.7 Cronograma de actividades para la posible licitación y desarrollo de obras

Se recomienda seguir las actividades presentadas en el cronograma que se muestra en la Tabla 24 para abrir este proceso de licitación.

Tabla 24. Cronograma de actividades del proceso de licitación.

Nota: Se debe solicitar a los licitantes que proporcionen un cronograma detallado para la ejecución de la medida. No obstante, se incluye a continuación un cronograma estimado propuesto para la implementación del sistema de control operacional en línea del desempeño energético, detallando las actividades y el tiempo estimado que podrían tomar. (Ver Tabla 25)

Tabla 25. Cronograma de actividades propuesto y estimado para la implementación del control operacional en línea

### 4.8 Normas técnicas aplicables

### 4.8.1 NTC ISO 50001:2019, Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso

OBJETO:

Establecer los requisitos y proporcionar una guía para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) destinado a permitir a una organización seguir una aproximación sistemática para alcanzar mejoras del desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso sostenible de la energía y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

CAMPO DE APLICACIÓN:

La norma es aplicable a todo tipo y tamaño de organizaciones, independientemente de su ubicación geográfica, su cultura y su contexto social y económico. Está diseñada para ser integrada eficazmente en otras prácticas de gestión y sistemas existentes, como la norma ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental), con el objetivo de lograr un enfoque holístico hacia la sostenibilidad y la gestión responsable de la energía.

### 4.8.2 ISO/TS 50008:2018, Gestión y ahorro de la energía. Gestión de datos de desempeño energético de edificios. Orientación para un enfoque sistémico de intercambio de datos

OBJETO:

Este documento brinda pautas sobre cómo el equipo de gestión de la energía (EGEn) de una organización puede definir, solicitar y acceder periódicamente a los datos y la información necesarios para implementar un sistema de gestión de la energía (SGEn) diseñado para mejorar continuamente el rendimiento energético en los edificios.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Es aplicable a datos proporcionados por procesos humanos o por automatización de edificios, control, tecnología de la información o incluso sistemas de contabilidad. Si el EGEn puede acceder al sistema de información del edificio (BIS), el BIS puede facilitar el suministro de datos e información. Esto podría incluir datos utilizados para determinar usos significativos de la energía (USEn), logrando mejorar el desempeño energético (incluido el consumo de energía, el uso de energía y la eficiencia energética) hasta el uso de indicadores de desempeño energético (IDEn).

Este documento no se aplica a:

- edificios residenciales o industriales;

- edificios que contengan un proceso industrial cuando éste no pueda separarse de otros usos.

Sin embargo, muchos de los principios contenidos en este documento se pueden aplicar a estos u otros tipos de edificios.

NOTA: Los procesos industriales pueden incluir fabricación, embalaje, transporte, montaje, etc.

- No se aplica a los protocolos de comunicación de datos de automatización de edificios.

- No considera la selección de software, hardware y algoritmos de control de gestión energética para la gestión automática de edificios.

### 4.8.3 NTC-IEC 62052-31:2019: Equipo de medición de energía eléctrica (C.A). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Requisitos y ensayos de seguridad de productos.

OBJETO:

La norma NTC-IEC 62052-31:2019 tiene como objetivo establecer requisitos de seguridad específicos para equipos de medición y control de energía eléctrica. Se enfoca en garantizar que estos equipos, diseñados para medir y controlar la energía eléctrica en redes de 50 Hz o 60 Hz con una tensión máxima de 600 V, cumplan con estándares de seguridad adecuados. La norma busca proporcionar directrices para la fabricación de estos equipos con el fin de asegurar su operación segura y eficiente.

CAMPO DE APLICACIÓN:

La norma se aplica a equipos de medición de energía eléctrica con las siguientes características:

- Equipos de fabricación reciente.

- Diseñados para medir y controlar energía eléctrica en redes de 50 Hz o 60 Hz.

- Con una tensión máxima de 600 V.

- Todos los elementos funcionales, incluyendo módulos adicionales, están encerrados en una caja individual o forman parte de la misma.

- La norma también se aplica a equipos de medición que contienen interruptores de alimentación y de control de carga, pero solo si su funcionamiento es electromecánico. Se extiende su aplicación a componentes y piezas de ensamble.

Nota: es importante tener en cuenta que la tensión mencionada en la norma se refiere a la tensión línea a neutro derivada de tensiones nominales.

### 4.8.4 NTC 5226:2022: Equipos de medición de energía eléctrica. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo

OBJETO:

La norma NTC 5226:2022 tiene como objetivo establecer requisitos específicos y ensayos asociados, con sus condiciones adecuadas, para los medidores de electricidad de corriente alterna (c.a.) y corriente continua (c.c.). Su propósito es detallar los requisitos funcionales, mecánicos, eléctricos y de marcado, así como definir los métodos y condiciones de ensayo. Además, la norma aborda la inmunidad a influencias externas, incluyendo entornos electromagnéticos y climáticos, para garantizar el rendimiento y la confiabilidad de los medidores.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Esta norma se aplica a los medidores de electricidad de corriente alterna (c.a.) y corriente continua (c.c.). En particular, cubre los siguientes aspectos:

- Requisitos Funcionales: Establece los criterios que deben cumplir los medidores en cuanto a su funcionamiento y desempeño.

- Requisitos Mecánicos: Define los estándares para la construcción física y la resistencia mecánica de los medidores.

- Requisitos Eléctricos: Especifica las características eléctricas que deben tener los medidores para garantizar su precisión y confiabilidad.

- Requisitos de Marcado: Detalla las indicaciones o marcas que deben estar presentes en los medidores.

- Métodos y Condiciones de Ensayo: Establece los procedimientos y condiciones bajo los cuales deben ser probados los medidores.

- Inmunidad a Influencias Externas: Aborda la capacidad de los medidores para funcionar correctamente en entornos electromagnéticos y climáticos, asegurando su estabilidad frente a condiciones adversas.

La norma también proporciona notas que orientan a los usuarios hacia otras normas relevantes de la serie IEC 62052 (NTC correspondientes) o IEC 62059 para requisitos generales como seguridad y confiabilidad, así como hacia las normas de la serie IEC 62053 (NTC correspondientes) para requisitos específicos de exactitud y otros índices de clase. En resumen, la NTC 5226:2022 aborda los aspectos esenciales para asegurar la calidad y el rendimiento de los medidores de electricidad en diversos entornos y condiciones.

### 4.9 Análisis y Matrices de riesgos

Para el proyecto de implementación de un sistema de control operacional en línea para la mejora del desempeño energético en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, se identifican varios riesgos críticos que requieren una atención especial. Entre estos, destacan los relacionados con el montaje, como la suspensión del suministro de energía para labores de instalación, posibles daños a partes eléctricas del tablero, incompatibilidades con sistemas existentes y aumento de cargas eléctricas. Para mitigar estos riesgos, es vital planificar las labores en horarios que no interrumpan la jornada laboral normal, contar con personal altamente calificado, evaluar las interfaces y protocolos de comunicación durante la fase de diseño, y realizar un estudio de cargas para validar la capacidad instalada.

Además, se deben elaborar estudios de análisis de riesgos de seguridad digital y establecer medidas de protección contra ataques cibernéticos.

A nivel de gestión del proyecto, es esencial contar con un equipo definido y capacitar al personal para superar resistencias al cambio.

En cuanto a la ingeniería, se deben realizar validaciones periódicas sobre el funcionamiento de los equipos, garantizar la confiabilidad de los mismos y llevar a cabo un seguimiento riguroso de los parámetros de medida.

Por último, en el ámbito del abastecimiento, es fundamental realizar un seguimiento detallado de los tiempos de entrega de los equipos por parte de los proveedores y anticiparse a posibles demoras.

### 4.9.1 Descripción de la Matriz de Riesgos

OBJETIVO: Proporcionar una descripción de la matriz de riesgos propuesta en el presente documento.

DESCRIPCIÓN: La matriz de riesgos propuesta es una matriz de 6x5, el objetivo es clasificar cada evento como de impacto muy alto, alto, medio o insignificante. Esta calificación se otorga con base en dos parámetros: la severidad y la probabilidad de ocurrencia.

La codificación por colores representa el nivel combinado de probabilidad y severidad de los riesgos identificados. Los riesgos muy altos se representan en rojo, los altos en naranja, los medios en amarillo, los bajos en amarillo (ámbar) y los nulos en verde. A continuación, se describen las siglas propuestas en la matriz:

Tabla 26. Colores y codificación de la matriz de riesgos.

| Color | Codificación |
| --- | --- |
|  | VH (Very High): muy alto |
|  | H (High): alto |
|  | M (Medium): muy alto |
|  | L (Low): bajo |
|  | N (Null): nulo |

En el parámetro de severidad (eje y), se evalúan 6 niveles:

- Nulo (calificación 0)

- Insignificante (calificación 1)

- Bajo (calificación 2)

- Medio (calificación 3)

- Alto (calificación 4)

- Muy alto (calificación 5).

Este parámetro se evalúa para las siguientes 6 categorías:

Tabla 27. Categorías analizadas y evaluadas en la matriz de riesgo

| Nivel de Impacto | Personas | Daños a instalaciones | Ambiente | Inversión | Programación | Imagen y clientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nulo | Ningún daño | Ningún accidente | Ningún efecto | 0% del CAPEX | 0% del tiempo | ningún impacto |
| Insignificante | Lesión leve | Daño leve | Efecto leve | Entre el 0,5% y el 1% del CAPEX | Entre el 0% y el 1% del tiempo | impacto interno |
| Bajo | Lesión temporal | Daño menor | Efecto menor | Entre el 0,5% y el 1% del CAPEX | Entre el 1% y el 2% del tiempo | impacto local |
| Medio | Incapacidad temporal | Daño localizado | Contaminación localizada | Entre el 1% y 3% del CAPEX | Entre el 2% y 6% del tiempo | impacto regional |
| Alto | Incapacidad permanente | Daño mayor | Contaminación mayor | Entre el 3% y el 5% del CAPEX | Entre el 6% y el 10% del tiempo | impacto nacional |
| Muy Alto | Una o más fatalidades | Daño total | Contaminación irreparable | Mayor al 5% del CAPEX | Mayor al 10% del tiempo | impacto internacional |

La calificación se otorga al combinar la probabilidad con la severidad asignada, por ejemplo: supongamos que vamos a evaluar un riesgo para la categoría de personas. A este riesgo asignamos una probabilidad media de ocurrencia y una severidad nivel 2 (bajo), la calificación será C2-L, lo cual quiere decir que el nivel de riesgo es bajo.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos correspondiente a la presente medida.

Los riesgos iniciales de la implementación del control operacional propuesto se describen y cuantifican en las siguientes tablas. Se consideran los riesgos técnicos de mayor impacto.

Tabla 28. Riesgos de la implementación del control operacional

| R Id. | Categoría del riesgo | RIESGO | CAUSA BÁSICA | Pers. |  | Amb. Insta. | Econ. | Tiempo | Otra Img. Cliente |  | Valoración | ACCIÓN DE TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Montaje y construcción | Suspensión del suministro de energía para labores de instalación | Des-energización de tablero eléctrico para instalación de medidores. |  |  |  | C2-L |  |  |  | L | Planificar las labores en un horario que no afecte la jornada laboral normal de la edificación. |
| R02 | Montaje y construcción | Afectación a partes eléctricas del tablero | Daño al tablero debido a error humano (mala conexión del técnico). |  |  |  | C2-L | C2-L |  |  | L | Contar con personal altamente calificado para la realización de las labores. |
| R03 | Montaje y construcción | Incompatibilidad con sistemas existentes | Incompatibilidad entre los nuevos equipos y sistemas con la instrumentación, cableado e infraestructura previamente instalada. |  |  |  | B4-M |  |  |  | M | En la fase de diseño, proponer las interfaces y/o protocolos de comunicaciones abiertos. |
| R04 | Montaje y construcción | Incremento de cargas eléctricas | Incremento de cargas eléctricas por instalación de nuevos dispositivos. |  |  |  | B4-M |  |  |  | M | Realizar un estudio de cargas para validar la capacidad instalada. |
| R05 | Montaje y construcción | Exposición a ataques cibernéticos | Exposición a ataques cibernéticos. |  |  |  | C4-M |  |  |  | M | Elaborar un estudio de análisis de riesgos de seguridad digital. Establecer firewalls y sistemas de protección en los sistemas de control. |
| R06 | Gerenciamiento del proyecto | (Si no se instala el control operacional) No realizar seguimiento al desempeño energético de los principales USE del edificio, para optimizar su consumo energético, mejorar la eficiencia y reducir costos operativos. | No se cuenta con una estructura de medición, almacenamiento, registro y visualización de parámetros eléctricos. |  |  |  | C2-L |  | D1-L |  | L | Cuantificar y socializar con las partes interesadas del proyecto, el potencial de ahorro por mejores prácticas operativas. Socializar los beneficios asociados a la implementación de un control operacional, por ejemplo, optimización de la operación y por ende de los costos energéticos, reducción de emisiones, beneficios tributarios. |
| R07 | Gerenciamiento del proyecto | Suspensión del proyecto por no tener continuidad en su implementación | No se cuenta con un equipo de gestión con roles y funciones definidas para asegurar la correcta implementación del control operacional. |  |  |  | C3-M |  |  |  | M | Conformar un equipo de gestión de la energía, definir funciones y actividades necesarias para llevar a cabo el control operacional. |

| R Id. | Categoría del riesgo | RIESGO | CAUSA BÁSICA | Pers. | Insta. | Amb. |  | Tiempo Econ. | Img. Cliente | Otra | Valoración | ACCIÓN DE TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R08 | Gerenciamiento del proyecto | Resistencia al cambio por la propuesta de incorporación de nueva herramienta digital | Resistencia al cambio que genera el nuevo producto en el flujo de trabajo. |  |  |  | C2-L |  |  |  | L | Socializar el programa de eficiencia energética, comunicar metas, especialmente sobre el control operacional y la herramienta digital, con todo el personal. Capacitar al personal en gestión de energía para familiarizarlos con los términos e indicadores del tablero. Iniciar los procesos de cambio operacional desde la fase conceptual del proyecto y extenderlos a todas sus fases. Implementar un plan de manejo de cambio para operación, control y gobierno, con la participación del talento humano. |
| R09 | Ingeniería | Falla de comunicación y/o fallas en el seguimiento y monitoreo de las variables energéticas. Comunicación remota nula. | Fallas en la comunicación de los equipos. |  |  |  | B3-L |  |  |  | L | Realizar validaciones periódicas sobre el correcto funcionamiento de los equipos y en la estructura de comunicación y visualización. Instalar equipos de respaldo energético en los equipos de transmisión. |
| R10 | Ingeniería | Confiabilidad en los equipos de medición | Lo equipos seleccionados no cumplan con la confiabilidad requerida. |  |  |  | C2-L |  |  |  | L | En el desarrollo de la ingeniería básica - detallada los equipos seleccionados deben cumplir con todos los requisitos técnicos específicos de la instalación. |
| R11 | Ingeniería | Desviaciones en los parámetros de medida | Calibración de equipos. |  |  |  | C2-L |  |  |  | L | Mantenimientos programados. |
| R12 | Abastecimiento | Retrasos en la adquisición de equipos | Retraso durante el proceso de compra. |  |  |  | C2-L | B2-N |  |  | L | Considerar en el cronograma los posibles retrasos y realizar seguimiento semanal al proceso de abastecimiento. |
| R13 | Abastecimiento | Demoras en los tiempos de entrega de los equipos por parte del proveedor | Selección de proveedores y equipos de importación. |  |  |  | C2-L | B2-N |  |  | L | Seguimiento a los procesos de importación de equipos. |

Tabla 29. Posibles consecuencias inherentes a los riesgos identificados para la implementación del control operacional

| Inversión |  | 43.000.000,0 |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN: |  |  | 60 | Días Calendario |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
| CONSECUENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1% | 1%-5% | 5%-25% | 25%-50% | >50% |
| SEVERIDAD |  | HSE y SEG. FÍSICA |  |  | ALCANCE |  |  |  | IMAGEN Y CLIENTES | Insignificante | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
|  |  | Personas | Daños a instalaciones | Ambiente | INVERSIÓN |  | Tiempo |  |  | Ocurre en 1 de 100 proyectos | Ocurre en 1 de 20 proyectos | Ocurre en 1 cada 4 proyectos | Ocurre en 1 de 3 proyectos | Ocurre en 1 cada 2 proyectos |
|  |  |  |  |  |  |  | Días Calendario |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta | Desde | Hasta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Muy Alto | Una o más fatalidades | Daño Total | Contaminación Irreparable | > 5,00% CAPEX |  | >10% Programa Ejecución |  | Impacto Internacional | M | M | H | H | VH |
|  |  |  |  |  | 2.150.000 | 43.000.000 | 6,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alto | Incapacidad permanente (parcial o total) | Daño Mayor | Contaminación Mayor | > 3,00% CAPEX |  | 6->10% Programa Ejecución |  | Impacto Nacional | L | M | M | H | H |
|  |  |  |  |  | 1.290.000 | 2.150.000 | 3,6 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Medio | Incapacidad temporal (>1 día) | Daño Localizado | Contaminación Localizada | > 1,00% CAPEX |  | 2->6% Programa Ejecución |  | Impacto Regional | N | L | M | M | H |
|  |  |  |  |  | 430.000 | 1.290.000 | 1,2 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bajo | Lesión menor (sin incapacidad) | Daño Menor | Efecto Menor | > 0,50% CAPEX |  | 1->2% Programa Ejecución |  | Impacto Local | N | N | L | M | M |
|  |  |  |  |  | 215.000 | 430.000 | 0,6 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Insignificante | Lesión leve (primeros auxilios) | Daño leve | Efecto Leve | > 0,50% CAPEX |  | <1% Programa Ejecución |  | Impacto Interno | N | N | N | L | M |
|  |  |  |  |  | 215.000 | 430.000 | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Nulo | Ningún Incidente | Ningún Daño | Ningún Efecto | = 0,00% CAPEX |  | 0% Programa Ejecución |  | Ningún Impacto | N | N | N | N | N |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

# 5. Conclusiones

- El informe presenta los resultados de la Auditoría Energética de Grado de Inversión (IGA) realizada para dos (2) medidas de eficiencia energética seleccionadas en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, basadas en los resultados de la auditoría energética de recorrido (WTA, por sus siglas en inglés) realizada en agosto de 2023. La primera medida es la Sustitución tecnológica de la caldera (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas). La segunda medida evaluada es Implementación del control operacional en línea para la mejora del desempeño energético.

- Después de analizar detalladamente la demanda de agua caliente del Hospital, así como las condiciones eléctricas y civiles del edificio, la complejidad de la implementación, y los costos operativos y de mantenimiento de cada tecnología disponible, se determinó que la mejor solución para el Hospital es la implementación de dos calentadores tipo calderas de agua caliente operando en cascada. Este sistema proporcionaría aproximadamente 12 m3/h de agua caliente cuando ambos calentadores estén en funcionamiento simultáneo, lo que permite adaptarse a la variabilidad de la demanda, que oscila entre valores inferiores a 1 m3/h y picos de 8 m3/h.

- La instalación de calderas de agua caliente resultaría en un menor gasto anual por consumo de gas natural en comparación con los calentadores eléctricos evaluados. Por su parte, aunque los calentadores a gas murales tendrían un costo de operación similar al de las calderas de agua caliente, se descarta esta tecnología debido principalmente a los costos de mantenimiento y la vida útil más corta de los calentadores murales.

- La transición de un sistema de calderas de vapor a calentadores de agua directos, como las calderas de agua caliente propuestas, representa una mejora significativa en eficiencia térmica y consumo energético. Eliminando la etapa de generación de vapor, se reducen drásticamente las pérdidas de energía asociadas, y se mejora la eficiencia global del sistema al aplicar calor directamente al agua. Además, la eficiencia de los nuevos calentadores puede alcanzar hasta el 94%, minimizando las pérdidas del proceso y mejorando aún más la eficiencia energética.

- En términos de ahorro de gas natural, la sustitución propuesta generaría un ahorro anual significativo de 72.032 m3, equivalentes a 143 toneladas de CO2e/año, y un ahorro económico anual de $ 194.546.835 COP. La inversión inicial requerida se estima en $ 872.751.180 COP, con costos operativos anuales de $ 16.700.484 COP y gastos de mantenimiento cada 3 años por $ 50.101.452 COP. El análisis financiero preliminar arrojó una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15,4%, un Período de Recuperación de la Inversión (payback) de 5,1 años y un Valor Presente Neto (VPN) de $ 1.079 MCOP para un proyecto de 10 años, lo que demuestra una rentabilidad positiva y una generación significativa de valor económico a largo plazo.

- La implementación del control operacional en línea para mejorar el desempeño energético en el Hospital Simón Bolívar representaría un paso significativo hacia la optimización de la gestión energética en el edificio. Al recopilar datos en tiempo real sobre el consumo eléctrico, especialmente en iluminación, climatización (HVAC) y ascensores, el Hospital tendría una visión detallada y precisa de los patrones de consumo, permitiendo una respuesta proactiva y oportuna ante posibles sobreconsumos o desviaciones.

- Con una inversión inicial de $ 50.207.872 COP y costos operativos mensuales de $ 409.923 COP, junto con una tarifa adicional de $ 600.000 COP mensuales por el servicio de monitoreo y análisis de datos, se podría lograr un ahorro anual de 61.884 kWh de energía eléctrica, equivalente a $ 38 943.601 COP y una reducción en emisiones de 24 ton de CO2e/año. El análisis financiero preliminar indicó una Tasa Interna de Retorno del 38,5%, un Período de Recuperación de la Inversión de 2,2 años y un Valor Presente Neto de $ 93 MCOP para un proyecto de 5 años. Estos indicadores financieros demuestran que la implementación del control operacional en línea no solo generará ahorros energéticos significativos, sino que también tendrá un impacto positivo en la sostenibilidad operativa y financiera de la institución a largo plazo.

- Los buenos resultados técnicos, financieros preliminares y ambientales de ambas medidas muestran que es factible implementar las soluciones propuestas, considerando que el Hospital realice la inversión con recursos propios. Sin embargo, si el Hospital no cuenta con estos recursos, es posible ejecutar estos proyectos mediante contratos por desempeño energético, energía como servicio para suministrar el agua caliente que demanda el Hospital. También se puede optar por la modalidad de software como servicio que incluya los medidores y su operación y mantenimiento para el caso del control operacional en línea.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Factor de emisión de 0,391 tonCO2e/MWh para el primer período de acreditación de proyectos diferentes a eólicos y solares (proyectos de eficiencia energética). XM S.A. E.S.P. Disponible en: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default