## Datos 28.12.23
|  | Calentador de agua |  |  |  | Caldera
|  | flujo [m^3/h] | flujo [l/min] | T agua de salida [°C] | T. agua de alimentación | Consumo de GN [m^3] | T. Vapor [°C] | T. Gases Chimenea [°C] | Presión Vapor [PSI] |  | Consumo de GN | Consumo GN Corr
| 5:00 | 1.04 | 17.3368 | 52.4 | 14 | 1973004.6 | 170.2 | 220 | 100 | 6:30 | 0.83 | 1.9694
| 5:05 | 1.4333 | 23.8931 | 53.4 | 14 | 1973004.6 | 169 | 226 | 96 | 6:35 | 3.29 | 7.8063
| 5:10 | 1.229 | 20.4874 | 53.3 | 14 | 1973004.6 | 166.5 | 220 | 90 | 6:40 | 3.12 | 7.403
| 5:15 | 0.999 | 16.6533 | 53.6 | 14 | 1973004.6 | 164 | 216 | 85 | 7:05 | 2.06 | 4.8879
| 5:20 | 0.9994 | 16.66 | 53 | 14 | 1973007.3 | 171.2 | 238 | 105 | 7:10 | 0.36 | 0.85419
| 5:25 | 1.002 | 16.7033 | 51.3 | 14 | 1973009.5 | 169.5 | 224 | 100 | 7:30 | 0.38 | 0.90164
| 5:30 | 1.5833 | 26.3936 | 51.6 | 14 | 1973012.6 | 170.2 | 205 | 100 | 7:34 | 2.02 | 4.7929
| 5:35 | 1.8934 | 31.563 | 50.5 | 14 | 1973012.6 | 165.7 | 197 | 90 | 8:10 | 3.16 | 7.4979
| 5:40 | 1.9876 | 33.1333 | 52.34 | 14 | 1973012.6 | 166 | 185.5 | 90
| 5:45 | 2.04 | 34.0068 | 52 | 14 | 1973016 | 171.8 | 202.5 | 105
| 5:50 | 2 | 33.34 | 52.5 | 14 | 1973019.1 | 170.2 | 209.6 | 100
Se Apagó la Caldera | 5:55 | 1.9874 | 33.1303 | 52 | 14 | 1973020.2 | 170 | 196.5 | 100
Se encendió la Bomba de recirculado de Agua caliente [Manualmente] | 6:00 | 1.5467 | 25.7835 | 52 | 14 | 1973020.2 | 169 | 194 | 95
| 6:01 | 1.89 | 31.5063 | 52 | 14 | 1973020.2 | 166.4 | 220 | 90
Arranque Caldera | 6:04 | 1.9 | 31.673 | 52.1 | 14 | 1973020.2 | 165 | 218 | 85
| 6:05 | 2.03 | 33.8401 | 52.5 | 14 | 1973023.48 | 162.5 | 220 | 80
Se Apagó la bomba de recirculado de agua caliente [Manualmente] | 6:10 | 1.23 | 20.5041 | 52.9 | 14 | 1973026.78 | 160 | 219 | 75
Se Apagó la Caldera | 6:15 | 1.3678 | 22.8012 | 53.4 | 14 | 1973029.19 | 155.3 | 190.3 | 65
| 6:20 | 1.31 | 21.8377 | 53.5 | 14 | 1973029.19 | 154.9 | 191.8 | 65
| 6:25 | 1.523 | 25.3884 | 53.5 | 14 | 1973029.19 | 152.1 | 192.5 | 60
Arranque Caldera | 6:27 | 1.44 | 24.0048 | 53.4 | 14 | 1973029.19 | 152.1 | 193.6 | 60
| 6:30 | 1.267 | 21.1209 | 53.4 | 14 | 1973030.02 | 153.6 | 205.3 | 65
| 6:35 | 1.462 | 24.3715 | 53.4 | 14 | 1973033.31 | 164 | 216 | 85
Se Apagó la Caldera | 6:40 | 0.969 | 16.1532 | 53.6 | 14 | 1973036.43 | 171.2 | 238 | 105
| 6:45 | 1.534 | 25.5718 | 53 | 14 | 1973036.43 | 169.5 | 224 | 100
| 6:50 | 1.41 | 23.5047 | 51.3 | 14 | 1973036.43 | 170.2 | 205 | 100
| 6:55 | 1.62 | 27.0054 | 51.6 | 14 | 1973036.43 | 165.7 | 197 | 90
Arranque Caldera | 7:00 | 1.5333 | 25.5601 | 50 | 14 | 1973036.43 | 166 | 185.5 | 90
Se Apagó la Caldera | 7:05 | 1.329 | 22.1544 | 49.6 | 14 | 1973038.49 | 171.8 | 202.5 | 105
| 7:10 | 0.999 | 16.6533 | 55.3 | 14 | 1973038.85 | 170.2 | 209.6 | 100
| 7:15 | 0.9991 | 16.655 | 55.1 | 14 | 1973038.85 | 170 | 196.5 | 100
| 7:20 | 1.002 | 16.7033 | 54.6 | 14 | 1973038.85 | 169 | 194 | 95
| 7:25 | 1.5827 | 26.3836 | 56 | 14 | 1973038.85 | 166.4 | 190 | 90
Arranque Caldera | 7:28
| 7:30 | 1.29 | 21.5043 | 55.1 | 14 | 1973039.23 | 166.2 | 188 | 90
Se Apagó la Caldera | 7:34
| 7:35 | 1.63 | 27.1721 | 54.9 | 14 | 1973041.25 | 173 | 210 | 105
| 7:40 | 1.54 | 25.6718 | 55.1 | 14 | 1973041.25 | 170.3 | 219 | 100
| 7:45 | 1.2 | 20.004 | 56.1 | 14 | 1973041.25 | 168.4 | 166.6 | 95
| 7:50 | 1 | 16.67 | 55 | 14 | 1973041.25 | 166.3 | 156.5 | 90
| 7:55 | 1.12 | 18.6704 | 55.7 | 14 | 1973041.25 | 165.8 | 157.3 | 90
Arranque Caldera | 7:56 |  |  |  | 14
Se Apagó la Caldera | 7:57
Arranque Caldera | 8:00 | 1.26 | 21.0042 | 55.7 | 14 | 1973041.25 | 165 | 159 | 85
Se Apagó la Caldera | 8:10 |  |  |  |  | 1973044.41 | 171.3 | 184 | 105
Arranque Caldera | 8:41 | [5 empty] | 167 | 159 | 90

## Tabla Informe
|  | Calentador de agua |  |  | Caldera 200 BHP
| Hora | Flujo Agua Caliente | Temperatura agua de salida | Temperatura agua de alimentación | Medidor de Gas Natura | Consumo de Gas Natural Corregido | Temperatura de Vapor | Temperatura de Gases de chimenea | Presión de Vapor
|  | [m^3/h] | [°C] | [°C] | [m^3] | [m^3] | [°C] | [°C] | [Psig]
1 | 5:00 | 1.04 | 52.4 | 14 | 1973004.6 | 0 | 170.2 | 220 | 100
2 | 5:05 | 1.4333 | 53.4 | 14 | 1973004.6 | 0 | 169 | 226 | 96
3 | 5:10 | 1.229 | 53.3 | 14 | 1973004.6 | 0 | 166.5 | 220 | 90
4 | 5:15 | 0.999 | 53.6 | 14 | 1973004.6 | 0 | 164 | 216 | 85
5 | 5:20 | 0.9994 | 53 | 14 | 1973007.3 | 6.4064 | 171.2 | 238 | 105
6 | 5:25 | 1.002 | 51.3 | 14 | 1973009.5 | 5.22 | 169.5 | 224 | 100
7 | 5:30 | 1.5833 | 51.6 | 14 | 1973012.6 | 7.3555 | 170.2 | 205 | 100
8 | 5:35 | 1.8934 | 50.5 | 14 | 1973012.6 | 0 | 165.7 | 197 | 90
9 | 5:40 | 1.9876 | 52.34 | 14 | 1973012.6 | 0 | 166 | 185.5 | 90
10 | 5:45 | 2.04 | 52 | 14 | 1973016 | 8.0673 | 171.8 | 202.5 | 105
11 | 5:50 | 2 | 52.5 | 14 | 1973019.1 | 7.3555 | 170.2 | 209.6 | 100
12 | 5:55 | 1.9874 | 52 | 14 | 1973020.2 | 2.61 | 170 | 196.5 | 100
13 | 6:00 | 1.5467 | 52 | 14 | 1973020.2 | 0 | 169 | 194 | 95
14 | 6:01 | 1.89 | 52 | 14 | 1973020.2 | 0 | 166.4 | 220 | 90
15 | 6:04 | 1.9 | 52.1 | 14 | 1973020.2 | 0 | 165 | 218 | 85
16 | 6:05 | 2.03 | 52.5 | 14 | 1973023.48 | 7.7826 | 162.5 | 220 | 80
17 | 6:10 | 1.23 | 52.9 | 14 | 1973026.78 | 7.8301 | 160 | 219 | 75
18 | 6:15 | 1.3678 | 53.4 | 14 | 1973029.19 | 5.7183 | 155.3 | 190.3 | 65
19 | 6:20 | 1.31 | 53.5 | 14 | 1973029.19 | 0 | 154.9 | 191.8 | 65
20 | 6:25 | 1.523 | 53.5 | 14 | 1973029.19 | 0 | 152.1 | 192.5 | 60
21 | 6:27 | 1.44 | 53.4 | 14 | 1973029.19 | 0 | 152.1 | 193.6 | 60
22 | 6:30 | 1.267 | 53.4 | 14 | 1973030.02 | 1.9694 | 153.6 | 205.3 | 65
23 | 6:35 | 1.462 | 53.4 | 14 | 1973033.31 | 7.8063 | 164 | 216 | 85
24 | 6:40 | 0.969 | 53.6 | 14 | 1973036.43 | 7.403 | 171.2 | 238 | 105
25 | 6:45 | 1.534 | 53 | 14 | 1973036.43 | 0 | 169.5 | 224 | 100
26 | 6:50 | 1.41 | 51.3 | 14 | 1973036.43 | 0 | 170.2 | 205 | 100
27 | 6:55 | 1.62 | 51.6 | 14 | 1973036.43 | 0 | 165.7 | 197 | 90
28 | 7:00 | 1.5333 | 50 | 14 | 1973036.43 | 0 | 166 | 185.5 | 90
29 | 7:05 | 1.329 | 49.6 | 14 | 1973038.49 | 4.8879 | 171.8 | 202.5 | 105
30 | 7:10 | 0.999 | 55.3 | 14 | 1973038.85 | 0.85419 | 170.2 | 209.6 | 100
31 | 7:15 | 0.9991 | 55.1 | 14 | 1973038.85 | 0 | 170 | 196.5 | 100
32 | 7:20 | 1.002 | 54.6 | 14 | 1973038.85 | 0 | 169 | 194 | 95
33 | 7:25 | 1.5827 | 56 | 14 | 1973038.85 | 0 | 166.4 | 190 | 90
34 | 7:30 | 1.29 | 55.1 | 14 | 1973039.23 | 0.90164 | 166.2 | 188 | 90
35 | 7:35 | 1.63 | 54.9 | 14 | 1973041.25 | 4.7929 | 173 | 210 | 105
36 | 7:40 | 1.54 | 55.1 | 14 | 1973041.25 | 0 | 170.3 | 219 | 100
37 | 7:45 | 1.2 | 56.1 | 14 | 1973041.25 | 0 | 168.4 | 166.6 | 95
38 | 7:50 | 1 | 55 | 14 | 1973041.25 | 0 | 166.3 | 156.5 | 90
39 | 7:55 | 1.12 | 55.7 | 14 | 1973041.25 | 0 | 165.8 | 157.3 | 90
40 | 8:00 | 1.26 | 55.7 | 14 | 1973041.25 | 0 | 165 | 159 | 85

## Termografia
Caldera 2 Frontal
145°C
147°C
142°C
143°C
Caldera 2 Posterior
89,6°C
91,5°C
88,2°C
91,0°C
Caldera 2 Lado derecho
Caldera 2 Lado izquierdo
69,0°C
54,0°C
71,4°C
56,2°C
76,4°C
57,0°C
73,0°C
61,8°C
72,0°C
63,0°C
73,4°C
56,3°C
73,8°C
54,8°C
77,0°C
65,2°C
100
psig
Presión de operación
169
°C
Temperatura de Vapor
Calentador 1 Frontal
103°C
101°C
114°C
110°C
Calentador 1 Posterior
45,8°C
49,1°C
40,9°C
43,1°C
Calentador 1 Lado derecho
Calentador 1 Lado izquierdo
51,4°C
47,3°C
46,8°C
43,5°C
47,6°C
43,1°C
52,6°C
49,0°C
48°C
60
°C
Temperatura de agua Caliente

## Perfil de consumo GN (2)
Consumos de Gas natural diarios, Octubre - Diciembre |  |  | Para calcular la máxima demanda de gas natural, se utilizó el valor promedio máximo derivado de los consumos registrados en los años 2022 y 2023. Este valor se complementó añadiendo la disparidad entre el consumo promedio y el consumo máximo observado en el informe diario de la bitácora. La bitácora en cuestión almacena los consumos diarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. La fundamentación de este procedimiento radica en la necesidad de determinar el punto máximo, incorporando a la media la máxima desviación identificada en los datos diarios reportados. | [5 empty] | PERFIL DE CONSUMO DE GAS Y DEMANDA DE AGUA CALIENTE CON DATOS DE CONSUMO DE GAS Y DEMANDA DE AGUA MEDIDOS EL 28/12/2023 | [6 empty] | PERFIL DE CONSUMO DE GAS Y DEMANDA DE AGUA CALIENTE (PROYECTADO CON MÁXIMO CONSUMO DE GAS) | [8 empty] | Sistema de agua Caliente Actual
DEMANDA DE AGUA CALIENTE INTERCAMBIADOR Y AGUA ACUEDUCTO
Promedio | 229.7396 | [14 empty] | Para calcular la demanda máxima de agua, se utilizó un valor de consumo máximo de 500 m^3/día de gas natural, redondeado desde la estimación previa de 465 m^3. Con este nivel de consumo de gas, se tiene la capacidad de generar hasta 8 m^3/h en el punto de máxima demanda de agua.
Desviación Estandar | 36.0062 | [21 empty] | Temperatura agua Bogotá [°C] | 14
Máximo | 382.2016 | [21 empty] | Temperatura del agua caliente - Intercambiador [°C] | 60
Diferencia | 152.462 | [7 empty] | Eficiencia de la Caldera | 85% | [12 empty] | Temperatura agua ducha [°C] | 36
Mediciones Octubre, Noviembre y Diciembre 2023 | [8 empty] | Eficiencia de los Intercambiadores | 35%
Día | Gas Natural | 224.6838 | [6 empty] | Temperatura de Agua fría [°C] | 14 | [12 empty] | Diferencia de temperatura - Lado frío [°C] | 22
2023-10-01 | 1964418.64 |  |  |  | 2022 | 2023 | Promedio diario |  | Temperatura de Agua Caliente [°C] | 56 | [12 empty] | Diferencia de temperatura - Lado caliente [°C] | -24
2023-10-02 | 1964489.18 | 167.3734 |  | Enero | 9117 | 6822 | 294.0968 | 220.0645 | Calor específico del agua [kJ/kg-°C] | 4.1796
2023-10-03 | 1964584.88 | 227.0716 |  | Febrero | 7273 | 5848 | 259.75 | 208.8571 | Poder calorífico del GN [kJ/m^3] | 40986 | [12 empty] | Calor específico del agua [kJ/kg-°C] | 4.1796
2023-10-04 | 1964663.54 | 186.64 |  | Marzo | 8810 | 9368 | 293.6667 | 312.2667 | Densidad del agua [kg/m3] | 995.65 | [12 empty] | Densidad del agua [kg/m3] | 995.65
2023-10-05 | 1964756.95 | 221.638 |  | Abril | 6878 | 7970 | 229.2667 | 265.6667
2023-10-06 | 1964867.58 | 262.4967 |  | Mayo | 7746 | 7891 | 249.871 | 254.5484 | [14 empty] | Flujo de agua fría demandada [m^3/h] | 8.8019
2023-10-07 | 1964953.91 | 204.839 |  | Junio | 8806 | 7932 | 293.5333 | 264.4 | [14 empty] | Flujo de agua total demandada [m^3/h] | 16.8703
2023-10-08 | 1965062.19 | 256.9207 |  | Julio | 7314 |  | 235.9355 | 0 | Perfil de Consumo Diciembre. Datos medidos | [6 empty] | Consumo Máximo 500 m3 gas corregido / día DATOS PROYECTADOS | [6 empty] | Flujo de agua total demandada [l/min] | 281.1709
2023-10-09 | 1965147.34 | 202.0392 |  | Agosto | 6678 |  | 215.4194 | 0 | Hora | Demanda de GN | % Del consumo diario | Energía Suministrada por el GN [kJ] | Calor Aprovechado [kJ] | Masa de Agua Calentada [kg] | Demanda de Agua Caliente | Hora | Demanda de GN | % Del consumo diario | Energía Suministrada por el GN [kJ] | Calor Aprovechado [kJ] | Masa de Agua Calentada [kg] | Demanda de Agua Caliente | Flujo promedio de agua por ducha [l/min] | 7.6
2023-10-10 | 1965242.61 | 226.0513 |  | Septiembre | 6762 |  | 225.4 | 0 |  | [m^3/h] | [6 empty] | [m^3/h] | [5 empty] | # de Duchas operando al tiempo | 37
2023-10-11 | 1965356.15 | 269.4014 |  | Octubre | 7754 |  | 250.129 | 0 | 4:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 4:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-12 | 1965443.27 | 206.7135 |  | Noviembre | 6636 |  | 221.2 | 0 | 5:00 | 14.5 | 6.45% | 594297 | 176803.3575 | 1007.1862 | 1.0116 | 5:00 | 62.9485 | 28% | 2580006.7759 | 767552.0158 | 4372.4726 | 4.3916
2023-10-13 | 1965532.33 | 211.3166 |  | Diciembre | 7333 |  | 236.5484 | 0 | 6:00 | 26.64 | 11.85% | 1091867.04 | 324830.4444 | 1850.4442 | 2.0485 | 6:00 | 115.6515 | 51.44% | 4740092.8241 | 1410177.6152 | 8033.2835 | 8.0684
2023-10-14 | 1965618.97 | 205.5745 |  | Máximo Consumo promedio |  |  |  | 312.2667 | 7:00 | 26.64 | 11.85% | 1091867.04 | 324830.4444 | 1850.4442 | 2.0485 | 7:00 | 115.6515 | 51.44% | 4740092.8241 | 1410177.6152 | 8033.2835 | 8.0684
2023-10-15 | 1965725.72 | 253.2904 |  | Máximo Consumo estimado |  |  |  | 464.7287 | 8:00 | 14.5 | 6.45% | 594297 | 176803.3575 | 1007.1862 | 1.0116 | 8:00 | 62.9485 | 28% | 2580006.7759 | 767552.0158 | 4372.4726 | 4.3916
2023-10-16 | 1965820.74 | 225.4581 | [5 empty] | 251.7011 | 9:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 9:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-17 | 1965910.75 | 213.5707 | [6 empty] | 10:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 10:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-18 | 1966005.39 | 224.5565 | [6 empty] | 11:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 11:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-19 | 1966107.68 | 242.708 | [6 empty] | 12:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 12:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-20 | 1966198.01 | 214.33 | [6 empty] | 13:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 13:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-21 | 1966306.02 | 256.2801 | [6 empty] | 14:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 14:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-22 | 1966421.83 | 274.7875 | [6 empty] | 15:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 15:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-23 | 1966515.8 | 222.9668 | [6 empty] | 16:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 16:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-24 | 1966612.01 | 228.2817 | [6 empty] | 17:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 17:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-25 | 1966702.56 | 214.852 | [6 empty] | 18:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 18:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-26 | 1966791.62 | 211.3166 | [6 empty] | 19:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 19:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-27 | 1966888.21 | 229.1833 | [6 empty] | 20:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 20:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-28 | 1966981.46 | 221.2584 | [6 empty] | 21:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 21:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-29 | 1967071.74 | 214.2113 | [6 empty] | 22:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 22:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-30 | 1967168.17 | 228.8037 | [6 empty] | 23:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 23:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-10-31 | 1967259.45 | 216.5841 | [6 empty] | 24:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 24:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-11-01 | 1967350.32 | 215.6112 | [6 empty] | 25:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 25:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-11-02 | 1967451.53 | 240.1454 | [6 empty] | 26:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 26:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-11-03 | 1967549.21 | 231.7696 | [6 empty] | 27:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0 | 27:00 | 7.14 | 3.176% | 292640.04 | 87060.4119 | 495.9524 | 0
2023-11-04 | 1967653.36 | 247.1213 | [7 empty] | 224.82 | [6 empty] | 500
2023-11-05 | 1967741.64 | 209.4658 | [7 empty] | 225.08 | [6 empty] | 500
2023-11-06 | 1967839.91 | 233.1696 | [7 empty] | -0.26 | [6 empty] | 0
2023-11-07 | 1967920.43 | 191.0533
2023-11-08 | 1968020.94 | 238.4845
2023-11-09 | 1968113.72 | 220.1432
2023-11-10 | 1968222.87 | 258.985
2023-11-11 | 1968320.33 | 231.2476
2023-11-12 | 1968412.39 | 218.4348
2023-11-13 | 1968516.05 | 245.9586
2023-11-14 | 1968604.58 | 210.059
2023-11-15 | 1968700.24 | 226.9767
2023-11-16 | 1968800.32 | 237.4642
2023-11-17 | 1968900.72 | 238.2235
2023-11-18 | 1969004 | 245.057
2023-11-19 | 1969091.37 | 207.3066
2023-11-20 | 1969191.93 | 238.6031
2023-11-21 | 1969282.03 | 213.7842
2023-11-22 | 1969390.3 | 256.897
2023-11-23 | 1969502.55 | 266.3405
2023-11-24 | 1969606.57 | 246.8128
2023-11-25 | 1969694.34 | 208.2557
2023-11-26 | 1969804.01 | 260.2188
2023-11-27 | 1969886.83 | 196.5107
2023-11-28 | 1970003.18 | 276.0688
2023-11-29 | 1970082.57 | 188.3721
2023-11-30 | 1970182.29 | 236.61
2023-12-01 | 1970314.58 | 313.8903
2023-12-02 | 1970372.53 | 137.5005
2023-12-03 | 1970470 | 231.2714
2023-12-04 | 1970566.87 | 229.8477
2023-12-05 | 1970668.54 | 241.2369
2023-12-06 | 1970770.21 | 241.2369
2023-12-07 | 1970876.53 | 252.2701
2023-12-08 | 1970976.71 | 237.7015
2023-12-09 | 1971069.09 | 219.1941
2023-12-10 | 1971162.08 | 220.6415
2023-12-11 | 1971254.24 | 218.6721 | [7 empty] | 142.8
2023-12-12 | 1971346.17 | 218.1264
2023-12-13 | 1971459.87 | 269.781
2023-12-14 | 1971540.48 | 191.2669
2023-12-15 | 1971644.41 | 246.5993
2023-12-16 | 1971742.11 | 231.8171
2023-12-17 | 1971845.08 | 244.3214
2023-12-18 | 1971936.68 | 217.3434
2023-12-19 | 1972011 | 176.3423
2023-12-20 | 1972142.82 | 312.7751
2023-12-21 | 1972211.08 | 161.9635
2023-12-22 | 1972348.19 | 325.3269
2023-12-23 | 1972438.85 | 215.113
2023-12-24 | 1972539.51 | 238.8404
2023-12-25 | 1972587.1 | 112.9189
2023-12-26 | 1972748.18 | 382.2016
2023-12-27 | 1972844.91 | 229.5155
2023-12-28 | 1972939.19 | 223.7023