## Portada
|  | IGA CAMBIO DE EQUIPOS SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA BOGOTA - HOSPITAL SIMON BOLIVAR |  |  | No. DOCUMENTO e2
PE-2023-07-PR-M01
ELABORO: AM- VT
REV 0
IGA CAMBIO DE EQUIPOS SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA BOGOTA - HOSPITAL SIMON BOLIVAR
1
0 | EMITIDO PARA INGENIERÍA BÁSICA |  | 2024-01-09 | AMF |  | AMORENO | JCAMPO
REV. | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ

## Resumen
PRESUPUESTO DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN EN SITIO
ITEM |  |  | D E S C R I P C I Ó N |  | CANT. ESTIMADA | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[13 empty] | Año | 2022 | 2023 | 2024
[7 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) | IPC | 13.2% | 13.34% | 9.28%
B | INSTALACIÓN DE CALDERA AGUA CALIENTE | [11 empty] | IPP | 17.95% | 13.2%
| B.1 |  | OBRAS CIVILES |  | 1 | Glb | 28135200 | 28135200 | 39410000 | 39410000 | 67545200 | 67545200
|  | B,1,2 | Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevo equipo |  | 1 | Glb | 28135200 | 28135200 | 39410000 | 39410000 | 67545200 | 67545200
| B.2 |  | OBRAS MECANICAS |  | 1 | Gbl | 74420000 | 74420000 | 49640000 | 49640000 | 124060000 | 124060000
|  | B,2,1 | Conexión de Tuberias Gas Natural |  | 1 | Glb | 2640000 | 2640000 | 5740000 | 5740000 | 8380000 | 8380000
|  | B,2,2 | Conexión de tuberia de alimentación agua fria/agua caliente |  | 1 | Gbl | 12590000 | 12590000 | 2660000 | 2660000 | 15250000 | 15250000
|  | B,2,3 | Aislamiento de Sist. Agua caliente |  | 1 | Gbl | 3150000 | 3150000 | 1500000 | 1500000 | 4650000 | 4650000
|  | B,2,6 | Salida Gases de escape |  | 1 | Gbl | 21400000 | 21400000 | 12200000 | 12200000 | 33600000 | 33600000
|  | B,2,7 | Aislamiento Térmico de ductos de Gases de escape |  | 1 | Gbl | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 32000000 | 32000000
|  | B,2,8 | Conexión de tuberia para purga de Caldera |  | 1 | Gbl | 2640000 | 2640000 | 1440000 | 1440000 | 4080000 | 4080000
|  | B,2,9 | Puesta en sitio e izaje de Caldera |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000
|  | B,2,10 | Estuios de Verificación |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000
| B.3 |  | OBRAS ELECTRICAS |  | 1 | Gbl | 0 | 21000000 | 6120000 | 6120000 | 27120000 | 27120000
|  | A,4,1 | Conexión electricas de equipos |  | 1 | Gbl | 21000000 | 21000000 | 6120000 | 6120000 | 27120000 | 27120000
| B.4 |  | OFICINA TÉCNICA |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 67500000 | 67500000 | 67500000 | 67500000
|  | B,4,1 | Interventoria de Proyecto |  | 1 | Glb | 0 | 0 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000
|  | B,4,2 | Alojamiento y alimentación |  | 1 | Glb | 0 | 0 | 35100000 | 35100000 | 35100000 | 35100000
[11 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS = | 286225200
[8 empty] | Contratista | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 42933780
[9 empty] | IMPREVISTOS |  | 5% | 14311260
[9 empty] | UTILIDAD |  | 5% | 14311260
[9 empty] | TOTAL AIU |  | 25% | 71556300
[9 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD= |  | 19% | 2719139.4
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS = | [6 empty] | 357781500
| A.1 |  | EQUIPOS PRINCIPALES |  | 1 | Glb | 187489840 | 187489840 | 0 | 0 | 358979680 | 358979680
|  | B,1,1 | Caldera Agua Caliente |  | 1 | Glb | 187489840 | 187489840 | 0 | 0 | 187489840 | 358979680
[5 empty] | VALOR TOTAL PROYECTO = | [6 empty] | 716761180
NOTAS:
|  |  |  | Tasa de cambio COP/USD (12/01/2024) | 4000
|  |  |  | Tasa de cambio USD/EUR (12/01/2024) | 1.1
NO INCLUIDOS
| 1. | Disposición Final de Equipo (Caldera) Se entrega a cero metros de Grua.
| 2. | Organizar y disposición de insumos en espacio dispuesto para desplazamiento de equipo hasta punto de izaje.
| 3. | Tramites para poda de ramas para izaje de equipo.
| 4. | Modificación de Anillo de suministro de agua Caliente del Hospital Simon Bolivar
PRESUPUESTO DE OBRAS
IGA CAMBIO DE EQUIPOS SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA
BOGOTA - HOSPITAL SIMON BOLIVAR
Nº. DOC. E2
PE-2024-04-PR-G-03
REV. 0
12-01-2024

## A.1
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
A.1. |  | EQUIPOS PRINCIPALES | 1 | Gbl | 187489840 | 187489840 | 0 | 0 | 358979680 | 358979680
| A,1,1 | Caldera Agua Caliente | 1 | Glb | 187489840 | 187489840 | 0 | 0 | 187489840 | 358979680
| A,1,1,1 | Sistema de intercambiadores de calor de acero inoxidable (316L) con diseño flotante flexible y redundancia incorporada. Rango de presión de gas de 0,1PSI - 0,5 PSI, cumple con ASME-HLW, con conectividad Wi-Fi. La unidad múltiple permite conectar en cascada hasta 4 unidades con una relación de reducción total de 132:1 y una capacidad total de más de 4000 MBH. | 2 | c/u | 167004840 | 334009680 | 0 | 0 | 167004840 | 334009680
| A,1,1,2 | Bombas | 2 | c/u | 4485000 | 8970000 | 0 | 0 | 4485000 | 8970000
| A,1,1,3 | Importación y nacionalización | 1 | c/u | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000

## B.1
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.1. |  | OBRAS CIVILES | 1 | Gbl | 28135200 | 28135200 | 39410000 | 39410000 | 67545200 | 67545200
| B,1,1 | Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevo equipo | 1 | Glb | 28135200 | 28135200 | 39410000 | 39410000 | 67545200 | 67545200
| B,1,1,1 | Retiro e instalación de Placas concreto de Cuarto de Caldera | 1 | Glb | 2500000 | 2500000 | 3600000 | 3600000 | 6100000 | 6100000
| B,1,1,2 | Pintura de piso con Epoxico | 176 | m2 | 42000 | 7392000 | 45000 | 7920000 | 87000 | 15312000
| B,1,1,3 | Pintura de Techo con pintura a base de agua | 176 | m2 | 24500 | 4312000 | 45000 | 7920000 | 69500 | 12232000
| B,1,1,4 | Pintura de paredes con pintura base de agua | 272 | m2 | 44600 | 12131200 | 35000 | 9520000 | 79600 | 21651200
| B,1,1,5 | Demolición de Base Concreto | 1 | Glb |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000
| B,1,1,6 | Base Concreto 1,5 x ,8 x ,15 | 2 | Glb | 900000 | 1800000 | 1600000 | 3200000 | 2500000 | 5000000
| B,1,1,7 | Excavaciones de Puesta a Tierra | 50 | mL |  | 0 | 75000 | 3750000 | 75000 | 3750000

## B.2
|  |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.2. |  | OBRAS MECANICAS | 1 | Gbl | 74420000 | 74420000 | 49640000 | 49640000 | 124060000 | 124060000
B.2.1. |  | Conexión de Tuberias Gas Natural | 1 | Glb | 2640000 | 2640000 | 5740000 | 5740000 | 8380000 | 8380000
| B,2,1,1 | Tren de Gas Natural | 1 | c/u | 0 | 0 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000
| B,2,1,2 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 24 | M | 110000 | 2640000 | 60000 | 1440000 | 170000 | 4080000
B.2.4. |  | Conexión de tuberia de alimentación agua fria/agua caliente | 1 | Gbl | 12590000 | 12590000 | 2660000 | 2660000 | 15250000 | 15250000
| B,2,4,1 | Tubería NPS 2" | 30 | M | 33000 | 990000 | 60000 | 1800000 | 93000 | 2790000
| B,2,4,2 | Bomba de recirculación | 2 | c/u | 5800000 | 11600000 | 430000 | 860000 | 6230000 | 12460000
B.2.4. |  | Aislamiento de Sist. Agua caliente | 1 | Gbl | 3150000 | 3150000 | 1500000 | 1500000 | 4650000 | 4650000
| B,2,4,1 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 15 | M | 210000 | 3150000 | 100000 | 1500000 | 310000 | 4650000
B.2.5. |  | Salida Gases de escape | 1 | Gbl | 21400000 | 21400000 | 12200000 | 12200000 | 33600000 | 33600000
| A,2,5,1 | Ducto de Chimenea DN200 | 36 | M | 460000 | 16560000 | 250000 | 9000000 | 710000 | 25560000
| A,2,5,2 | Codo 90L de Chimenea DN200 | 4 | c/u | 560000 | 2240000 | 350000 | 1400000 | 910000 | 3640000
| A,2,5,5 | Soporteria de Ducto | 1 | Glb | 2600000 | 2600000 | 1800000 | 1800000 | 4400000 | 4400000
B.2.6. |  | Aislamiento Térmico de ductos de Gases de escape | 1 | Gbl | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 32000000 | 32000000
| A,2,6,1 | Ducto de Chimenea DN200 | 36 | M | 780000 | 28080000 | 0 | 0 | 780000 | 28080000
| A,2,6,2 | Codo 90L de Chimenea DN200 | 4 | c/u | 980000 | 3920000 | 0 | 0 | 980000 | 3920000
B.2.7. |  | Conexión de tuberia para purga de Caldera | 1 | Gbl | 2640000 | 2640000 | 1440000 | 1440000 | 4080000 | 4080000
| A,2,7,1 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 24 | M | 110000 | 2640000 | 60000 | 1440000 | 170000 | 4080000
B.2.8. |  | Puesta en sitio e izaje de Caldera | 1 | Gbl | 0 | 0 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000
| A,2,8,1 | Desplazamiento de Caldera a Sitio de Izaje | 2 | Glb |  |  | 4900000 | 9800000 | 4900000 | 9800000
| A,2,8,2 | Alquiler de Andamios de Carga | 1 | Glb |  |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000
| A,2,8,3 | Alquiler de Montacarga 5 Ton | 2 | Dia |  |  | 1600000 | 3200000 | 1600000 | 3200000
B.2.8. |  | Estuios de Verificación | 1 | Gbl | 0 | 0 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000
| A,2,8,1 | Medición de Consumo de agua Caliente (1 Semana) | 1 | Glb |  |  | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000

## B.3
|  |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
| B.3. | OBRAS ELECTRICAS | 1 | Gbl | 21000000 | 21000000 | 6120000 | 6120000 | 27120000 | 27120000
B.3.1. |  | Conexión electricas de equipos | 1 | Gbl | 21000000 | 21000000 | 6120000 | 6120000 | 27120000 | 27120000
| A.4.1,1 | Acometida de Tablero Principal a Tablero de distribución | 1 | Glb | 3400000 | 3400000 | 1700000 | 1700000 | 5100000 | 5100000 | 1.6667
| A.4.1,2 | Tablero de Conexión de equipos Auxiliares | 1 | Glb | 12000000 | 12000000 | 1300000 | 1300000 | 13300000 | 13300000
| A.4.1,3 | Acometida de Caldera | 2 | Glb | 1600000 | 3200000 | 780000 | 1560000 | 2380000 | 4760000
| A.4.1,3 | Acometida de bomba de alimentación | 2 | Glb | 1200000 | 2400000 | 780000 | 1560000 | 1980000 | 3960000

## B.4
|  |  | CANT. UBICACIÓN | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.4. |  | OFICINA TÉCNICA | 1 | Gbl | 0 | 0 | 67500000 | 67500000 | 67500000 | 67500000
B,4,1 |  | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000
| B,4,1,1 | Ingeniero(a) Interventor Civil | 15 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 2700000 | 180000 | 2700000
| B,4,1,2 | Ingeniero(a) Interventor Mecánico | 90 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 16200000 | 180000 | 16200000
| B,4,1,3 | Ingeniero(a) Interventor Electrico | 30 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 5400000 | 180000 | 5400000
| B,4,1,4 | Ingeniero(a) de Planeación | 45 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 8100000 | 180000 | 8100000
B,4,2 |  | Alojamiento y alimentación | 1 | Glb | 0 | 0 | 35100000 | 35100000 | 35100000 | 35100000
| B,4,2,1 | Alquiler de vivienda Bogota | 4 | Mes | 0 | 0 | 3600000 | 14400000 | 3600000 | 14400000
| B,4,2,2 | Transporte Vivienda a Obra | 90 | Dia | 0 | 0 | 50000 | 4500000 | 50000 | 4500000
| B,4,2,3 | Alimentación x 3 (Desayuno,Almuerzo y cena) | 90 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 16200000 | 180000 | 16200000

## Cronograma de licitación
ACTIVIDAD | PLAZO | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Publicación aviso de prensa | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Apertura del proceso | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Plazo para presentar observaciones y preguntas con relación a las condiciones de invitación. | 10 al 13 de mayo 2024 | bar: 10 to 13
Plazo para la respuesta a las observaciones y adendas a las condiciones de invitación | 16 al 20 de mayo de 2024 | bar: 16 to 20
Recepción de ofertas | 23 de mayo 2024 | bar: 23
Cierre del proceso de recepción de ofertas | 24 de mayo 2024 | bar: 24
Designación del comité evaluador | 24 de mayo 2024 | bar: 24
Evaluación de las ofertas | 25 al 31 de mayo 2024 | bar: 25 to 27; 30 to 31
Informe de evaluación | 1 de junio de 2024 | bar: 1
Evaluación | 1 de junio de 2024 | bar: 1
Puesta en consideración del informe de evaluación y recepción de observaciones | 2 al 3 de junio de 2024 | bar: 2 to 3
Revisión de observaciones y respuesta a las mismas | 6 al 7 de junio de 2024 | bar: 6 to 7
Informe complementario de evaluación | 8 de junio de 2024 | bar: 8
Recomendación de aceptación de oferta | 9 de junio de 2024 | bar: 9
Vo Bo del Gerencia del proyecto | 10 de junio de 2024 | bar: 10
Contrato | 13 de junio de 2024 | bar: 13
Legalización del contrato | 14 de junio de 2024 | bar: 14

## Cronograma de mano de obra
SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desconexión de la Caldera #1 | OBRAS CIVILES
Retiro de la Caldera del cuarto de calderas | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
OBRAS ELECTRICAS
Desconexión electricas de equipos | bar: SEMANAS 1
OBRAS MECANICAS
Desconexión de Tuberias Gas Natural | bar: SEMANAS 1
Desconexión de Tuberias Combustible alterno | bar: SEMANAS 1
Desconexión de tuberia de vapor de Caldera a Distribuirdor | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Desconexión de tuberia de alimentación de Tanque a Caldera | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Desconexión de Ducto de Chimenea hasta Ducto Rectangular | bar: SEMANAS 2
Desconexión de tuberia para purga de Caldera | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Desconexión de tuberia de alimentación de Tanque de agua caliente | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Desconexión de tuberia de vapor de Distribuidor a Tanque de agua | bar: SEMANAS 3
Desmontaje y Montaje de Chimenea Planta Diesel | bar: SEMANAS 4
Desplazamiento e izaje de Caldera | bar: SEMANAS 4
Instalación de los dos Calentadores de agua | OBRAS CIVILES
Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevo equipo | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 12
OBRAS MECANICAS
Puesta en sitio e izaje de Calentador de agua | bar: SEMANAS 4
Conexión de Tuberias Gas Natural | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 6
Conexión de tuberia de alimentación agua fria/agua caliente | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
Aislamiento de Sist. Agua caliente | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
Salida Gases de escape | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
Aislamiento Térmico de ductos de Gases de escape | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
Conexión de tuberia para purga de Caldera | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
OBRAS ELECTRICAS
Conexión electricas de equipos | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 10
Estuios de Verificación | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12

## Especificaciones técnicas
PARAMETROS |  | Sistema de agua caliente
Tipo | Interior/exterior, Montado en el piso, Condensación, Totalmente modulante, Calentador de agua bajo demanda | Tipo de Aplicación | Atención sanitaria
Combustible | Gas natural / Gas licuado de petroleo | Altitud [m] | 2600
Entrada mínima (BTU/hr) | 30000 | Temperatura de entrada [°C] | 14
Entrada máxima (BTU/hr) | 1001000 | Temperatura de salida [°C] | 57
Salida Máxima (BTU/hr) | 940940 | Número total de duchas en el Hospital | 100
Eficiencia Térmica | 94% | Máximo número de duchas por hora | 33
Relación de reducción (TDR) | 33:1 | Máxima demanda de agua caliente [m3/h] | 8
Conexiones de entrada / salida de agua | Cabezales de 2" con brida de 6" | Demanda promedio de agua caliente [m3/h] | 2.4
Conexión de entrada de gas | Entrada de gas de 1-1/4" con brida de 4-5/8" | Temperatura de Agua fría [°C] | 14
Conexión de drenaje de condensado | PVC flexible de 3/4" | Temperatura de Agua Caliente [°C] | 56
Dimensiones de la unidad Alto X Ancho X Profunsidad (Pulgadas) | 67,7 X 30 X 44,3 | Horario de demanda pico | 4:00 a.m. - 9:00 a.m.
Autorizaciones de servicio | Se recomienda 24" en todos los lados, 32" en el frente | Caracteristicas del sistema de calentamiento actual
Peso de la unidad (LBS) | 800 LBS | Combustible | Gas natural
Tipo de ventilación | Ventilación directa (2 tubos - admisión y escape), ventilación eléctrica (1 tubo - solo escape) | Sistema térmico | Caldera - Intercambiador
Materiales de ventilación (EE. UU.) | PVC Sch 40, CPVC Sch 80, polipropileno, acero inoxidable (AL29-4C) | Eficiencia Térmica Promedio | 30%
Tamaño de ventilación (Diámetro) | 6"
Longitud máxima de ventilación: tubería única/ventilación eléctrica* | 130 ft (6")
Longitud máxima de ventilación: dos tubos/ventilación directa* | 65 ft (6")
* Nota de ventilación: De las longitudes máximas anteriores, reste 5 pies por codo de 90° y 2 pies por codo de 45°
Encendido | Encendido electrónico por chispa
Rango de Temperatura | 100°F - 190°F
Estabilidad de temperatura | +/- 4°F
Instalación Ubicación Temperatura ambiente | 40°F - 130°F
Seguridad | Varilla de llama, fusible térmico, dispositivo de prevención de sobrecalentamiento, monitor de velocidad del ventilador, monitor de temperatura de humos, detector de ventilación bloqueada, detección de llama doble.
Presión de agua Min I Max (PSIG) | 30 / 160
Válvula de alivio de presión (seleccione la clasificación de entrada BTU/h para que coincida con la entrada máxima del modelo) | 3/4"
Presión del regulador de gas ajustada a | 0,28 PSI para Gas natural, 0,4 PSI para gas licuado de petroleo
Eléctrico | 120V AC, 60 Hz
Consumo de energía | Max 20 Amps, 32W (Standby)
Volumen interno de agua (galones) | 4
Características
Redundancia incorporada | Múltiples motores térmicos con control individual
En cascada | Control, 4 unidades, Rotación Automática
Ventilación común | Sí - hasta 4 unidades
Intercambiador de calor | Ampliable, inoxidable 316L.
Capacidad de agua caliente (aumento de 45 °F) | 41.6
Capacidad de agua caliente (aumento de 70 °F) | 26.7
Capacidad de agua caliente (aumento de 90 °F) | 20.8
Capacidad de agua caliente (aumento de 100 °F) | 18.7
Capacidad de agua caliente (aumento de 140 °F) | 13.4
Garantía (con recirculación y ciclos térmicos ilimitados) | Bobina del intercambiador de calor: 10 años, todas las demás piezas: 2 años