INFORME TÉCNICO DEL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

PARA UNA PLANTA SOLAR

FOTOVOLTAICA EN EL

HOSPITAL MEISSEN

Febrero 2024

Contenido

Resumen ejecutivo	6

1.	Generalidades	7

1.1.	Objetivo	7

1.1.1.	Objetivos específicos	7

2.	Área y consumo de energía eléctrica	8

2.1.	Área	8

2.2.	Consumos	8

3.	Diseño solar fotovoltaico	10

3.1.	Diseño propuesto	10

3.1.1.	Especificación del panel solar fotovoltaico	11

3.1.2.	Especificación del inversor solar fotovoltaico	12

3.1.3.	Relación CA/CC del sistema solar fotovoltaico	14

3.1.4.	Diagrama Simple de Línea (SLD) de la planta SFV propuesta	15

3.2.	Generación y predicción sobre generación solar fotovoltaica y análisis de rendimiento usando el software Helioscope	17

4.	Porcentaje de cobertura y análisis financiero	18

4.1.	Porcentaje de cobertura	18

4.2.	Análisis financiero	18

4.2.1.	Indicadores financieros	25

4.3.	Cronograma de obra	25

5.	Normas técnicas para la implementación de una planta de generación solar fotovoltaica en Colombia	27

5.1.	Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)	27

5.2.	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP)	28

5.3.	Resolución CREG 030 de 2017	28

5.4.	Resolución CREG 057 de 2019	28

5.5.	Resolución CREG 414 de 2020	29

5.6.	Resolución CREG 174 2021	30

6.	Análisis de riesgos	31

6.1.	Descripción de la Matriz de Riesgos	31

6.2.	Riesgos de la medida	35

7.1.	Recomendaciones de instalación y ubicación del inversor solar	38

8.	Conclusiones	40

Lista de acrónimos

CapEx: 		Capital Expenditure. Gastos de capital o de inversión.

COP: 		Pesos colombianos.

CREG:		Comisión de Regulación de Energía y Gas.

BNEF: 		Bloomberg New Energy Finance.

FNCE:		Fuentes No Convencionales de Energía.

IDEAM:		Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

IGA: 		Investment Grade Audit – Auditoría de grado de inversión

IVA: 		Impuesto de Valor Agregado.

kVA: 		Potencia aparente expresada en kilovoltioampere.

kWp: 		kilo Watt pico.

LCOE: 		Levelized Cost of Energy. Costo nivelado de la energía.

MCOP: 		Millones de pesos colombianos.

mm: 		milímetros

MWp: 		Mega Watt pico.

OpEx: 		Operational Expenditure. Gastos de operación y mantenimiento.

SDA: 		Secretaría Distrital de Ambiente.

RETIE: 		Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

TIR:		Tasa Interna de Retorno.

VPN:		Valor Presente Neto.

Lista de ecuaciones

Ecuación 1. Porcentaje de cobertura relativo	19

Ecuación 2. Cálculo de potencial de ahorro	20

Lista de figuras

Ilustración 1. Hospital Meissen Vista Superior. Fuente Google Maps	9

Ilustración 2. Consumo horario. Fuente: medición con analizador de red	10

Ilustración 3. Diseño propuesto para el Hospital Meissen. Fuente propia.	11

Ilustración 4 Panel Solar de 645 Vatios (Wp). Fuente Ficha técnica del fabricante	12

Ilustración 5. Inversor de 50 kilovatios. Fuente Fabricante	13

Ilustración 6. Generación específica por mes. Fuente Helioscope	16

Ilustración 7. Diagrama Simple de Línea (SLD) Hospital Meissen. Fuente Helioscope	17

Ilustración 8. Generación vs Consumo. Fuente propia	18

Ilustración 9. Esquema de instalación estructural sobre techo. Fuente Fabricante	21

Ilustración 10. Ajuste del cableado con bridas	21

Ilustración 11. Cronograma de obra parte A. Fuente propia	25

Ilustración 12. . Cronograma de obra parte B. Fuente propia	25

Lista de tablas

Tabla 1. Ficha técnica del panel solar. Fuente Fabricante.	13

Tabla 2. Ficha técnica del Inversor de 50 kWp. Fuente Fabricante	15

Tabla 3. Tabla de pérdidas del sistema y valores.  Fuente propia basado en el diseño de Helioscope	15

Tabla 4. Potenciales de ahorro para el Hospital Meissen. Fuente propia	20

Tabla 5. Costos estimados de la planta de generación solar fotovoltaica propuesta para Hospital Meissen. Fuente propia	24

Tabla 6. Indicadores financieros de la planta de generación solar fotovoltaica para el Hospital Meissen	25

Tabla 7. Colores y codificación de la matriz de riesgos. Fuente propia	30

Tabla 8. Matriz de riesgos propuesta. Fuente Propia	33

Tabla 9. Riesgos técnicos de la medida. Fuente propia	36

# Resumen ejecutivo

En este informe se presentan los resultados del análisis de factibilidad (auditoría energética de grado de inversión - IGA, por sus siglas en inglés)) para una planta solar fotovoltaica (SFV) en el edificio del Hospital Meissen en Bogotá ubicado en la diagonal 69r Sur #18n 6. Este fue uno de los edificios seleccionados para este análisis, de los 10 evaluados previamente, por su alto potencial de generación de energía solar y de reducción de emisiones de GEI.

En este análisis de factibilidad se evalúa el potencial de generación y de ahorro en costos energéticos para el edificio, se identifica la normatividad aplicable a proyectos de SFV, los beneficios ambientales y financieros por la implementación de la planta solar fotovoltaica propuesta.

El edificio cuenta con un área disponible de 1.380 m2 repartida en dos techos, en la cual posible instalar una planta solar fotovoltaica de 152 kWp compuesta por 236 paneles solares de 645 Wp cada uno y tres inversores solares de 50 kWp. Esta planta podría generar cerca de 222.700 kWh anuales, cubriendo hasta un 15% en promedio del consumo general de la edificación, sin la inyección de excedentes de generación.

Por la generación de energía eléctrica de la planta SFV propuesta, se lograrían reducir aproximadamente 110 toneladas de CO2e cada año, el equivalente a plantar 3.659 árboles. Además, se lograría un ahorro económico de $ 85 MCOP (millones de pesos colombianos) por año.

La inversión requerida para la planta solar fotovoltaica se estima en $ 655,2 MCOP (sin incluir impuestos). Esta inversión comprende el suministro e instalación de la planta SFV, que incluye los equipos de generación (paneles e inversores), materiales, estructuras y conexiones del sistema, así como la mano de obra para el montaje de loa equipos y los trámites documentales necesarios para certificar el proyecto conforme a la normativa colombiana.

Según el análisis financiero preliminar, el periodo de recuperación de esta inversión sería de 5 años. La Tasa Interna de Retorno (TIR) resultante es del 15,5% y el Valor Presente Neto (VPN) de $ 549 MCOP, para un periodo de evaluación de 20 años.

El LCOE para la planta SFV se calcula en $ 246 COP/kWh, que considerando el valor del kWh de la red eléctrica de $ 630 COP/kWh, según información obtenida de las facturas proporcionadas por la entidad, el ahorro estimado por cada unidad de energía sería de $ 384 COP/kWh, lo que equivale a un 60% menos.

# Generalidades

## Objetivo

Presentar el informe del análisis de factibilidad para una planta de energía solar fotovoltaica propuesta en el Hospital Meissen.

### Objetivos específicos

- Recopilar los datos en el sitio para obtener información que complemente de manera integral la definición de las tareas a realizar, la evaluación técnico-económica y la identificación de los riesgos asociados a la implementación de la planta SFV propuesta.

- Verificar la información sobre el diseño previamente planteado en el recorrido de inspección (WTA) validando los principales aspectos que dan viabilidad técnica al desarrollo del proyecto: área disponible, puntos de interconexión y capacidad portante de la estructura.

- Identificar los requisitos establecidos por normas técnicas y estándares internacionales para determinar su aplicabilidad e impacto en las tareas, la evaluación económica y riesgos de la implementación de la planta SFV.

- Evaluar los costos, beneficios económicos, financieros y ambientales derivados de la implementación de la planta SFV.

- Identificar y evaluar los riesgos técnicos, económicos y financieros asociados a la implementación de una planta SFV y de esta manera anticipar posibles contingencias y desarrollar estrategias de mitigación efectivas.

- Desarrollar un análisis financiero detallado, fundamentado en estándares internacionales, con el propósito de determinar la rentabilidad y viabilidad de la implementación de la planta SFV.

# Área y consumo de energía eléctrica

## Área

El Hospital Meissen, ubicado en la diagonal 69r Sur #18n 6, Bogotá presentado en la Ilustración 1. Fue uno de los 10 edificios evaluados energéticamente por medio de una auditoría energética de recorrido (WTA, por sus siglas en inglés) que mostró mayor potencial de impactar significativamente en la reducción de costos energéticos y de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) por la implementación de una planta solar SFV. Esta evaluación inicial, llevada a cabo septiembre de 2023, permitió identificar un área disponible de 1.380 m2.

En la Ilustración 1 se muestra una fotografía aérea tomada de Google Maps en la cual se señalan las áreas viables (recuadros verdes) y no viables (recuadro rojo). Esta área es la misma que se identificó en septiembre de 2023 correspondiente al recorrido realizado.

Ilustración 1. Hospital Meissen Vista Superior. Fuente Google Maps

La superficie seleccionada para la instalación es en techo, la cual está compuesta por policarbonato soportado en una estructura de acero y se apoya sobre una loza de concreto. Tras la inspección en sitio, se determinó que esta estructura puede soportar el peso de la instalación solar fotovoltaica, puesto que el peso de los paneles solares se distribuiría por toda el área y no representaría una carga de puntual fija. Además, cumple con la norma de sismo resistencia NSR-10.

Estas cubiertas son de fácil acceso, lo que simplificaría el ingreso de los materiales y equipos, su almacenamiento e instalación durante el desarrollo de la obra.

## Consumos

El análisis de la información obtenida mediante un estudio de medición con analizador de red permitió establecer que el consumo promedio por hora en de 338 kWh (Ilustración 2). Al mes, este valor llega a 128.750 kWh y a 1.545.000 kWh al año, según las facturas proporcionadas por la entidad en la auditoría de recorrido (WTA).

Ilustración 2. Consumo horario. Fuente: medición con analizador de red

De la dinámica de consumo de energía eléctrica en el Hospital Meissen se concluye que presenta una operación continua e ininterrumpida, tiene un consumo estándar en el periodo de operación de 24 horas (aproximadamente 338 kWh), es decir, no tiene consumos inferiores a la capacidad de generación del sistema solar fotovoltaica propuesto que conlleven a la inyección de energía a la red eléctrica pública.

# Diseño solar fotovoltaico

## Diseño propuesto

La potencia de la planta SFV propuesta es de 152,2 kWp, lo que le permitiría generar cerca de 222.700 kWh (222,7 MWh) de energía eléctrica al año. Consta de 236 paneles solares de 645 vatios (Wp) cada uno y 3 inversores de 50 kilovatios (kW) de potencia.

La selección del panel solar está basada en la capacidad de la tecnología monocristalina que se desempeña mejor en condiciones de baja radiación, la disponibilidad comercial y la potencia que aporta por área.

El inversor por su parte es seleccionado por la disponibilidad comercial y el desempeño en condiciones de generación que permite aprovechar de mejor manera el seguimiento del punto máximo de radiación. La generación de energía es atendida con 3 inversores debido a la configuración eléctrica de la edificación que dispone de diferentes transformadores y tableros de distribución en los cuales se estaría realizando la interconexión.

En la Ilustración 3, se presenta el diseño final de la planta solar propuesta proyectada sobre el área disponible, dejando los respectivos espacios para evitar los obstáculos y sombras de la cubierta. Los círculos azules representan la ubicación de los inversores.

Ilustración 3. Diseño propuesto para el Hospital Meissen. Fuente propia.

El diseño considera el ángulo óptimo de inclinación para los paneles solares fotovoltaicos, conforme al estándar para Colombia que es de 10° debido a la ubicación en el hemisferio sur respecto a la línea ecuatorial. La entidad cuenta con una superficie en el tejado que proporciona la inclinación necesaria para la instalación. Esta inclinación se tiene en cuenta en el diseño para calcular la energía generada por la planta SFV, y se obtiene directamente a través del software de diseño solar Helioscope.

### Especificación del panel solar fotovoltaico

Los equipos propuestos pertenecen a empresas que clasifican en el listado Tier 1 de Bloomberg New Energy Finance, lo que garantizaría su disponibilidad comercial y la compañía que los fabrica presenta una solidez económica para brindar una garantía en el largo plazo.

El panel solar propuesto (Ilustración 4) se compone por 132 celdas que resultan en unas dimensiones de 2384×1303×33 mm, un peso de 38,3 kilogramos, de tecnología monocristalina bifacial, que permite no solo capturar la radiación directa proveniente del sol sino la reflejada del suelo.

Ilustración 4 Panel Solar de 645 Vatios (Wp).
Fuente Ficha técnica del fabricante

Estos paneles solares pueden trabajar en un rango de temperatura de -40°C hasta aproximadamente 85°C. Cuentan con garantía de fábrica por 12 años para el módulo físico y hasta 30 años en la línea de potencia, garantizando una pérdida de eficiencia de generación de 0,45% cada año, según los datos de la ficha técnica, la cual se puede observar en la Tabla 1 .

| Power Peak Watts Pmax | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 17,23 | 17,27 | 17,31 | 17,35 | 17,39 |
| Open Circuit Voltage-VOC (V) | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 18,31 | 18,35 | 18,40 | 18,45 | 18,50 |
| Module Efficiency η m (%) | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 |
| STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25ºC, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%. Electrical characteristics with different power bin (reference to 10% Irradiance ratio) |  |  |  |  |  |
| Total Equivalent power -PMAX (Wp) | 690 | 696 | 701 | 706 | 712 |
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 18,44 | 18,48 | 18,52 | 18,56 | 18,60 |
| Open Circuit Voltage-VOC (V) | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 19,59 | 19,63 | 19,69 | 19,74 | 19,79 |
| Irradiance ratio (rear/front) | 10% |  |  |  |  |
| Power Bifaciality:70±5%. ELECTRICAL DATA (NOCT) |  |  |  |  |  |
| Maximum Power-PMAX (Wp) | 488 | 492 | 495 | 499 | 504 |
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 34,9 | 35,1 | 35,2 | 35,4 | 35,6 |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 13,98 | 14,01 | 14,05 | 14,10 | 14,16 |
| Open Circuit Voltage-VOC (V) | 42,7 | 42,9 | 43,0 | 43,2 | 43,4 |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 14,75 | 14,79 | 14,83 | 14,87 | 14,91 |

Tabla 1. Ficha técnica del panel solar. Fuente Fabricante.

### Especificación del inversor solar fotovoltaico

El inversor seleccionado para la planta SFV está diseñado para interconectarse en los tableros principales de la subestación eléctrica de la edificación, lo que ayuda a reducir las pérdidas eléctricas por el transporte de energía desde su ubicación hasta el punto de conexión. La interconexión se realiza, instalando una red eléctrica desde el tablero principal que entra a los inversores, pasando primero por el sistema de protecciones. Al ser un sistema interconectado a la red, los inversores requieren la señal de referencia proporcionada por la energía del comercializador, esto implica que si la energía de red está ausente el  sistema de generación se desconectará; las protecciones cuentan con un sistema de breakers con su neutro y tierra que se interconectan al tablero principal de distribución y son las encargadas de la desconexión en el caso que se requiera.

Desde cada tablero principal, la energía es distribuida para alimentar todo el consumo eléctrico de la edificación, cubriendo un 15% en promedio la demanda. En este caso, no es necesario diseñar y desarrollar circuitos independientes para alimentar áreas puntuales del edificio.

Este equipo propuesto es de referencia 50 kWp (Ilustración 5). Sus dimensiones son 770x830x444 mm. Tienen un peso de 98 kilogramos. Cuenta con disponibilidad de conexión a internet, que permite monitorear en línea la producción de energía, las alertas y el historial de consumo versus producción, entre otras variables. La ficha técnica de este inversor se presenta en la Tabla 2.

Ilustración 5. Inversor de 50 kilovatios. Fuente Fabricante

| Technical Data | Inversor de 50 kWp | Inversor de 150 kWp |
| --- | --- | --- |
| Input (DC) |  |  |
| Maximum array power | 75000 Wp STC | 225000 Wp STC |
| Maximum system voltage | 1500 VDC |  |
| Rated MPP voltage range | 705 V … 1450 V | 880 V … 1450 V |
| MPPT operating voltage range | 684 V … 1500 V | 855 V … 1500 V |
| MPP trackers | 1 |  |
| Maximum operating input current | 180 A |  |
| Maximum input short-circuit current | 325 A |  |
| Output (AC) |  |  |
| Nominal AC power | 50000 W | 150000 W |
| Maximum apparent power | 50000 VA | 150000 VA |
| Output phases / line connections | 3 / 3-PE |  |
| Nominal AC voltage | 480 V | 600 V |
| Compatible transformer winding configuration | Wye-grounded |  |
| Maximum output current | 151 A |  |
| Rated grid frequency | 60 Hz |  |
| Grid frequency / range | 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +6 Hz |  |
| Power factor at rated power / adjustable displacement | 1 / 0.0 leading … 0.0 lagging |  |
| Harmonics (THD) | <3% |  |
| Efficiency |  |  |
| CEC efficiency | 98,5 % | 99,0 % |
| Protection and safety features |  |  |
| Ground fault monitoring: Riso / Differential current | ● / ● |  |
| DC reverse polarity protection | ● |  |
| AC short circuit protection | ● |  |
| Monitored surge protection (Type 2): DC / AC | ● / ● |  |
| Protection class / overvoltage category (as per UL 840) | I / IV |  |
| General data |  |  |
| Device dimensions (W / H / D) | 770 / 830 / 444 mm (30.3 / 32.7 / 17.5 in.) |  |
| Device weight | 98 kg (216 lbs) |  |
| Operating temperature range | -25°C … +60°C (-13°F … +140°F) |  |
| Storage temperature range | -40°C … +70°C (-40°F … +158°F) |  |
| Audible noise emission (full power @ 1m and 25°C) | < 69 dB(A) |  |
| Internal consumption at night | < 5 W |  |
| Topology | Transformerless |  |
| Cooling concept | OptiCool (forced convection, variable speed fans) |  |
| Enclosure protection rating | Type 4X (as per UL 50E) |  |
| Maximum permissible relative humidity (non-condensing) | 100% |  |
| Additional information |  |  |
| Mounting | Rack mount |  |
| DC connection | Terminal lugs – up to 600 kcmil CU/AL |  |
| AC connection | Screw terminals – up to 300 kcmil CU/AL |  |
| LED indicators (Status/Fault/Communication) | ● |  |
| SMA Speedwire (Ethernet network interface) | ● (2 x RJ45 ports) |  |
| Data protocols: SMA Modbus / SunSpec Modbus / Webconnect | ● / ● / ● |  |
| Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7 | ● / ● |  |
| Off-grid capable / SMA Hybrid Controller compatible | — / ● |  |
| SMA Smart Connected (proactive monitoring and service) | ● |  |
| Certifications |  |  |
| Certifications and approvals | UL 62109, UL 1998, CAN/CSA-C22.2 No.62109 |  |
| FCC compliance | FCC Part 15, Class A |  |
| Grid interconnection standards | IEEE 1547, UL 1741 SA – CA Rule 21, HECO Rule 14H |  |
| Advanced grid support capabilities | L/HFRT, L/HVRT, Volt-Var, Volt-Watt, Frequency-Watt, Ramp Rate Control, Fixed Power Factor |  |
| Warranty |  |  |
| Standard | 5 years |  |
| Optional extensions | 10 / 15 / 20 years |  |

Tabla 2. Ficha técnica del Inversor de 50 kWp. Fuente Fabricante

### Relación CA/CC del sistema solar fotovoltaico

La relación CA/CC en un sistema solar fotovoltaico se refiere a la proporción entre la corriente alterna (CA) que finalmente es la entregada al punto de conexión y la corriente continua (CC) que se genera por los panels solares.

La relación CA/CC permite calcular el desempeño del sistema solar fotovoltaico pues tiene en cuenta la pérdida existente por la transformación de corriente directa en alterna y contempla las siguientes pérdidas presentadas en la Tabla 3:

| Concepto de pérdida | Valor en porcentaje |
| --- | --- |
| Irradiancia | 0,6% |
| Reflectividad | 3,3% |
| Inversores | 2% |
| Sistema AC | 0% |
| Sombreado | 4,7% |
| Suciedad | 0,7% |
| Temperatura | 3% |
| Cableado | 3,5% |
| Acoples | 3,7% |
| Total | 21,5% |

Tabla 3. Tabla de pérdidas del sistema y valores. 
Fuente propia basado en el diseño de Helioscope

Esta relación no es constante en comparación con otras plantas SFV, ya que depende de factores como la carga eléctrica en el momento, la eficiencia del inversor, la disposición de equipos sobre la superficie, la temperatura del sitio, la suciedad entre otros componentes del sistema. Es común que se hable de la eficiencia del inversor, asociada a la conversión de la energía de CC a CA.

En resumen, la relación CA/CC en un sistema solar fotovoltaico es un indicador de cómo se convierte y utiliza la energía generada por los paneles solares para adaptarse a las necesidades de los dispositivos y la red eléctrica.

La relación CA/CC basado en el diseño de Helioscope es de 78,5% y es conocida como la relación de desempeño como se muestra en la Ilustración 6 .

Ilustración 6. Generación específica por mes. Fuente Helioscope

### Diagrama Simple de Línea (SLD) de la planta SFV propuesta

El diagrama simple de línea (SLD, por sus siglas en inglés) de una planta SFV es una representación gráfica simplificada del sistema, mostrando las conexiones y componentes eléctricos principales.

A continuación se realiza una descripción de los elementos que se incluyen en el diagrama SLD de la planta SFV propuesta (Ilustración 7), la cual está diseñada para operar con la red, pudiendo suplir en promedio el 15% de la demanda eléctrica de la edificación:

Paneles solares (Modules): Representación gráfica de los paneles solares fotovoltaicos, indicando la cantidad y su disposición en el sistema.

Strings o arrays de paneles solares: Agrupación de paneles solares conectados en serie o en paralelo, conocidos como “strings” o “arrays”. Se indican las conexiones eléctricas entre los paneles.

Inversores (Inverters): Representación del inversor solar sugerido para convertir la corriente continua (CC) generada por los paneles en corriente alterna (CA) utilizada en la red eléctrica.

Conexiones de CC (Corriente Continua): Cableado que conecta los paneles solares a los inversores. Se muestran las conexiones de CC, incluyendo protecciones y dispositivos de desconexión.

Conexiones de CA (Corriente Alterna): Cableado que conecta los inversores al sistema de distribución de CA. Se representan las conexiones de CA, incluyendo interruptores de desconexión y dispositivos de protección.

Medidores y dispositivos de medición (meter):Representación de medidores de energía eléctrica del comercializador, medidores de producción solar y otros dispositivos de medición utilizados para monitorear y controlar el rendimiento del sistema (estación meteorológica).

Dispositivos de protección (DC AC Disconnect): Breakers de circuito, celda de protección utilizada para garantizar la seguridad del sistema y sistema de desconexión en ausencia de la red eléctrica comercial.

Caja de conexiones y cables (Service panel): Representación de las cajas de conexiones eléctricas y el cableado utilizado en el sistema. Es un tablero de distribución principal interconectado entre la demanda de energía y la generación de la planta SFV.

Medidor de energía (Meter): si bien la demanda de energía consume en su totalidad la generación obtenida  a partir de la planta solar fotovoltaica, la ley establece por medio de la resolución CREG 174 de 2021 que el autogenerador debe adelantar los procesos con el comercializador de energía para el cambio de medidor para efectos de que este último pueda contabilizar la energía que consume e inyecta a la red si se presentase el caso. En el caso del Hospital, el costo del medidor, así como el del trámite con el comercializador de energía está incluído en el APU, en el cual se propone el medidor avalado por los operadores de red.

Red eléctrica comercial (Grid): es la red eléctrica comercial con la cual se realiza el suministro de energía eléctrica convencional. El inversor prioriza suministrar la energía a la demanda en primera instancia con la generación obtenida por los paneles solares, en segunda instancia con la red pública, pero si la primera no alcanza a suplir en su totalidad la demanda requerida, el inversor se apoyará en el faltante de energía con la red pública. Esta sincronización es automática y ningún dispositivo o equipo de consumo de energía percibe dicha sincronización.

Ilustración 7. Diagrama Simple de Línea (SLD) Hospital Meissen. Fuente Helioscope

## Generación y predicción sobre generación solar fotovoltaica y análisis de rendimiento usando el software Helioscope

La producción anual de energía eléctrica, cuyo valor estimado es de 222.700 kWh/año, corresponde a la sumatoria de la generación de cada mes, según las condiciones climáticas de cada época del año. Los meses de mayor generación energética corresponden a aquellos en donde la irradiación solar y la temperatura presentan mejores condiciones. La producción energética para cada mes se presenta en la Ilustración 8, en donde se puede apreciar que el mes con el mayor valor es enero con 21.126 kWh/mes, mientras que el mes con el menor valor es abril con 17.251 kWh/mes.

Ilustración 8. Generación vs Consumo. Fuente propia

# Porcentaje de cobertura y análisis financiero

## Porcentaje de cobertura

Para el cálculo del potencial de ahorro y la cobertura energética que proporcionaría la planta solar fotovoltaica a la edificación, se tuvo en cuenta su potencia total y la energía eléctrica producida. La planta se diseñó para interconectarse a la red eléctrica y favorecer el autoconsumo energético, sin exportar ni vender energía al operador de red.

El porcentaje de cobertura se determina al comparar la generación de energía contra el consumo energético de la edificación, según la Ecuación 1.

Porcentaje de Cobertura Relativo=Generación de energía por horaConsumo promedio por hora x 100

Ecuación 1. Porcentaje de cobertura relativo

Considerando que el consumo anual de la edificación es de 1.545.000 kWh/año y la generación anual estimada de la planta solar sería de 222.700 kWh/año, el porcentaje promedio de cobertura energética se estima en 15% promedio. Este porcentaje podría variar según las condiciones climáticas y la hora del día, llegando a alcanzar hasta un 34% de cobertura en los momentos de mayor irradiación solar.

## Análisis financiero

El potencial de ahorro es calculado a partir de la diferencia entre el costo del kWh sustituido de la red eléctrica y el costo del kWh generado por la planta solar fotovoltaica.

Para determinar el valor final del kWh generado por la planta solar que se denomina Costo Nivelado de la Energía (LCOE, por sus siglas en inglés), se consideran los costos de inversión (CapEx), de operación y mantenimiento (OpEx) del proyecto a lo largo de 20 años (tiempo estimado de vida útil). Además, se tiene en cuenta la generación energética según la degradación de los paneles solares en el tiempo. Según este análisis, el LCOE estimado de la planta solar es de aproximadamente $ 246 COP/kWh, teniendo en cuenta la aplicación de los beneficios tributarios de Exclusión de IVA, Deducción en el impuesto de renta y Depreciación acelerada de activos, según lo especificado en la Ley 1715 de 2014.

A partir de la Ecuación 2, se determina el potencial de ahorro en costos energéticos. El costo actual del kWh de la red eléctrica según información suministrada en la última factura del servicio para esta edificación es de $ 630 COP/kWh. Al comparar este valor con el del kWh solar (LCOE), se determina que el potencial de ahorro sería de $ 384 COP por cada kWh solar. Al multiplicar este valor por la cantidad de energía generada en un periodo determinado de tiempo, se obtiene el ahorro proyectado por la instalación de la planta solar fotovoltaica, según se aprecia en la Tabla 4.

Potencial de ahorro=Costo de kWh de la red-Costo de kWh Solar

Ecuación 2. Cálculo de potencial de ahorro

| Ítem | Atributo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCOE | 246 | COP/kWh |
| 2 | Tarifa | 630 | COP/kWh |
| 3 | Ahorro unitario | 387 | COP/kWh |
| 4 | Promedio de energía generada mes | 18.555 | kWh |
| 5 | Promedio de energía generada año | 222.700 | kWh |
| 6 | Ahorro generado por mes | 7.125.120 | COP |
| 7 | Ahorro generado por año | 85.600.428 | COP |

Tabla 4. Potenciales de ahorro para el Hospital Meissen. Fuente propia

Como se puede ver en la Tabla 5, el costo estimado de inversión de la planta solar fotovoltaica es de aproximadamente $ 655,2 MCOP antes de impuestos aplicables, el cual incluye lo siguiente:

- Planificación y diseño de ingeniería: esto implica la selección del sitio adecuado para la instalación del sistema solar fotovoltaico, considerando aspectos como la radiación solar, la inclinación y orientación óptimas de los paneles solares, así como las condiciones del área de instalación. También se diseña el sistema eléctrico necesario para la conexión a la red. En el diagrama SLD que se presenta en la Ilustración 7, se identifica la cantidad de paneles solares FV organizados en strings (o cadenas) que se conectan al inversor solar.

- Suministro de equipos de generación: en este aspecto se considera un espacio adecuado para tener la disponibilidad de almacenamiento de los equipos principales entre los cuales están: paneles solares, inversores, estructura, conectores y cableado.

- Estructura en techo: la preparación de la estructura para la instalación de un sistema solar fotovoltaico implica una evaluación del área a intervenir y la selección de los materiales adecuados para garantizar la estabilidad y durabilidad del sistema. De acuerdo con las características del sitio, se propone emplear estructuras metálicas, las cuales están diseñadas para resistir las cargas de viento y granizo, así como para soportar el peso de los paneles solares. La estructura propuesta es de aluminio anodizado que se fija con tornillos autoperforantes de 30 centímetros a las vigas que soportan el techo, según el arreglo planteado en el diagrama SLD, y se impermeabiliza con sellante industrial. Además, se tuvo en cuenta la inclinación y orientación de la cubierta que finalmente determinó la distribución de los equipos planteados en el diseño de la planta SFV. Un esquema del sistema propuesto se presenta en la Ilustración 9.

Ilustración 9. Esquema de instalación estructural sobre techo. Fuente Fabricante

- Equipos de interconexión: la instalación eléctrica de un sistema solar fotovoltaico propuesto abarca desde la conexión de los paneles solares y los inversores hasta la integración del sistema con la red eléctrica. Los inversores cuentan con seguimiento automático del punto de máxima potencia y no funcionan en isla o modo aislado de la red eléctrica. Además, incluyen un sistema de protecciones de cortocircuito en corriente alterna, protecciones para tensión y frecuencia de red fuera de rango. Asimismo, incorporan sistemas de monitoreo para supervisar el rendimiento del sistema y detectar posibles fallos o problemas de funcionamiento. La instalación eléctrica cumple con las normativas y estándares locales de seguridad eléctrica para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del sistema solar fotovoltaico. La conexión de los paneles solares en serie se realiza por medio del cableado eléctrico multicontact, el cual a su vez, se ajusta con bridas a las correas de la estructura de soporte, tal como se muestra en la ilustración 10.

Ilustración 10. Ajuste del cableado con bridas

Los conductores tanto en corriente alterna como en directa son de cobre y de la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos, se encuentran descritos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Todo el conexionado desde el origen hasta el destino se realiza sin corte de los conductores, evitando empalmes. El cableado en AC es protegido con tubería EMT suministrada con sus respectivas uniones y curvas. Se interconecta de borne de origen a borne de destino sin empalmes. Los conductores que parten de los inversores son marcados con la designación correspondiente para cada una de las fases, neutro y tierra.

- Monitoreo: se propone un sistema de monitoreo para supervisar el rendimiento del sistema solar fotovoltaico. Este incluye la instalación de sensores y el software de monitoreo para recopilar los datos sobre la producción de energía y el funcionamiento del sistema en tiempo real.

- Elementos de protección eléctrica: esto incluye la instalación de interruptores de circuito y fusibles adecuados para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos en el sistema eléctrico. Los interruptores de circuito se utilizan para interrumpir el flujo de corriente en caso de una situación anormal, como una sobrecarga o un cortocircuito, mientras que los fusibles actúan como dispositivos de protección adicionales que se funden cuando la corriente eléctrica excede un nivel seguro. Se planificó la distribución eléctrica para optimizar el rendimiento y la eficiencia del sistema. El inversor aporta protecciones adicionales contra perturbaciones presentes en la red eléctrica como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y retorno de la red. Con relación a las protecciones contra corrientes derivadas, todas las conexiones tanto en AC como en DC y la estructura están conectadas a una puesta a tierra, la cual es independiente de la línea de neutro de la edificación y su propia puesta a tierra.

- Certificación RETIE: en Colombia, la instalación de sistemas eléctricos, incluidos los sistemas solares fotovoltaicos, deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Por lo tanto, es necesario obtener la certificación RETIE para asegurar que el sistema SFV cumple con estos estándares de seguridad.

- Trámites: se deben realizar diversos trámites legales y permisos antes de la instalación de un sistema solar fotovoltaico en Colombia. Esto incluye la obtención de licencias de construcción y otros requisitos regulatorios locales.

| Ítem | Descripción/Equipo | Unidad | Cantidad | Valor unitario (COP) | Valor total (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro de Panel Solar 645 Wp | Und | 236 | $ 516.000 | $ 121.776.000 |
| 2 | Suministro de Inversor 50 kWp | Und | 3 | $ 33.000.000 | $ 99.000.000 |
|  | Total equipos exentos de IVA |  |  |  | $ 220.776.000 |
| Ítem | Descripción/Equipo | Unidad | Cantidad | V. Unit | V. Total |
| 3 | Suministro de Materiales |  |  |  |  |
| 4 | Estructura de soporte Riel Aluminio anodizado | Und | 120 | $ 321.227 | $ 38.547.240 |
| 5 | Tornillería autoperforante | Und | 30 | $ 59.856 | $ 1.795.680 |
| 6 | Monturas Riel Conector para Riel. Aluminio Anodizado AL6005 TS | Und | 115 | $ 104.097 | $ 11.971.155 |
| 7 | Conector para Riel | Und | 58 | $ 3.096 | $ 179.568 |
| 8 | Monturas Mediados de abrazadera | Und | 464 | $ 2.580 | $ 1.197.120 |
| 9 | Monturas terminal #JC-EC | Und | 29 | $ 6.192 | $ 179.568 |
| 10 | Mild Clamp- Mediados de abrazadera para panel solar. Tornillo Allen M8 + Tuerca + Arandela | Und | 464 | $ 12.126 | $ 5.626.464 |
| 11 | End Clamp - Abrazadera de extremo para panel solar. Tornillo Allen M8 + Tuerca + Arandela Plana y resorte | Und | 29 | $ 194.016 | $ 5.626.464 |
| 12 | Monturas HPC para ajuste de inclinación - Soporte Frontal. Clamp Tipo P. Pie tipo U. | Und | 29 | $ 206.400 | $ 5.985.600 |
| 13 | Monturas HPC para ajuste de inclinación - Soporte Posterior. Clamp Tipo P. Pie tipo U. | Und | 29 | $ 206.400 | $ 5.985.600 |
| 14 | Cable Solar Fotovoltaico 6 mm2 | Und | 1.250 | $ 8.500 | $ 10.625.000 |
| 15 | Cable Combiner box 1/0 | Und | 250 | $ 16.000 | $ 4.000.000 |
| 16 | Cable de acometida 250 MCM | Und | 150 | $ 92.000 | $ 13.800.000 |
| 17 | Analizador de Red | Und | 1 | $ 2.131.080 | $ 2.131.080 |
| 18 | Breakers 30A | Und | 16 | $ 57.083 | $ 913.320 |
| 19 | DPS 20A | Und | 16 | $ 57.083 | $ 913.320 |
| 20 | Conduit | Und | 4 | $ 15.222 | $ 60.888 |
| 21 | Desconexión | Und | 1 | $ 1.089.895 | $ 1.089.895 |
| 22 | Combiner Box | Und | 1 | $ 13.800.000 | $ 13.800.000 |
| 23 | Transformadores/Interconexiones | Und | 1 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 |
| 24 | Tubería EMT | m | 1750 | $ 8.698 | $ 15.222.000 |
| 25 | Curvas EMT | Und | 530 | $ 2.298 | $ 1.217.760 |
| 26 | Anclajes de pared | Und | 350 | $ 2.609 | $ 913.320 |
| 27 | Herrajes | Und | 78 | $ 937 | $ 73.066 |
| 28 | Pintura Naranja de señalización eléctrica | Und | 1 | $ 182.664 | $ 182.664 |
| 29 | Bandeja portacables | m | 40 | $ 7.611 | $ 304.440 |
| 30 | Aisladores de puesta a tierra | Und | 4 | $ 243.552 | $ 974.208 |
| 31 | Cemento conductivo | Und | 1 | $ 152.220 | $ 152.220 |
| 32 | Barilla Copperweld | Und | 8 | $ 235.941 | $ 1.887.528 |
| 33 | Canalizaciones | Und | 1 | $ 3.957.720 | $ 3.957.720 |
| 34 | Bolsa de cemento 50 kg | Und | 3 | $ 40.592 | $ 121.776 |
| 35 | Sacos de arena 45 kg | Und | 9 | $ 10.148 | $ 91.332 |
| 36 | Grava 25 kg | Und | 5 | $ 18.266 | $ 91.332 |
| 37 | Cajas de registro | Und | 5 | $ 48.710 | $ 243.552 |
| 38 | Adecuación en subestación | Und | 1 | $ 5.967.024 | $ 5.967.024 |
| 39 | Tablero eléctrico de 16 puestos | Und | 2 | $ 1.765.752 | $ 3.531.504 |
| 40 | Gabinetes | Und | 2 | $ 456.660 | $ 913.320 |
| 41 | Marquillas | Und | 30 | $ 4.947 | $ 148.415 |
| 42 | Suministro de sistema de monitoreo |  |  |  |  |
| 43 | Cámara tipo bala 720p | Und | 4 | $ 190.275 | $ 761.100 |
| 44 | DVR 4 CH @ HDD 1 TB | Und | 1 | $ 2.131.080 | $ 2.131.080 |
| 45 | Video balum | Und | 4 | $ 12.178 | $ 48.710 |
| 46 | Fuente de voltaje | Und | 4 | $ 12.178 | $ 48.710 |
| 47 | Cable UTP Cat 5E | m | 300 | $ 609 | $ 182.664 |
| 48 | Punto de acceso móvil | Und | 1 | $ 304.440 | $ 304.440 |
| 49 | Modem Wifi | Und | 1 | $ 304.440 | $ 304.440 |
| 50 | Smart Meter/Controlador de potencia | Und | 1 | $ 12.177.600 | $ 12.177.600 |
| 51 | Datamanger | Und | 1 | $ 4.262.160 | $ 4.262.160 |
| 52 | Medidor de energía | Und | 1 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
| 53 | Estación meteorológica | Und | 1 | $ 6.088.800 | $ 6.088.800 |
| 54 | Cerramiento | Und | 0 | $ - | $ - |
| 55 | Operación |  |  |  |  |
| 56 | Ingeniería & Diseño | Und | 1 | $ 21.310.800 | $ 21.310.800 |
| 57 | Bodegaje | Und | 1 | $ 4.871.040 | $ 4.871.040 |
| 58 | Adecuación en sitio de instalación | Und | 1 | $ 9.133.200 | $ 9.133.200 |
| 59 | Pruebas termográficas | Und | 1 | $ 4.262.160 | $ 4.262.160 |
| 60 | Pruebas de torque estructural | Und | 1 | $ 4.262.160 | $ 4.262.160 |
| 61 | Interventoría | Und | 1 | $ 40.064.304 | $ 40.064.304 |
| 62 | Logística personal | Und | 1 | $ 6.088.800 | $ 6.088.800 |
| 63 | Mano de obra de instalación | Und | 1 | $ 60.888.000 | $ 60.888.000 |
| 64 | Logística equipos | Und | 1 | $ 4.871.040 | $ 4.871.040 |
| 65 | Siso | Und | 1 | $ 5.382.499 | $ 5.382.499 |
| 66 | EPP | Und | 1 | $ 4.871.040 | $ 4.871.040 |
| 67 | Equipo certificado de trabajo en altura | Und | 1 | $ 24.355.200 | $ 24.355.200 |
| 68 | Director de Obra | Und | 1 | $ 12.177.600 | $ 12.177.600 |
| 69 | Trámites / Documentación |  |  |  |  |
| 70 | Pólizas de Cumplimiento | Und | 1 | $ 12.177.600 | $ 12.177.600 |
| 71 | Responsabilidad Civil Extracontractual | Und | 1 | $ 608.880 | $ 608.880 |
| 72 | Póliza de bienes y servicios | Und | 1 | $ 1.217.760 | $ 1.217.760 |
| 73 | Póliza de buen manejo del anticipo | Und | 1 | $ 3.044.400 | $ 3.044.400 |
| 74 | Póliza del pago de parafiscales | Und | 1 | $ 365.328 | $ 365.328 |
| 75 | Trámites UPME | Und | 1 | $ 2.435.520 | $ 2.435.520 |
| 76 | Legalización Operador de Red | Und | 1 | $ 1.217.760 | $ 1.217.760 |
| 77 | Certificado RETIE de la planta de generación | Und | 1 | $ 1.217.760 | $ 1.217.760 |
| 78 | Trámites Ambientales Locales | Und | 1 | $ 2.435.520 | $ 2.435.520 |
| 79 | Trámites de Construcción e intervención | Und | 1 | $ 2.435.520 | $ 2.435.520 |
|  | Subtotal (COP) |  |  |  | $ 434.424.738 |
|  | IVA 19% |  |  |  | $ 82.540.700 |
|  | Total Obra (COP) |  |  |  | $ 516.965.439 |
|  |  |  |  | IVA Incluido | Antes de IVA |
|  | CapEx Unitario [USD/Wp] |  |  | $ 1,21 | $ 1,08 |
|  | Total Proyecto [USD] @TRM 4.000 COP/USD |  |  | $ 184.435 | $ 163.800 |
|  | CapEx Total Proyecto [COP] |  |  | $ 737.741.439 | $ 655.200.738 |

Tabla 5. Costos estimados de la planta de generación solar fotovoltaica propuesta para Hospital Meissen.
Fuente propia

** Cerramientos no se considera necesario por la ubicación en techo.

*** TRM 4.000 COP/USD, Se estima un costo de 12.786.480 COP/año de O&M (operación y mantenimiento). Basado en el valor de mercado proporcionado por NREL.

Como anexos, se incluyen las fichas técnicas de los principales componentes propuestos.

La inversión requerida para la planta solar fotovoltaica se estima en $ 655,2 MCOP (antes de impuestos), que con un ahorro en costos energéticos anuales de aproximadamente $ 85 MCOP. El periodo de recuperación de la inversión sería de cerca de 5 años. Por la generación de energía eléctrica de la planta solar propuesta, se lograrían reducir aproximadamente 110 toneladas de CO2e por año (con un factor de emisiones de 0,493 Ton CO2/MWh), el equivalente también a plantar cerca de 3.659 árboles.

### Indicadores financieros

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15,5%: Una TIR del 15,5% indica que el proyecto de implementar una planta solar fotovoltaica está dentro del rango típico para este tipo de proyectos (8% al 15%).

Período de Recuperación de la inversión 5 años: Con un período de recuperación de 5 años, el proyecto recupera la inversión inicial antes de la mitad de la vida útil. Este indicador favorable implica que los flujos de efectivo positivos se generan temprano en la ejecución del proyecto, reduciendo el riesgo de recuperación de la inversión.

El resultado de estos indicadores financieros respalda la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

Para el análisis financiero se tuvieron en cuenta otros factores como el aumento anual del valor del kWh de la red eléctrica, la inflación, el pago de impuestos correspondientes (si se generan) y la aplicación de los beneficios tributarios de Exclusión de IVA, Deducción en el impuesto de renta y Depreciación acelerada de activos según lo establecido en la Ley 1715 de 2014. La modelación financiera preliminar se anexa al presente documento.

El balance general del proyecto es presentado en la Tabla 6. Este análisis considera como ingresos todos los ahorros obtenidos en el escenario evaluado a 20 años, así mismo, los costos operativos, la amortización, depreciación y deducción de renta acorde a los beneficios tributarios establecidos en la Ley 1715 de 2014 (modificada por la Ley 2099 de 2021). No se considera un costo financiero asociado a créditos bancarios o consideraciones de esta índole, pero si una tasa interna de oportunidad del 7%.

| Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión (antes de impuestos): | $ 655,2 | MCOP | TIR | 15,5 | % |
| Tiempo del proyecto: | 20 | años | VPN | $ 549 | MCOP |
| Depreciación: | 3 | años | Payback | 5 | años |
| Ahorros anuales |  |  | Ahorro anual de dinero | $ 85 | MCOP |
| Generación anual | 222.700 | kWh | Ahorro porcentual | 15% | % |
| Impuesto sobre utilidades | 35,0% | % |  |  |  |
| Tasa de descuento | 7,0% | % | Reducción de GEI | 110 | (ton CO2/año) |

Tabla 6. Indicadores financieros de la planta de generación solar fotovoltaica para el Hospital Meissen

## Cronograma de obra

Para la suministro, instalación y trámites de conexión a la red eléctrica de la planta SFV, se propone el cronograma de obra descrito en las ilustraciones 11 y 12. En el archivo Excel anexo “Cronograma Hospital Meissen” se detallan estas actividades.

Ilustración 11. Cronograma de obra parte A. Fuente propia

Ilustración 12. . Cronograma de obra parte B. Fuente propia

# Normas técnicas para la implementación de una planta de generación solar fotovoltaica en Colombia

En Colombia existen diversas normas y reglamentos aplicables a proyectos de generación solar fotovoltaica. Estos pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes:

## Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)

Este código establece las normas y requisitos para las instalaciones eléctricas, incluyendo aquellas relacionadas con sistemas fotovoltaicos. Se deben seguir los estándares para el diseño, instalación y operación segura de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica.

En el contexto de proyectos solares fotovoltaicos, esta norma es crucial para garantizar la seguridad y la eficiencia de las instalaciones. Los principales aspectos del Código Eléctrico Colombiano que aplican a proyectos solares fotovoltaicos son:

- Diseño e Instalación: La NTC 2050 establece requisitos para el diseño y la instalación de sistemas eléctricos. Esto incluye la disposición de paneles solares, inversores y otros componentes específicos de proyectos fotovoltaicos.

- Protecciones y Dispositivos de Seguridad: Se definen las protecciones y dispositivos de seguridad necesarios para prevenir sobrecargas, cortocircuitos y otros problemas eléctricos. Esto es esencial para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal que trabaja en ellas.

- Conexión a la Red Eléctrica: La norma aborda los requisitos para la conexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica. Esto incluye los procedimientos y dispositivos necesarios para garantizar una conexión segura y eficiente.

- Calidad de Energía: La NTC 2050 incluye disposiciones sobre la calidad de la energía generada por sistemas fotovoltaicos. Esto se refiere a aspectos como la estabilidad de voltaje y frecuencia, y la minimización de armónicos.

- Puesta a Tierra: Se establecen requisitos para la puesta a tierra adecuada de los componentes eléctricos del sistema fotovoltaico. La puesta a tierra es fundamental para la seguridad y el rendimiento eléctrico.

- Etiquetado y Documentación: La norma establece el requisito de un etiquetado específico y documentación detallada para los componentes del sistema, facilitando la identificación, mantenimiento y futuras inspecciones.

- Inspecciones y Mantenimiento: La norma establece pautas para las inspecciones y el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos a lo largo del tiempo.

- Cumplimiento con Normativas Locales y Nacionales: La NTC 2050 asegura que los proyectos solares fotovoltaicos cumplan con todas las normativas eléctricas locales y nacionales.

## Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP)

El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) en Colombia establece las normas y requisitos para sistemas de iluminación y alumbrado público. No obstante, en el contexto de proyectos solares fotovoltaicos, ciertos aspectos del RETILAP pueden ser relevantes, especialmente cuando se trata de la iluminación pública alimentada por energía solar.

Particularmente para este tipo de proyectos de generación le atañe los requisitos de seguridad para la instalación que integran tecnologías solares fotovoltaicas, tales cómo: seguridad de los equipos, seguridad de las personas, calidad de los equipos utilizado, sistemas de puesta a tierra y sistema de apantallamiento.

## Resolución CREG 030 de 2017

La Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 030 de 2017 establece las reglas para la conexión a la red eléctrica de sistemas de generación distribuida, incluyendo proyectos solares fotovoltaicos, a la red eléctrica. Los aspectos relevantes de esta Resolución son:

- Condiciones de Conexión: La resolución define las condiciones técnicas y administrativas para la conexión de sistemas de generación distribuida, como los proyectos solares fotovoltaicos, a la red eléctrica.

- Procedimientos de Conexión: Establece los procedimientos y trámites que deben seguirse para solicitar y obtener la conexión de un proyecto solar fotovoltaico a la red eléctrica, incluyendo los requisitos documentales y técnicos.

- Características Técnicas: Define las características técnicas que deben cumplir los proyectos solares fotovoltaicos para ser conectados a la red, incluyendo aspectos como la capacidad de generación, la calidad de la energía, y los requisitos de protección y control.

- Instrumentos de Medición: La resolución puede incluir disposiciones sobre los instrumentos de medición que deben utilizarse para evaluar la generación y la inyección de energía en la red eléctrica, garantizando la transparencia y precisión en los registros.

- Responsabilidades del Concesionario y del Generador: Establece las responsabilidades tanto del concesionario (empresa que opera la red eléctrica) como del generador (propietario del proyecto solar fotovoltaico) en términos de operación, mantenimiento y coordinación con la red.

- Estudios de Conexión: Puede requerir la realización de estudios de conexión para evaluar el impacto del proyecto en la red eléctrica y determinar las medidas necesarias para garantizar una conexión segura y eficiente.

- Tarifas de Conexión: Establece aspectos relacionados con las tarifas de conexión, determinando los costos asociados a la conexión de proyectos solares fotovoltaicos a la red eléctrica.

- Procedimientos de Operación: Define procedimientos de operación y control que deben seguirse una vez que el proyecto solar fotovoltaico está conectado a la red eléctrica.

## Resolución CREG 057 de 2019

La Resolución CREG 057 de 2019 establece condiciones y procedimientos para la conexión de pequeños proyectos de generación, incluyendo instalaciones solares fotovoltaicas, al sistema de transmisión o distribución. Aunque esta resolución no está específicamente diseñada para proyectos solares en edificios públicos, los siguientes aspectos pueden ser aplicables y relevantes:

- Ámbito de Aplicación: La resolución define su alcance, estableciendo las condiciones para la conexión de pequeños proyectos de generación al sistema eléctrico. Si un edificio público alberga un proyecto solar fotovoltaico que cumple con los criterios establecidos, podría ser considerado en el ámbito de aplicación.

- Procedimientos de Conexión: Establece procedimientos y requisitos para la conexión de pequeños proyectos de generación al sistema de transmisión o distribución. Incluye trámites administrativos y técnicos que deben seguirse para obtener la aprobación de conexión.

- Capacidad de Generación: Define la capacidad máxima de generación para ser considerado un "pequeño proyecto" y beneficiarse de los procedimientos simplificados establecidos en la resolución.

- Estudios de Conexión: Puede requerir la realización de estudios de conexión para evaluar el impacto del proyecto en el sistema eléctrico y determinar las medidas necesarias para garantizar una conexión segura y eficiente.

- Responsabilidades del Concesionario y del Generador: Establece las responsabilidades tanto del concesionario (empresa que opera la red eléctrica) como del generador (propietario del proyecto solar fotovoltaico) en términos de operación, mantenimiento y coordinación con la red.

- Tarifas de Conexión: Aborda aspectos relacionados con las tarifas de conexión, estableciendo los costos asociados a la conexión de pequeños proyectos de generación, incluyendo instalaciones solares, a la red eléctrica.

- Procedimientos de Operación y Desconexión: Define procedimientos de operación y desconexión que deben seguirse una vez que el proyecto solar fotovoltaico está conectado a la red eléctrica.

- Protecciones y Controles: Establece requisitos para las protecciones y controles necesarios en los pequeños proyectos de generación, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.

## Resolución CREG 414 de 2020

La Resolución CREG 414  establece las condiciones para la conexión de sistemas de generación distribuida al sistema de distribución de energía eléctrica. A continuación, se presentan sus aspectos más relevantes:

- Generación Distribuida en Edificios: La resolución puede ser aplicable a proyectos solares fotovoltaicos instalados en edificios, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para la generación distribuida.

- Capacidad de Generación: Define las condiciones y procedimientos para la conexión de sistemas de generación distribuida, especificando la capacidad máxima permitida para acceder a los beneficios establecidos en la resolución. Los proyectos en edificios deben cumplir con estas restricciones.

- Procedimientos de Conexión: Establece los procedimientos y requisitos para la conexión de sistemas de generación distribuida al sistema de distribución eléctrica, lo que incluiría proyectos solares en edificios. Esto abarca trámites administrativos y técnicos necesarios para obtener la aprobación de conexión.

- Responsabilidades del Distribuidor y del Generador: Define las responsabilidades tanto del distribuidor de energía como del generador (propietario del proyecto solar fotovoltaico en el edificio), detallando las obligaciones de ambas partes en términos de operación, mantenimiento y coordinación.

- Tarifas de Conexión: Aborda aspectos relacionados con las tarifas de conexión, especificando los costos asociados a la conexión de sistemas de generación distribuida al sistema de distribución eléctrica, incluyendo proyectos solares en edificios.

- Facturación y Medición Neta: Contiene disposiciones sobre la facturación y la medición neta, estableciendo cómo se compensará la energía inyectada a la red por el proyecto solar fotovoltaico en el edificio.

- Protecciones y Controles: Establece requisitos para las protecciones y controles necesarios en los sistemas de generación distribuida, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, aplicables a proyectos solares en edificios.

- Operación y Desconexión: Define procedimientos de operación y desconexión que deben seguirse una vez que el proyecto solar fotovoltaico en el edificio está conectado al sistema de distribución eléctrica.

## Resolución CREG 174 2021

Esta resolución tiene como objetivo establecer los procedimientos, condiciones técnicas y comerciales para la conexión de sistemas de generación de energía solar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y a los Sistemas de Transmisión Regional (STR).

- Capacidad de conexión: Define la capacidad máxima de conexión para sistemas de generación de energía solar, considerando aspectos como la capacidad técnica del sistema y la disponibilidad de infraestructura de red.

- Procedimientos de Conexión: Establece los procedimientos que deben seguir los propietarios de sistemas de generación de energía solar para solicitar y obtener la conexión al sistema eléctrico nacional, incluyendo los trámites administrativos y técnicos requeridos.

- Requisitos técnicos: Detalla los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas de generación de energía solar, incluyendo aspectos como la calidad de la energía, la protección del sistema eléctrico y la coordinación con el operador de red.

- Medición y facturación: Establece los criterios y procedimientos para la medición de la energía generada por los sistemas de energía solar y su facturación, garantizando la transparencia y equidad en los procesos.

- Responsabilidad del operador de red: Define las responsabilidades y obligaciones de los operadores de red en relación con la conexión de sistemas de generación de energía solar, incluyendo la evaluación de solicitudes, la operación segura del sistema y la coordinación con los propietarios de los sistemas.

- Protección y seguridad: Establece medidas de protección y seguridad que deben implementarse en los sistemas de generación de energía solar para prevenir riesgos y garantizar la operación segura del sistema eléctrico.

- Vigilancia y seguimiento: Define los mecanismos de vigilancia y seguimiento que serán aplicados para verificar el cumplimiento de la resolución y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de generación de energía solar conectados al sistema eléctrico nacional.

# Análisis de riesgos

## Descripción de la Matriz de Riesgos

OBJETIVO: Proporcionar una descripción de la matriz de riesgos propuesta en el presente documento.

DESCRIPCIÓN: La matriz de riesgos propuesta es una matriz de 6x5, el objetivo es clasificar cada evento como de impacto muy alto, alto, medio o insignificante. Esta calificación se otorga con base en dos parámetros: la severidad y la probabilidad de ocurrencia.

La codificación por colores representa el nivel combinado de probabilidad y severidad de los riesgos identificados. Los riesgos muy altos se representan en rojo, los altos en naranja, los medios en amarillo, los bajos en amarillo (ámbar) y los nulos en verde. A continuación, en la Tabla 7 se describen las siglas propuestas en la matriz:

Tabla 7. Colores y codificación de la matriz de riesgos. Fuente propia

| Color | Codificación |
| --- | --- |
|  | VH (Very High): muy alto |
|  | H (High): alto |
|  | M (Medium): muy alto |
|  | L (Low): bajo |
|  | N (Null): nulo |

En el parámetro de severidad (eje y), se evalúan 6 niveles:

- Nulo (calificación 0)

- Insignificante (calificación 1)

- Bajo (calificación 2)

- Medio (calificación 3)

- Alto (calificación 4)

- Muy alto (calificación 5).

Este parámetro se evalúa para las siguientes 6 categorías:

Personas: tiene como objetivo determinar el nivel de efectos que el peligro puede causar en las personas. La severidad del riesgo se clasifica de la siguiente manera:

- Nulo: ningún daño

- Insignificante: lesión leve

- Bajo: lesión temporal

- Medio: incapacidad temporal

- Alto: incapacidad permanente

- Muy alto: una o más fatalidades

Daños a instalaciones: tiene como objetivo determinar el nivel de efectos que el peligro puede causar en las instalaciones. La severidad del riesgo se clasifica de la siguiente manera:

- Nulo: ningún accidente

- insignificante: daño leve

- bajo: daño menor

- medio: daño localizado

- alto: daño mayor

- muy alto: daño total

Ambiente: tiene como objetivo determinar el nivel de efectos que el peligro puede causar al ambiente. La severidad del riesgo se clasifica de la siguiente manera:

- Nulo: ningún efecto

- Insignificante: efecto leve

- Bajo: efecto menor

- Medio: contaminación localizada

- Alto: contaminación mayor

- Muy alto: contaminación irreparable

Inversión: tiene como objetivo determinar el nivel de efectos que el peligro puede causar en términos financieros. La severidad del riesgo se clasifica de la siguiente manera:

- Nulo: 0% del capex

- Insignificante: entre el 0,5% y el 1% del capex

- Bajo: entre el 0,5% y el 1% del capex

- Medio: entre el 1% y 3% del capex

- Alto: entre el 3% y el 5% del capex

- Muy alto: mayor al 5% del capex

Programación: tiene como objetivo determinar el nivel de efectos que el peligro puede causar con relación al cronograma de ejecución. La severidad del riesgo se clasifica de la siguiente manera:

- Nulo: 0% del tiempo

- Insignificante: entre el 0% y el 1% del tiempo

- Bajo: entre el 1% y el 2% del tiempo

- Medio: entre el 2% y 6% del tiempo

- Alto: entre el 6% y el 10% del tiempo

- Muy alto: mayor al 10% del tiempo

Imagen y clientes: tiene como objetivo determinar el nivel de efectos que el peligro puede causar a la imagen de la compañía y los clientes. La severidad del riesgo se clasifica de la siguiente manera:

- Nulo: ningún impacto

- Insignificante: impacto interno

- Bajo: impacto local

- Medio: impacto regional

- Alto: impacto nacional

- Muy alto: impacto internacional

Para la probabilidad (eje X) se evalúan los siguientes 5 niveles:

- A. Insignificante (probabilidad <1%): ocurre en 1 de 100 proyectos

- B. Bajo (probabilidad entre el 1% y el 5%): ocurre en 1 de 20 proyectos

- C. Medio (probabilidad entre el 5% y el 25%): ocurre en 1 de cada 4 proyectos

- D. Alto (probabilidad entre el 25% y el 50%): ocurre en 1 de cada 3 proyectos

- E. Muy alto (probabilidad > 50%): ocurre en 1 de cada 2 proyectos

La calificación se otorga al combinar la probabilidad con la severidad asignada, por ejemplo: supongamos que vamos a evaluar un riesgo para la categoría de personas. A este riesgo asignamos una probabilidad media de ocurrencia y una severidad nivel 2 (bajo), la calificación será C2-L, lo cual quiere decir que el nivel de riesgo es bajo.

A continuación, en la Tabla 8 se presenta la matriz de riesgos usada.

| Inversión |  | $ 655.200.738 |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN: |  |  | 90 | Días Calendario |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
| CONSECUENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1% | 1%-5% | 5%-25% | 25%-50% | >50% |
| SEVERIDAD |  | HSE y SEG. FÍSICA |  |  | ALCANCE |  |  |  | IMAGEN Y CLIENTES | Insignificante | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
|  |  | Personas | Daños a instalaciones | Ambiente | INVERSIÓN |  | Programación |  |  | Ocurre en 1 de 100 proyectos | Ocurre en 1 de 20 proyectos | Ocurre en 1 cada 4 proyectos | Ocurre en 1 de 3 proyectos | Ocurre en 1 cada 2 proyectos |
|  |  |  |  |  |  |  | Días Calendario |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta | Desde | Hasta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Muy Alto | Una o más fatalidades | Daño Total | Contaminación Irreparable | > 5,00% CAPEX |  | >10% Programa Ejecución |  | Impacto Internacional | M | M | H | H | VH |
|  |  |  |  |  | 32.669.452 | 653.389.047 | 9,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alto | Incapacidad permanente (parcial o total) | Daño Mayor | Contaminación Mayor | > 3,00% CAPEX |  | 6->10% Programa Ejecución |  | Impacto Nacional | L | M | M | H | H |
|  |  |  |  |  | 19.601.671 | 32.669.452 | 5,4 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Medio | Incapacidad temporal (>1 día) | Daño Localizado | Contaminación Localizada | > 1,00% CAPEX |  | 2->6% Programa Ejecución |  | Impacto Regional | N | L | M | M | H |
|  |  |  |  |  | 6.533.890 | 19.601.671 | 1,8 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bajo | Lesión menor (sin incapacidad) | Daño Menor | Efecto Menor | > 0,50% CAPEX |  | 1->2% Programa Ejecución |  | Impacto Local | N | N | L | M | M |
|  |  |  |  |  | 3.266.945 | 6.533.890 | 0,9 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Insignificante | Lesión leve (primeros auxilios) | Daño leve | Efecto Leve | > 0,50% CAPEX |  | <1% Programa Ejecución |  | Impacto Interno | N | N | N | L | M |
|  |  |  |  |  | 3.266.945 | 6.533.890 | 0,0 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Nulo | Ningún Incidente | Ningún Daño | Ningún Efecto | = 0,00% CAPEX |  | 0% Programa Ejecución |  | Ningún Impacto | N | N | N | N | N |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Tabla 8. Matriz de riesgos propuesta. Fuente Propia

## Riesgos de la medida

Los riesgos iniciales de la medida propuesta se describen brevemente en la Tabla 9. Se consideran los riesgos técnicos de mayor impacto.

| R Id. | Categoría del riesgo | RIESGO | CAUSA BÁSICA | Pers. | Inst. | Amb. | Econ. | Tiempo | Img. Cliente | Otra | Valoración | ACCIÓN DE TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Montaje y construcción | Falta de área disponible para la instalación de los paneles solares y demás equipos requeridos. | Uso de las áreas identificadas para otros fines |  |  |  | C3-M | C5-H |  |  | H | Identificar las áreas disponibles y socializar estas con el personal pertinente para asegurar su disponibilidad para la planta solar. |
| R02 | Legislativo, normativo y/o tributario | Falta de cumplimiento normativo de la edificación y de la instalación eléctrica. | Falta de cumplimiento normativo de la edificación y de la instalación eléctrica. |  |  |  | C3-M | C4-M |  |  | N | Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables identificadas. |
| R03 | Entorno | Condiciones climáticas desfavorables | Las condiciones climáticas impactan la eficiencia de los paneles solares, lo que podría afectar la capacidad de la entidad para satisfacer sus necesidades energéticas. |  |  |  | C4-M |  |  |  | N | Evaluar las condiciones climáticas y de recurso solar del sitio utilizando datos confiables o usando un software de diseño solar conocido. Para el análisis de esta propuesta se usó el software de diseño Helioscope. |
| R04 | Montaje y construcción | Proyecciones de sombras sobre la cubierta donde se instalarían los paneles solares | Proyecciones de sombras sobre la cubierta donde se instalarían los paneles solares |  |  |  | C4-M | C4-M |  |  | N | Inspeccionar cuidadosamente el área disponible para la instalación de los paneles solares identificando las sombras en los edificios y árboles cercanos para determinar cómo afectan en la generación de energía solar y descartar las áreas sombreadas. Para el análisis de esta propuesta, se realizó una validación física que permitió una selección adecuada de área y determinación de las condiciones del sitio de instalación. |
| R05 | Montaje y construcción | Selección inadecuada de tecnología | Elegir una tecnología no compatible con las necesidades energéticas del edificio o las condiciones climáticas de la zona puede afectar la eficiencia y rentabilidad del proyecto. |  |  |  | C4-M | C4-M |  |  | N | Realizar estudios previos para determinar la tecnología adecuada según las condiciones del sitio de instalación. En el análisis de esta propuesta se llevó a cabo esta acción, lo que permitió identificar los equipos recomendados para las condiciones de Bogotá y del edificio. |
| R06 | Gerenciamiento del proyecto | Dependencia de tecnología | Actualizaciones en la tecnología solar pueden ocasionar que los sistemas actuales se vuelvan obsoletos en el futuro, lo que podría requerir actualizaciones o reemplazos costosos. |  |  |  | C5-H |  |  |  | H | Desarrollar un plan financiero a largo plazo que considere los costos de las posibles actualizaciones tecnológicas. Realizar la gestión para acceder a los incentivos fiscales y subvenciones disponibles para proyectos de energía renovable. |
| R07 | Entorno | Robo/vandalismo | Los paneles solares pueden ser objeto de robo o vandalismo, lo que puede generar daños al sistema y pérdidas económicas. |  | C3-M |  | C4-M |  |  |  | M | Implementar medidas de seguridad para prevenir el robo o vandalismo, limitando el acceso a las áreas donde están instalados los equipos. |
| R08 | Gerenciamiento del proyecto | No aprobación del operador de red por existencia de Fronteras eléctricas embebidas | Fronteras eléctricas embebidas |  |  |  | C3-M |  |  |  | M | Realizar un análisis de facturas para identificar las fronteras comerciales, y en el caso que haya más de una, solicitar su unificación al operador de red que atiende el edificio. Para el análisis de esta propuesta se revisaron las facturas eléctricas y no se identificó más de una frontera comercial. |
| R09 | Gerenciamiento del proyecto | Deudas de energía o problemas con el operador de red. | Deudas de energía o problemas con el operador de red. |  |  |  | C3-M |  |  |  | M | Revisar facturas eléctricas para identificar posibles deudas con el operador de red que pueda impedir la aprobación de la solicitud de conexión de la planta SFV a la red eléctrica. Para el análisis de esta propuesta se verificó que la entidad no presenta deudas actualmente. |
| R10 | Gerenciamiento del proyecto | Facturas de energía eléctrica pendientes por pagar | Facturas de energía eléctrica pendientes por pagar |  |  |  | C3-M |  |  |  | M | Verificar que no existan facturas eléctricas por pagar, y si es el caso, realizar el respectivo pago para evitar la no aprobación de la solicitud de conexión de la planta SFV a la red eléctrica por parte del operador de red |
| R11 | Legislativo, normativo y/o tributario | Cambio de regulaciones y normativas aplicables | Cambio de regulaciones y normativas aplicables |  |  |  | C3-M |  |  |  | M | Realizar un seguimiento continuo de los cambios en la normatividad legal aplicable a los sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica que puedan tener un impacto en la planta SFV. |
| R12 | Gerenciamiento del proyecto | Falta de gestión en los accesos a las instalaciones de la edificación | Falta de gestión en los accesos a las instalaciones de la edificación |  |  |  |  | C4-M |  |  | M | Gestionar adecuadamente y con la debida anticipación usando canales de comunicación apropiados el acceso a las áreas requeridas del edificio para la instalación y conexión de los equipos de la planta SFV |
| R13 | Gerenciamiento del proyecto | Proceso de toma de decisión extensos o dependientes de otras entidades | Proceso de toma de decisión extensos o dependientes de otras entidades |  |  |  |  | C4-M |  |  | M |  |
| R14 | Abastecimiento | Retrasos en la adquisición de equipos | Retraso durante el proceso de compra |  |  |  | C2-L | B2-N |  |  | L | Planificar adecuadamente las actividades del proyecto considerando posibles retrasos en la disponibilidad y entrega de los equipos requeridos, especialmente de aquellos que son importados y realizar seguimiento semanal del proceso de compra y entrega de los equipos del proyecto para identificar oportunamente posibles retrasos |
| R15 | Abastecimiento | Demoras en los tiempos de entrega de los equipos por parte del proveedor | Selección de proveedores y equipos de importación |  |  |  | C2-L | B2-N |  |  | L |  |

Tabla 9. Riesgos técnicos de la medida. Fuente propia

- Recomendaciones generales para operación y mantenimiento de la planta solar fotovoltaica

A continuación, se indican algunas recomendaciones para la operación y mantenimiento de plantas SFV instaladas en edificios. Al seguir estas recomendaciones, se asegura un funcionamiento óptimo y una mayor vida útil de la planta.

Monitoreo regular: Establecer un sistema de monitoreo regular para verificar el rendimiento de la planta SFV. Esto ayudará a detectar cualquier problema o bajo rendimiento de manera temprana.

Limpieza de paneles: Programar la limpieza periódica de los paneles solares para eliminar el polvo, suciedad o cualquier otra obstrucción que pueda reducir la eficiencia de captación solar. Utilizar agua y detergentes suaves si es necesario.

Inspección de cables y conexiones: Realizar inspecciones regulares de los cables y conexiones eléctricas para asegurar de que estén en buen estado y no presenten daños o deterioro.

Revisión de inversores: Verificar el funcionamiento adecuado de los inversores, que son responsables de convertir la energía solar en electricidad utilizable. Realizar mantenimiento preventivo y reemplazar los inversores si es necesario.

Podas de vegetación: Mantener despejada la zona alrededor de los paneles solares para evitar que la vegetación cercana los sombree y reduzca su eficiencia.

Protección contra sobretensiones: Instalar dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger la planta SFV de fluctuaciones en la red eléctrica que puedan dañarla. En esta propuesta se incluye el DPS (Dispositivo de Protección de Sobretensiones) requerido para la planta solar FV.

Capacitación del personal: Capacitar al personal responsable de la operación y mantenimiento de la planta SFV para que estén familiarizados con los procedimientos de mantenimiento y puedan identificar y resolver problemas de manera efectiva.

Registro y documentación: Llevar un registro detallado de las actividades de mantenimiento realizadas, los problemas detectados y las soluciones aplicadas. Esto ayudará a tener un historial y a planificar futuras intervenciones de manera más eficiente.

## Recomendaciones de instalación y ubicación del inversor solar

La ubicación recomendada para la instalación de un inversor solar es un lugar que cumpla con ciertas condiciones para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. Algunas consideraciones importantes son:

Protección contra la intemperie: El inversor debe estar ubicado en un lugar protegido de la intemperie, como la lluvia, la nieve o la exposición directa al sol. Idealmente, se instalaría en un ambiente interior o bajo una cubierta que lo proteja de estos elementos.

Ventilación adecuada: El inversor genera calor durante su funcionamiento, por lo que es importante que tenga una buena ventilación para disipar el calor de manera efectiva. Asegurar de que el lugar elegido permita una adecuada circulación de aire alrededor del inversor.

Evitar la exposición directa al sol: Aunque es importante que el inversor esté cerca de los paneles solares para minimizar las pérdidas por cableado largo, no debe estar expuesto directamente al sol durante largos períodos, ya que esto puede afectar su rendimiento y vida útil.

Accesibilidad para mantenimiento: El lugar de instalación debe ser fácilmente accesible para realizar tareas de mantenimiento y servicio. Esto incluye la posibilidad de acceder a los cables de conexión, los botones de control y la visualización de indicadores o alarmas.

Conexiones eléctricas: Realizar las conexiones eléctricas siguiendo las especificaciones del fabricante y las normativas citadas en el capítulo 5. Asegurar el uso de cables adecuados para la corriente y la distancia, y utilizar conectores y terminales de alta calidad para garantizar conexiones seguras y confiables de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo.

Protección contra impactos y vibraciones: Evitar la ubicación del inversor en lugares donde pueda estar expuesto a golpes, vibraciones o movimientos bruscos, ya que esto podría dañarlo o afectar su funcionamiento.

Protección contra sobretensiones (DPS): Considerar la instalación del inversor en un lugar donde sea posible implementar dispositivos de protección contra sobretensiones, como supresores de picos, para proteger el equipo de fluctuaciones en la red eléctrica.

Puesta a tierra: Asegurar de que el inversor esté correctamente conectado a tierra según las normativas y estándares eléctricos citados en el capítulo 5. La puesta a tierra es crucial para la seguridad y el funcionamiento adecuado del sistema.

Pruebas y verificaciones: Antes de poner en funcionamiento el inversor, realizar pruebas y verificaciones para asegurar de que todas las conexiones estén correctas y el inversor funcione según lo esperado.

Lejos de fuentes de calor: Evitar instalar el inversor cerca de fuentes de calor como motores, hornos u otros equipos que generen altas temperaturas, ya que esto puede afectar su rendimiento y vida útil.

En resumen, la ubicación ideal para un inversor solar es en un ambiente interior protegido de la intemperie, con buena ventilación, cerca de los paneles solares, pero sin exposición directa al sol, accesible para el mantenimiento y protegido contra impactos y vibraciones. Siguiendo estas recomendaciones, se podrá maximizar la eficiencia y vida útil del sistema solar fotovoltaico propuesto.

# Conclusiones

- La verificación del diseño de la planta solar fotovoltaica propuesta en la etapa inicial durante el recorrido de inspección permitió establecer adecuadamente la viabilidad técnica del proyecto de generación de energía para el Hospital Meissen. Se determinó que el área disponible en la cubierta cuenta con la capacidad estructural para soportar el peso de la planta, y que la instalación eléctrica del edificio es adecuada para su interconexión a la red eléctrica. Asimismo, se evaluaron los riesgos técnicos asociados con la implementación de la planta SFV, encontrando un nivel bajo de riesgo en aspectos como obras civiles, permisos y cumplimiento normativo. Estos hallazgos respaldan la viabilidad del proyecto dentro de las condiciones actuales del edificio.

- La evaluación preliminar de los costos y beneficios financieros y ambientales proporcionó una visión integral de los impactos asociados a la planta SFV. La inversión necesaria para el suministro, instalación y puesta en marcha de la planta se estima en $ 655,2 MCOP, sin incluir los impuestos aplicables. Esta inversión podría recuperarse en aproximadamente 5 años si se financia con recursos propios, ya que se estima que los ahorros anuales alcancen los $ 85 MCOP. El análisis financiero preliminar, proyectado a 20 años, consideró el incremento anual del valor de la energía eléctrica de la red, los costos de operación y mantenimiento, los ahorros en la tarifa debido al autoconsumo de energía solar, y la posible aplicación de los beneficios tributarios establecidos por la Ley 1715 de 2014.

- La generación de energía eléctrica con esta planta SFV podría evitar la emisión de aproximadamente 110 tonCO2e por año, lo que contribuiría al cumplimiento de las metas climáticas de la Ciudad.

- Si la entidad carece de los recursos necesarios para llevar a cabo la inversión, existe la posibilidad de presentar el proyecto a inversionistas públicos o privados para su desarrollo mediante un modelo de PPA (Power Purchase Agreement o Acuerdo de Compra de Energía). Bajo este esquema, el edificio adquiriría la energía generada por la planta SFV para su consumo, mientras que el desarrollador se encargaría de su operación y mantenimiento durante la duración del contrato.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

https://autosolar.co/energia-solar/que-orientacion-e-inclinacion-han-de-tener-los-paneles-solares-en-colombia#:~:text=En%20Colombia%2C%20debido%20a%20la,de%2010%20grados%20o%20menos.

Factor de emisión para todos los periodos de plantas eólicas y solares. XM S.A. ESP. Disponible en: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default