AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                              DE BOGOTÁ

Octubre de 2023

Contenido

Lista de Acrónimos							4

Resumen Ejecutivo							5

1. Generalidades							7

1.1 Introducción	7

1.2 Objetivo	8

1.2.1 Objetivos específicos	8

1.3 Alcance	8

1.4 Términos y definiciones	9

2. Caracterización de la edificación							11

2.1 Características generales de la edificación	11

2.2 Características energéticas de la edificación	11

2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación	12

Energía eléctrica		13

Gas Natural		13

Agua		13

3. Uso y consumo de la energía							14

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	14

3.1.1. Energía Eléctrica	14

3.1.2. Gas Natural	15

3.1.3. Agua	16

4. Línea de base energética e indicadores de desempeño						17

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica	17

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	18

4.2.1. Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/m2/año]	19

4.2.2. Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	20

4.2.3. Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	20

4.2.4. Indicador de emisiones de GEI – Energía Eléctrica [TonCO2_eq/mes]	21

4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas Natural	21

4.4 Indicadores de desempeño – Gas Natural	23

4.4.1. Desempeño energético de gas natural [m3/mes]	23

4.4.2. Indicador de Desempeño Base 100 de gas natural	23

4.4.3. Indicador de emisiones de GEI – Gas natural [TonCO2_eq/mes]	24

4.5 Línea de base y línea de meta del consumo de agua	24

4.6 Indicadores de desempeño – Agua	25

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética			27

(ECM-1) Cambio de luminarias convencionales a LED	28

(ECM-2) Uso de fotoceldas para control de iluminación en zonas con abundante iluminación natural	29

(ECM-3) Independización de circuitos eléctricos correspondientes a luminarias (sectorización de circuitos)	30

(ECM-4) Evaluación de sistema de manejo de aire para cámaras de extracción	31

(ECM-5) Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos	32

(ECM-6) Actualización tecnológica de ascensores (Instalación de variadores de velocidad y frenos regenerativos)	33

(ECM-7) Ventilación para reducción de temperatura del aire en compresor de taller mecánico	34

(ECM-8) Inspección de fugas de aire comprimido	34

(ECM-9) Instalación de sistema de compensación de potencia reactiva	35

(ECM-10) Cambio de resistencias eléctricas incrustadas	36

(ECM-11) Análisis de la calidad de la energía (Gestión del desbalance de tensión de fases en línea trifásica)	37

(ECM-12) Implementación de un sistema de control operacional en línea para gestión del desempeño energético de la edificación	38

5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética	39

6. Conclusiones							41

# Lista de Acrónimos

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Pesos Colombianos

EAAB			Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Conditioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kVA			Kilovoltio amperio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía, las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

- Recopilación de datos y caracterización energética

La edificación se clasifica actualmente como un consumidor dentro del mercado no regulado, esto implica que EAAB tiene flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía, lo que le permite gestionar su demanda energética de manera autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, así como tener una tarifa diferencial aplicada a su consumo. En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en las instalaciones de la EAAB. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

- Distribución de costos de la EAAB por servicio a base de datos del año 2022:

- El 86% del consumo corresponde a energía eléctrica.

- El 2% del consumo se atribuye al gas natural.

- El 12% del consumo corresponde al agua.

- Del consumo eléctrico, el 80% se destina a sistemas de iluminación, equipos de diagnóstico, y dispositivos de oficina.

- El consumo total de gas natural se emplea en las estufas del casino de la edificación.

- El consumo de agua no se encuentra detallado por áreas o equipos, por lo que se ha categorizado como consumo interno de las instalaciones del edificio.

- La superficie del edificio abarca 27.847 metros cuadrados con una ocupación media de 1.500 personas al día.

- Establecimiento de línea base e indicadores

Se ha establecido una línea de base para cada uno de los tres servicios utilizados en la edificación: consumo de energía eléctrica, gas y agua. La línea de base se construyó tomando como referencia los consumos mensuales de cada servicio en el año 2022. Cada mes de 2023 se comparó con su equivalente en 2022 para evaluar el rendimiento y determinar cualquier variación en los consumos.

Para definir las líneas de meta, se realizaron comparaciones entre los años 2022 y 2023. Se registraron los menores consumos mensuales en 2023 en cada servicio y se obtuvo un promedio de estos valores. Luego, se calculó el promedio de los datos en el período base (2022). La diferencia entre estos dos promedios se convirtió en un porcentaje que se consideró como el potencial de ahorro. Este porcentaje se aplicó a todos los datos del período base (2022) para establecer la línea de meta en cada servicio.

En lo que respecta a los indicadores, en una primera instancia se utilizaron las pautas establecidas en la Guía de Construcción Sostenible de 2015, la cual categoriza las actividades misionales del edificio de EAAB como oficinas, para comparar los consumos de agua y energía eléctrica. Los resultados reflejaron un desempeño positivo, con un consumo de energía eléctrica un 10,7% por debajo de la referencia y un consumo de agua un 3,0% por debajo de dicha referencia.

Además, se han propuesto indicadores específicos para un seguimiento más detallado. Para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En el caso del gas natural, se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI. Por último, en cuanto al consumo de agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por mes. Estos indicadores permitirán un seguimiento más detallado y una gestión eficiente de los recursos en la edificación de EAAB.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

Tras el análisis de los datos y la información obtenida en el recorrido, se han identificado un conjunto de 12 medidas de eficiencia energética con un alto potencial para reducir los costos anuales. La implementación integral de estas medidas demanda una inversión estimada de alrededor de $ 264 millones de pesos colombianos (MCOP), con beneficios económicos y ambientales significativos.

Entre los beneficios económicos se destaca un ahorro proyectado de $ 147 MCOP por año en el consumo de energía eléctrica equivalente al 12% de los costos anuales de este servicio. Además, la aplicación de estas medidas conlleva a una notable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), estimada en aproximadamente 81 toneladas de CO2-equivalente anuales.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Uso de fotoceldas para control de iluminación en zonas con abundante iluminación natural.

- Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (Sectorización de circuitos).

- Evaluación del Sistema de Manejo de Aire para Cámaras de Extracción.

- Instalación de Regletas para Gestión de Encendido y Apagado de Equipos.

- Ventilación para Enfriamiento del Aire en Compresor de Taller Mecánico.

- Inspección de Fugas en el Sistema de Aire Comprimido.

- Sustitución de Resistencias Eléctricas Empotradas.

- Implantación de un Sistema de Control en Línea para la Gestión del Rendimiento Energético del Edificio.

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Reemplazo de Luminarias Convencionales por Tecnología LED.

- Actualización Tecnológica de Ascensores con Variadores de Velocidad y Frenos Regenerativos.

- Instalación de Sistema de Compensación de Potencia Reactiva.

- Análisis de la Calidad de la Energía: Balance de Carga en Línea Trifásica.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia la carbono neutralidad para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó el Plan de Acción Climática de Bogotá 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para la EAAB se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Sede Nariño, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), compresores, equipos ofimáticos, ascensores, equipos de diagnóstico y laboratorio, y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se detalla en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará la distribución de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales será evaluadas en términos de su prefactibilidad que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro e inversión estimada.

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión e inversión estimada.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones del edificio EAAB ubicado en la Calle 24 No. 37-15, como se observa en la Figura 1. Esta edificación tiene siete (7) pisos, donde se distribuyen las siguientes áreas:

- Salas de oficinas administrativas

- Áreas de coworking

- Áreas de laboratorio

- Talleres automotrices

- Casino (incluye cocina)

- Cafetería

Figura 1.  Edificio Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Auditorio

El alcance técnico de la auditoría energética de recorrido incluye los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

- Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas.

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC:ISO 50001:2019 y la NTC ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las oportunidades potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

La sede administrativa de EAAB, ubicada en la Calle 24 No. 37-15 en Bogotá, es una construcción propia que data de 1971. Tiene un área construida total de 27,847 m² y presenta una ocupación promedio diaria de 1,500 personas. Sin embargo, cuenta con aproximadamente 1,300 puestos de trabajo, como se puede observar en la Tabla 1.

Figura 2. Características físicas del edificio EAAB

En cuanto a sus instalaciones, la edificación incluye oficinas administrativas, salas de oficinas administrativas, áreas de coworking, laboratorios, talleres automotrices, casino (que incluye cocina), cafetería, auditorio y zona deportiva con cancha múltiple.

La estructura del edificio se caracteriza por su envolvente de ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que varían entre 0.39 y 1.67 W/m-°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m-°C para el concreto. Asimismo, cuenta con una importante área externa compuesta por ventanas y puertas de vidrio, que tienen un coeficiente de conductividad térmica de 0.8 W/m-°C, como se muestra en la Figura 2.

El funcionamiento de la sede administrativa de EAAB es continuo para el personal operativo y de vigilancia, es decir, 24 horas al día, los siete días de la semana. Sin embargo, para el personal administrativo, que representa la jornada principal en las oficinas, la franja horaria de actividad se ubica entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Tabla 1. Ocupación promedio del edificio EAAB

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Puestos de trabajo | 1.300 |
| Asistencia promedio diaria | 1.500 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En lo que respecta a los suministros de energía, la edificación se abastece principalmente de energía eléctrica y gas natural. El diésel se utiliza como combustible para alimentar sistemas de generación durante la operación de verificación de disponibilidad o para generación eléctrica de emergencia en caso de fallo en la red comercial. El suministro de agua proviene en su totalidad de la red pública y se utiliza para el consumo interno.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados en EAAB

El edificio de EAAB recibe el suministro energético de la red eléctrica comercial, actualmente comercializado por Enel Codensa Colombia S.A. E.S.P. Esta energía se distribuye internamente en dos niveles de tensión: un nivel primario de 11.4 kV y un nivel secundario a 440 V, 220 V y 110 V a través de diferentes transformadores.

Además, como medida de contingencia, la infraestructura está equipada con tres (3) plantas de generación de emergencia que utilizan diésel como fuente de energía secundaria. Estas plantas tienen capacidades de:

- 350 kVA, Cummins

- 60 kVA, Stamford

- 2.24 kVA, Coleman (un sistema portátil)

En cuanto a los suministros de gas y agua, es relevante destacar que el gas natural suministrado por VANTI S.A. E.S.P. se utiliza exclusivamente para alimentar las estufas en la cocina del edificio. Este consumo específico de gas natural representa un modesto 2% de los costos totales mensuales en términos de facturación.

El suministro de agua desempeña un papel fundamental en el funcionamiento interno de la edificación, siendo vital para satisfacer las necesidades cotidianas. Aproximadamente el 12% de los gastos mensuales en servicios públicos corresponde a la factura de agua, la cual es proporcionada por la entidad EAAB.

Es importante mencionar que, según los datos recopilados a partir de las facturas de energía eléctrica y los registros verificados por el punto focal, la edificación se clasifica actualmente como un consumidor no regulado. Este estatus se basa en un consumo mensual que supera los 50,000 kilovatios-hora por mes. Como consecuencia de esta clasificación, la Sede Nariño de EAAB goza de una considerable flexibilidad en la gestión de su demanda energética y en la contratación de energía eléctrica. Esta autonomía le otorga la capacidad de adaptar su consumo a necesidades específicas y aplicar tarifas diferenciadas según su patrón de consumo.

En la  Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por la EAAB.

Tabla 2. Tarifas promedio del  periodo reportado, (enero 2022 a junio de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 532,8 | [$COP/kWh] |
| Gas Natural | $ 2.491 | [$COP/m³] |
| Agua | $ 6.261 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestra el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, gas natural y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de consumos y costos mensuales de servicios en la EAAB.

| FECHA | Consumo EE | Costos EE | Consumo GN | Costos GN | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 162.316 | $ 77.903.364 | 542 | $ 1.172.101 | 3.175 | $ 18.101.628 |
| Feb 2022 | 159.196 | $ 78.954.698 | 616 | $ 1.392.496 | 1.245 | $ 7.098.119 |
| Mar 2022 | 175.880 | $ 90.720.465 | 689 | $ 1.409.523 | 1.362 | $ 8.348.379 |
| Abr 2022 | 164.634 | $ 86.434.045 | 706 | $ 1.671.045 | 1.522 | $ 9.542.636 |
| May 2022 | 171.899 | $ 93.463.317 | 713 | $ 1.633.270 | 1.537 | $ 9.566.595 |
| Jun 2022 | 165.276 | $ 91.305.150 | 761 | $ 1.858.930 | 1.701 | $ 10.793.525 |
| Jul 2022 | 168.173 | $ 97.060.877 | 732 | $ 1.788.091 | 2.013 | $ 12.575.815 |
| Ago 2022 | 173.386 | $ 99.172.963 | 796 | $ 1.756.414 | 2.048 | $ 13.018.112 |
| Sep 2022 | 168.421 | $ 92.530.354 | 822 | $ 1.940.989 | 2.155 | $ 13.708.386 |
| Oct 2022 | 170.380 | $ 89.269.316 | 895 | $ 2.087.140 | 2.208 | $ 14.068.934 |
| Nov 2022 | 168.524 | $ 90.734.632 | 871 | $ 2.097.542 | 1.966 | $ 12.530.104 |
| Dic 2022 | 170.136 | $ 89.443.342 | 812 | $ 2.084.899 | 1.722 | $ 10.974.306 |
| Ene 2023 | 163.480 | $ 83.694.711 | 723 | $ 2.006.278 | 2.108 | $ 13.434.284 |
| Feb 2023 | 150.593 | $ 78.048.344 | 842 | $ 2.349.599 | 2.111 | $ 13.453.403 |
| Mar 2023 | 168.314 | $ 91.207.810 | 1.139 | $ 3.400.824 | 2.220 | $ 14.148.060 |
| Abr 2023 | 154.879 | $ 85.278.133 | 758 | $ 2.119.398 | 2.363 | $ 15.059.399 |
| May 2023 | 167.476 | $ 89.732.862 | 908 | $ 2.478.645 | 2.452 | $ 15.626.596 |
| Jun 2024 |  |  | 659 | $ 1.798.929 | 2.588 | $ 16.493.324 |
| Promedio | 166.057 | $ 88.526.728 | 777 | $ 1.947.006 | 2.028 | $ 12.696.756 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se obtiene que el consumo de energía eléctrica promedio del período es de 166.057 kWh al mes con un costo promedio mensual de $88.526.728 COP. En la Figura 4 se muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2021 a mayo de 2023 para EAAB

## Gas Natural

De acuerdo con la información presentada en la  Tabla 3, se evidencia que el consumo de gas natural promedio del período es de 777 m3/mes con un costo promedio mensual de $COP 1.947.006. En la Figura 5 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de gas natural mensual desde enero de 2022 hasta julio de 2023 para EAAB

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 2.026 m3/mes con un costo promedio mensual de $COP 12.696.756. En la Figura 6 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 6. Tendencia de consumo de agua desde enero de 2022 a junio de 2023 para EAAB

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

Figura 7. Distribución del consumo de energía eléctrica por grupos de equipos en EAAB

Los usos significativos de energía (USE) son aquellos equipos, sistemas o procesos que ocasionan un consumo representativo de energía o que ofrecen un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. La identificación de los USE se realiza mediante la aplicación de la Ley de Pareto para determinar el 20% de los equipos, sistemas o procesos en la edificación que consumen aproximadamente el 80% de los distintos tipos de energía utilizados en los procesos, o que concentren altas pérdidas de energía y altos costos de estas. Para tal efecto, se construye el Diagrama de Pareto, el cual se representa a través de un gráfico de barras de los consumos de energía y las pérdidas de cada uno de los equipos de uso final, sistemas o procesos por cada tipo de energía, organizados de mayor a menor valor. Por medio de un gráfico de línea en el eje secundario se muestra el porcentaje acumulado hasta el 100% del consumo total de la edificación. De esta manera, se puede identificar gráficamente cuáles son los equipos o áreas que pueden considerarse como USE. A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, gas natural y agua.

### 3.1.1. Energía Eléctrica

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos de equipos, que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, equipos ofimáticos, equipos de diagnóstico y de laboratorio, sistemas de bombeo, compresores, ascensores y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la Tabla 4 y la Figura 7 siguientes.

Tabla 4. Distribución de consumo de energía eléctrica por grupos de equipos en EAAB

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Iluminación | 55.308 | 33,02% |
| Equipos para diagnóstico y de laboratorio | 40.965 | 24,46% |
| Ofimáticos | 40.156 | 23,98% |
| Refrigeración | 12.102 | 7,23% |
| HVAC | 7.715 | 4,61% |
| Ascensores | 6.300 | 3,76% |
| Aire comprimido | 2.640 | 1,58% |
| Bombeo | 2.305 | 1,38% |

Por otro lado, un análisis fundamental en una caracterización energética para una edificación es la identificación de los usos significativos de la energía (USE). En la Figura 8 se muestra un diagrama de Pareto de la distribución de consumo de energía por grupos de equipos presentados anteriormente.

Figura 8. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en EAAB

El diagrama de Pareto muestra claramente los principales consumidores de energía en la edificación: se tiene, entonces, que el 80% de los usos de energía, los USE, lo representan la iluminación, los equipos de diagnóstico y de laboratorio, y los equipos ofimáticos para este edificio administrativo de EAAB.

Para estos USE, se tienen los siguientes aspectos identificados:

- En iluminación, el edificio de EAAB no cuenta con un inventario detallado de luminarias por área, pero se tiene registro de un 95% de luminarias LED instaladas y el 5% restante en luminarias convencionales. De un total de 9.330 luminarias, se estima que más de 450 pueden ser sustituidas por LED.

- En referencia a los equipos de diagnóstico, EAAB detalla 115 equipos y dispositivos diferentes para diagnóstico y laboratorio, para un total de 253 unidades. Aquí se incluyen inventarios del Laboratorio de Agua Residual, Laboratorio de Agua Tratada, Laboratorio Cromatografía, Laboratorio Biología Molecular, Laboratorio de Microbiología y Laboratorio de Suelos.

- Por último, los equipos ofimáticos suman alrededor de 3.300 unidades. Entre estos equipos se incluyen equipos de escritorio, portátiles, proyectores, pantallas multifuncionales, impresoras, escáneres y UPSs.

Información detallada sobre los consumos de energía eléctrica por categorías de equipos se puede consultar en la sección "Censo de Cargas" en el documento de referencia: "Template WTA EE_EAAB”.

### 3.1.2. Gas Natural

El consumo de gas natural en EAAB se presenta únicamente en las estufas industriales del casino del edificio.

En el casino, se utilizan estufas industriales a gas para el servicio de alimentos entre las 10:00 AM y las 2:00 PM, exclusivamente para el personal que tiene este beneficio. Estos equipos representan el 100% del consumo de gas de toda la instalación.

A diferencia del desglose de uso de energía eléctrica por áreas o zonas, no se cuenta con una subdivisión para el consumo de gas en la edificación, por lo que no se presenta un análisis detallado mediante un diagrama de Pareto o una distribución gráfica. En la Tabla 5 se proporciona el promedio de uso de gas en EAAB.

Tabla 5. Distribución del consumo de gas natural por áreas o grupos de equipos en EAAB

| Equipos | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Casino (Estufas industriales) | 789 | 100% |

Más información de los usos de gas puede ser consultada en la sección Censo de Cargas en el documento de referencia: Template WTA EE_EAAB.

### 3.1.3. Agua

El uso de agua en EAAB se lleva a cabo a través de la distribución mediante redes de tuberías de agua potable en toda la edificación. Se cuentan con cuatro (4) equipos de bombeo y distribución de presión regular para todos los pisos de la instalación.

A diferencia del desglose del uso de energía eléctrica por áreas o zonas, no se dispone de una subdivisión para el consumo de agua en la edificación, por lo que no se proporciona un análisis mediante un diagrama de Pareto o una distribución gráfica. En su lugar, se registra un consumo total que incluye todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en EAAB

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 2.025 | 100% |

Se recomienda instalar medidores en los usos más significativos de este recurso, como las duchas, lo que facilitará el control del consumo de agua. Para obtener más información sobre los equipos de bombeo, puedes consultar la sección "Censo de Cargas" en el documento de referencia: Template WTA EE_EAAB.

# 4. Línea de base energética e indicadores de desempeño

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético, permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Considerando que los USE en EAAB son la iluminación, equipos de diagnóstico y de laboratorio, y los equipos ofimáticos, que en conjunto representan alrededor del 80% del consumo de la edificación, las variables relevantes que no son controlables se considera que son: horas de uso de la edificación y ocupación de personas del edificio, donde esta última está alrededor de 1500 personas/día, sin embargo no se lleva un registro que permita correlacionar esta variable significativa con el consumo de energía. Por lo tanto, se propone un modelo basado en datos para la construcción de la línea de base energética teniendo en cuenta que actualmente se dispone de registros mensuales recolectados a partir de las facturas de los comercializadores de servicios.

Con lo anterior, se calcula el promedio de consumo de energía mensual a partir de los datos históricos de cada mes en diferentes años como se observa en la ecuación (1):

| EBase_mes=Emes_i | (1) |
| --- | --- |

Donde, EBase_mes es la energía base calculada para un mes en particular y Emes_i es el promedio de los consumos de energía del mes indicado para diferentes años, por lo que, para cada mes, se tendrá una EBase diferente con el propósito de normalizar las condiciones de funcionamiento de la edificación que pueden variar mes a mes.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica

En EAAB, se cuentan con registros de consumo desde 2022 hasta los primeros meses de 2023, como se muestra en la sección 2.3, Tabla 3. Sin embargo, no es posible calcular una línea base mediante el promedio debido a la falta de un período de comparación. En su lugar, se utiliza únicamente el año 2022 como período base. Para establecer la línea meta, se tomaron los consumos mensuales más bajos de ambos años, se promediaron y se compararon con el promedio del período base. La diferencia porcentual se aplicó al período base para establecer la línea de meta.

La Figura 9 ilustra la línea de base y la línea de meta de consumo de energía eléctrica para EAAB. Destaca que los menores niveles de consumo se presentaron en los meses de enero y febrero de 2022, mientras que los mayores niveles de consumo se dieron en los meses de marzo, mayo y agosto de 2022. La variación en el comportamiento no puede explicarse debido a la falta de registro de la variable significativa, que es la ocupación o el número de personas, de manera precisa y no estimada, como se muestra en los datos proporcionados para este estudio. Por lo tanto, se recomienda iniciar con el registro periódico de variables, como el número de oficinas ocupadas o los metros cuadrados de oficinas ocupadas. Esta información mejoraría significativamente la precisión y el nivel de confianza en los modelos de línea base.

Figura 9. Línea de base de energía eléctrica para EAAB

La comparación entre el consumo promedio base y el consumo promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo que se puede lograr mediante acciones operativas y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=168.185-160.716 kWhmes

Potencial de ahorro=7.469 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento mediante el control operacional se calcula en 7.469 kWh al mes, lo que representa el 4,44% con respecto al consumo promedio en el período base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de $ 3.997.480 COP al mes y beneficios ambientales de aproximadamente 2.930 kgCO2_eq al mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora en el consumo de energía eléctrica, como se muestra en la Tabla 8, en la que EAAB se encuentra dentro de la categoría de Oficinas.

Para EAAB, se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEañokWhañoárea [m2] | (2) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes kWhmes | (3) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (4) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (5) |

Para EAAB se toma el valor de referencia para Oficinas en clima frío:

81,2 kWh/m2/año

Tabla 8. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 40,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1. Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/m2/año]

De acuerdo con la Guía de Construcción Sostenible, para la categoría de Oficinas en climas fríos, como el edificio administrativo de EAAB, se propone un índice de consumo base de 81,2 kWh/m2/año. Sin embargo, en el período base se registra un índice de consumo promedio de 72,5 kWh/m2/año, lo que representa un nivel inferior en un 10,7% en comparación con la referencia, como se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para EAAB

De la Figura 10 se destaca que el indicador de consumo de energía eléctrica para EAAB en el año 2023 ha tenido una variación mensual similar al período base de 2022. No obstante, se ha mantenido en niveles inferiores de alrededor de 3 kWh/m2 al año. Por otro lado, se observa una diferencia significativa con respecto a la referencia de la Guía de Construcción Sostenible de 2015 para edificios de oficinas, manteniendo una diferencia promedio superior a los 10 kWh/m2 al año.

### 4.2.2. Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Según la ecuación (3), el desempeño energético de la energía eléctrica se define como la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo de la línea de base.

Cuando el indicador de desempeño energético toma valores positivos, indica que el consumo real de energía eléctrica fue mayor al consumo de energía eléctrica esperado; por el contrario, cuando toma valores negativos, indica que el consumo real fue menor de lo esperado. De esta manera, al aplicar este indicador a los registros de consumo de 2023, se obtiene la tendencia que se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Tendencia del desempeño energético en 2023 para EAAB

### 4.2.3. Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (4), el desempeño energético también se puede expresar como una razón, en términos de porcentaje, entre el consumo base proporcionado por la línea de base y el consumo real de energía eléctrica facturado.

Cuando este indicador toma valores inferiores al 100%, indica que se fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado según la línea de base. Por otro lado, cuando toma valores superiores al 100%, indica que se fue más eficiente en comparación con el consumo esperado según la línea de base. El seguimiento del desempeño utilizando este indicador se puede ver en la siguiente figura.

Figura 12. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 para EAAB

### 4.2.4. Indicador de emisiones de GEI – Energía Eléctrica [TonCO2_eq/mes]

Con respecto a la ecuación (5), el indicador de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociado al uso de energía eléctrica se obtiene multiplicando el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica vigente de la fuente de generación de la red. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Al calcular este indicador para las operaciones de EAAB, se observa la tendencia de emisiones de CO2 equivalente, como se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Tendencia de indicador de emisiones GEI para uso de energía eléctrica en EAAB

### 4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas Natural

En lo que respecta al gas natural, EAAB dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta julio de 2023 (ver Tabla 3). De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se utilizarán los consumos de 2022 como referencia o base, sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores y para la estimación de la línea meta.

Basándonos en los consumos de gas natural de 2022, la Figura 14 ilustra la línea de base y la línea de meta de gas natural para EAAB. En dicha figura se evidencia que durante el mes de octubre se registró el mayor nivel de consumo de gas, con una tendencia alcista desde enero de 2022, alcanzando 895 m3 al mes, mientras que el valor más bajo de consumo de gas natural se presentó en enero, con 542 m3 al mes.

Figura 14. Línea de base de gas natural para EAAB

La comparación del consumo promedio base y el consumo promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Consumo gas base-Consumo gas meta

Potencial de ahorro=746-653 m3mes

Potencial de ahorro=93 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 93 m3/mes, que representa el 12,47% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de $ 237.325 COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 184 kgCO2_eq/mes.

Con esta línea de base de gas natural del 2022, se puede construir un seguimiento al consumo de gas natural para el 2023, un ejemplo de este seguimiento se ilustra en la siguiente Figura 15.

Figura 15. Seguimiento del consumo de gas natural en 2023 con respecto al período base 2022 para EAAB

De este seguimiento en unidades de m3 de gas por metro cuadrado al año, se observa que para el año 2023 se ha mantenido una tendencia al alza en el consumo de gas, superando los primeros 5 meses de 2022. Por otro lado, en junio y julio, los indicadores de uso de gas muestran un mayor equilibrio con respecto al período base. Este comportamiento puede deberse a los niveles de ocupación y los servicios del Casino en el primer semestre de 2022, con las restricciones que aún existen debido a la pandemia. Sin embargo, no se dispone de un registro de ocupación oficial que permita estudiar la relación.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Gas Natural

A nivel local o nacional, no se cuenta con un indicador base para comparar el consumo de gas natural por sectores o tipos de edificación. Por lo tanto, para EAAB se proponen los siguientes indicadores de desempeño en gas natural:

| Desempeño de gas natural [m3/mes] | DEGN=EGNmes-EGNBase m3mes | (6) |
| --- | --- | --- |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100GN=EGNBaseEGNmes×100 | (7) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIGN=DEGN×FEGN | (8) |

### 4.4.1. Desempeño energético de gas natural [m3/mes]

Según la ecuación (6), el desempeño energético del consumo de gas natural se define como la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo registrado en la línea de base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real de gas natural fue mayor de lo esperado, mientras que valores negativos indican que el consumo real fue menor de lo esperado. La tendencia calculada para EAAB con los registros de 2023 se observa en la Figura 16.

Figura 16. Tendencia del desempeño en gas natural en 2023 para EAAB

### 4.4.2. Indicador de Desempeño Base 100 de gas natural

Según la ecuación (7), el desempeño energético también se puede expresar como una razón, en términos de porcentaje, entre el consumo base de gas natural proporcionado por la línea de base y el consumo real de gas natural facturado.

Cuando este indicador toma valores inferiores al 100%, indica que se fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado según la línea de base. Por otro lado, cuando toma valores superiores al 100%, indica que se fue más eficiente en comparación con el consumo esperado según la línea de base, como se observa en la Figura 17.

Figura 17. Indicador de desempeño Base 100 de gas natural para EAAB.

Es importante destacar que los resultados del indicador de desempeño Base 100 para el gas natural en EAAB son reflejo de las observaciones realizadas al final de la sección 4.3.

### 4.4.3. Indicador de emisiones de GEI – Gas natural [TonCO2_eq/mes]

Como se explica en la ecuación (8), el indicador de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se obtiene multiplicando el desempeño energético en gas natural por el factor de emisiones del uso de gas natural. Este factor de emisiones de gas natural se establece en 0,0019801 TonCO2_eq/m3, obtenido a través de la calculadora de emisiones de la UPME FECOC. La tendencia de emisiones de CO2 equivalente para EAAB se observa en la Figura 18.

Figura 18. Tendencia de indicador de emisiones GEI en EAAB

### 4.5 Línea de base y línea de meta del consumo de agua

En cuanto al agua, EAAB dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta junio de 2023 (ver Tabla 3). De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se utilizarán los consumos de 2022 como referencia o base, sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores. Los datos de consumo de agua para 2022 se presentan en la siguiente Tabla 12, y la línea de base y la línea de meta del agua expresada en m³ por persona al mes se ilustran en la Figura 19.

Figura 19. Tendencia de consumo base de agua para EAAB

La comparación del consumo de agua promedio base y el consumo de agua promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=1.888-1.579 m3mes

Potencial de ahorro=309 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 309 m3/mes, que representa el 16,35% respecto al consumo de agua promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 1.941.137 $COP/mes.

### 4.6 Indicadores de desempeño – Agua

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua como se observa en la Tabla 13, donde EAAB entra en la categoría de Oficinas.

Para EAAB se toma el valor de referencia para Oficinas en clima frío:

1,35 m³/persona/mes

De esta forma, para EAAB se propone el siguiente indicador de desempeño:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (9) |
| --- | --- | --- |

Tabla 11. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este planteamiento y utilizando un indicador de consumo de referencia de 1,35 m³/persona/mes, se obtiene el seguimiento al indicador de consumo para la edificación como se presenta la siguiente Figura 20.

Figura 20. Tendencia del indicador de consumo de agua para EAAB

De acuerdo con estos resultados, se observa que el indicador de consumo de agua mensual en EAAB se encuentra alrededor de los valores esperados según la Guía de Construcción Sostenible, con diferencias que oscilan entre 0,77 y -0,44 m³ por persona al mes para el período base 2022. En cuanto a la variación mensual, se aprecia que para el año 2023, los consumos de agua se han mantenido por encima de la referencia de 1,35 m³ por persona al mes, con una tendencia alcista constante hasta junio de 2023, donde se alcanza una diferencia máxima de 0,5 m³ por persona al mes. Basado en esto, se sugiere llevar a cabo una revisión más detallada en la gestión del consumo de agua en la edificación, ya que durante la Auditoría de Recorrido en EAAB no se lograron identificar medidas de eficiencia energética críticas o fácilmente evidentes.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

Como resultado del proceso de auditoría energética de recorrido en EAAB, se identificaron un total de 12 medidas de eficiencia energética. A continuación, en la Tabla 12 se presenta un resumen de las medidas evaluadas. Estas medidas de eficiencia energética se identificaron a través de un análisis conceptual de ingeniería y se evaluaron a nivel de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 12. Resumen de CAPEX, período de retorno y ahorro económico anualizado para las medidas de eficiencia energética en EAAB

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX estimado [COP] | Ahorro anual estimado [COP] | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | CAMBIO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A LED | $ 9.634.950 | $ 15.039.938 | 1,0 |
| ECM-2 | USO DE FOTOCELDAS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN ZONAS CON ABUNDANTE ILUMINACIÓN NATURAL | $ 9.000.000 | $ 7.044.939 | 2,0 |
| ECM-3 | INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTE A LUMINARIAS (Sectorización de circuitos) | $ 11.700.000 | $ 8.373.413 | 2,2 |
| ECM-4 | EVALUACIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE AIRE DE PARA CÁMARAS DE EXTRACCIÓN | $ 3.836.000 | $ 13.066.389 | 0,5 |
| ECM-5 | INSTALACIÓN DE REGLETAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE EQUIPOS | $ 8.144.500 | $ 6.053.012 | 2,0 |
| ECM-6 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE ASCENSORES (Instalación de variadores de velocidad y frenos regenerativos) | $ 71.577.994 | $ 18.201.047 | 6,0 |
| ECM-7 | VENTILACIÓN PARA REDUCCIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE EN COMPRESOR DE TALLER MECÁNICO | $ 1.008.050 | $ 531.390 | 2,7 |
| ECM-8 | INSPECCIÓN DE FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO | $ 1.600.000 | $ 1.771.299 | 1,4 |
| ECM-9 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA | $ 65.497.600 | $ 31.405.428 | 3,3 |
| ECM-10 | CAMBIO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS INCRUSTADAS | $ 2.600.000 | $ 1.006.420 | 3,2 |
| ECM-11 | ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA (BALANCE DE CARGA EN LÍNEA TRIFÁSICA) | $ 10.080.000 | $ 11.202.736 | 1,5 |
| ECM-12 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL EN LÍNEA PARA LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE LA EDIFICACIÓN | $ 67.717.233 | $ 33.608.209 | 3,5 |

De acuerdo con los anteriores resultados, se presenta la siguiente Figura 21, que ilustra la distribución de medidas de eficiencia energética priorizadas por el potencial de ahorros económicos anuales.

Figura 21. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual en EAAB

A continuación, se desarrolla cada una de las medidas de eficiencia energética, en donde se describe estado actual, solución propuesta, un costo estimado para equipos, mano de obra, instalación, y evaluación económica:

### (ECM-1) Cambio de luminarias convencionales a LED

Estado actual

Actualmente, EAAB Sede Centro Nariño ya ha realizado un cambio de luminarias convencionales por LED como parte de los planes de mejora en el distrito, asociados con el PIGA. Sin embargo, durante las auditorías de recorrido se observaron algunas luces fluorescentes y tubos LED en mal estado que forman parte de un conjunto de luces de 2 a 4 tubos.

Solución Propuesta

Para abordar las deficiencias en el plan de cambio de luminarias, se propone la sustitución de las luminarias que faltan y el reemplazo de las luminarias LED en mal estado, asumiendo un 5% del total de luminarias reportadas.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 13. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Cambio de luminarias a LED (incluye soporte, materias de ferretería e instalación) | $ 82.350 | 117 | $ 9.634.950 |
| Total |  |  | $ 9.634.950 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 14. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 26.899 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 15.039.938 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,34 | [%] |
| Payback | 2,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 10,52 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-2) Uso de fotoceldas para control de iluminación en zonas con abundante iluminación natural

Estado actual

En la actualidad, es importante destacar que la EAAB Sede Centro Nariño se beneficia de una considerable entrada de luz natural en su fachada orientada hacia la Avenida Calle 24 durante las horas de la mañana. Sin embargo, se observaron luminarias cercanas a las ventanas encendidas a lo largo del recorrido.

Solución propuesta

La propuesta incluye la implementación de fotoceldas como un medio de control para la iluminación de las luminarias ubicadas cerca de las ventanas en los pisos del edificio principal administrativo.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 15. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Fotocelda para detección amanecer – atardecer (incluye soporte, material de ferretería e instalación) | $ 90.000 | 100 | $ 9.000.000 |
| Total |  |  | $ 9.000.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 16. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 12.600 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 7.044.939 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,63 | [%] |
| Payback | 2,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,93 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-3) Independización de circuitos eléctricos correspondientes a luminarias (sectorización de circuitos)

Estado actual

Aunque la EAAB Sede Centro Nariño cuenta con interruptores distribuidos por cada dos o cuatro puestos de trabajo, en algunas zonas hay poca claridad sobre qué luminarias están encendidas.

Solución propuesta

Se estima que se pueden aumentar los ahorros derivados del apagado de luminarias en áreas intermedias de las oficinas mediante la separación de los circuitos eléctricos asociados a las luminarias. Esto permitirá un control más preciso de cuáles luminarias están encendidas en momentos específicos del día, optimizando la gestión de la iluminación y maximizando los beneficios en términos de eficiencia energética.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 17. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Independización de circuitos eléctricos (material de ferretería e instalación) | $ 130.000 | 90 | $ 11.700.000 |
| Total |  |  | $ 11.700.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 18. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 14.976 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 8.373.413 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,75 | [%] |
| Payback | 2,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 5,86 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-4) Evaluación de sistema de manejo de aire para cámaras de extracción

Esta medida es de tipo operación y mantenimiento (O&M).

Estado actual

En la actualidad, en el edificio de laboratorio de aguas, existen dos motores de 4 HP que funcionan las 24 horas al día, los 7 días de la semana, para mover el aire desde las cabinas de extracción hacia el ambiente, sin importar las necesidades de extracción de las 7 cabinas presentes en el laboratorio de aguas.

Solución Propuesta

Se propone regular el consumo asociado a la extracción de gases en función de la demanda de operación, instalando dampers para dejar encendido el primer motor cuando se necesite la extracción mínima y activar el segundo motor únicamente cuando sea necesario debido a las necesidades específicas.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 19. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Dampers para aire | $ 189.000 | 2 | $ 378.000 |
| Conexión de tuberías en material tipo composite | $ 458.000 | 1 | $ 458.000 |
| Obra civil | $ 3.000.000 | 1 | $ 3.000.000 |
| Total |  |  | $ 3.836.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 20. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 23.369 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 13.066.389 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,17 | [%] |
| Payback | 0,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 9,14 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-5) Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos

Estado actual

Se considera un potencial de reducción en el consumo de energía de equipos que permanecen conectados y energizados pasivamente durante períodos de inactividad, como el teletrabajo y los momentos fuera del horario de oficina, como las horas nocturnas y los fines de semana.

Solución Propuesta

Partiendo de un escenario en el que los equipos permanecen energizados de manera pasiva, se procedió a calcular el potencial de ahorro asociado al 60% de los equipos portátiles y de escritorio existentes en la organización. Esta estimación se basa en la premisa de que estos dispositivos suelen permanecer conectados y consumiendo energía durante horas que van más allá del horario laboral establecido. Como solución, se propone la implementación de regletas eléctricas a las cuales se conectarán estos equipos. Esta estrategia permitirá a los usuarios apagar de manera accesible y sistemática los dispositivos, simplificando la desconexión de los mismos y contribuyendo así a la reducción del consumo de energía.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 21. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Regleta eléctrica | $ 45.500 | 179 | $ 8.144.500 |
| Total |  |  | $ 8.144.500 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 22. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 10.826 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 6.053.012 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,54 | [%] |
| Payback | 2,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,23 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-6) Actualización tecnológica de ascensores (Instalación de variadores de velocidad y frenos regenerativos)

Estado actual

En la actualidad, EAAB Sede Centro Nariño posee tres ascensores en el edificio de oficinas principales con motores eléctricos, dos para uso común de 12 kW cada uno y uno adicional para uso de discapacitados y presidencia de 4 kW.

Solución Propuesta

La propuesta se centra en la adopción de sistemas de frenos regenerativos como una medida destinada a mitigar el impacto del consumo energético de los ascensores en el edificio. Este enfoque se basa en la captura de la energía generada durante el proceso de frenado de los ascensores, la cual normalmente se disiparía en forma de calor para evitar sobrecargas en el motor. En lugar de desperdiciar esta energía, se propone redirigirla hacia el propio funcionamiento del ascensor, lo que resulta en una mejora notable de la eficiencia energética y una reducción significativa en el consumo global del sistema de elevación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 23. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema de Supercondensadores (Frenos Regenerativos) | $ 53.075.112 | 1 | $ 42.460.090 |
| Variador de Velocidad | $ 9.705.968 | 3 | $ 29.117.904 |
| Total |  |  | $ 71.577.994 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 24. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 32.553 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 18.201.047 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,62 | [%] |
| Payback | 6,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 12,73 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-7) Ventilación para reducción de temperatura del aire en compresor de taller mecánico

Estado actual

En el taller mecánico de autos livianos, uno de los dos compresores está ubicado en un espacio confinado que, debido al funcionamiento del equipo, facilita el aumento de temperatura dentro del recinto.

Solución Propuesta

La eficiencia del equipo de compresión guarda una relación directa con la temperatura del aire de entrada. Por lo tanto, se plantea la implementación de un sistema de ventilación por tiro forzado para facilitar la evacuación del calor generado durante el proceso de compresión. Esta estrategia busca incrementar la eficiencia del compresor al mantener la temperatura del aire de entrada dentro de rangos óptimos, reduciendo las pérdidas de eficiencia asociadas al calentamiento excesivo y mejorando así el rendimiento global del equipo.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 25. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Ventilador industrial de tiro forzado (Equipo e instalación | $ 708.050 | 1 | $ 708.050 |
| Obra civil para implementación de ventilador | $ 300.000 | 1 | $ 300.000 |
| Total |  |  | $ 1.008.050 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 26. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 950 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 531.390 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,05 | [%] |
| Payback | 2,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,37 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-8) Inspección de fugas de aire comprimido

Estado actual

Actualmente, en EAAB Sede Centro Nariño se presentan fugas en las conexiones de salida de aire comprimido, lo que ocasiona sobreconsumos energéticos debido al aumento en la frecuencia de encendido de los compresores.

Solución Propuesta

Se sugiere abordar la corrección de las fugas existentes y, además, implementar un plan de mantenimiento que incluya inspecciones trimestrales con el propósito de detectar y reparar posibles fugas de manera regular. Esto se hace con la finalidad de reducir la carga de trabajo del compresor y, en consecuencia, disminuir el aumento en el consumo de energía necesario para compensar las pérdidas por fugas.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 27. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Trabajo de mantenimiento relacionado a la detección y mitigación de fugas | $ 200.000 | 8 | $ 1.600.000 |
| Total |  |  | $ 1.600.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 28. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 3.168 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 1.771.299 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,16 | [%] |
| Payback | 1,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 1,24 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-9) Instalación de sistema de compensación de potencia reactiva

Estado actual

Con respecto a lo observado en la información de las facturas de energía, se encontraron rubros de cobro relacionados a energía reactiva generada y devuelta a la red.

Solución Propuesta

A raíz de esto, se plantea una medida con un impacto económico significativo, que implica la implementación de un sistema de compensación dinámica de potencia. El objetivo principal de esta medida es reducir o eliminar los cargos por multas relacionados con la energía reactiva en las instalaciones de EAAB Sede Centro Nariño.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 29. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema de compensación dinámica de potencia | $ 65.497.600 | 1 | $ 65.497.600 |
| Total |  |  | $ 65.497.600 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 30. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de dinero | $ 31.405.428 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,52 | [%] |
| Payback | 3,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,00 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-10) Cambio de resistencias eléctricas incrustadas

Estado actual

Para mantener la comida a una temperatura de mantenimiento o servicio dentro del casino del EAAB Sede Centro Nariño, se usan resistencias en forma de U para calentar agua en baño maría; dichas resistencias presentan un alto grado de incrustación y tardan en alcanzar la temperatura adecuada, por lo que deben encenderse hasta con una hora de anticipación para alcanzar la temperatura esperada.

Solución Propuesta

Se propone el cambio de las resistencias presentes en el casino para aumentar la eficiencia en la transferencia de calor, lo que impactaría el tiempo de uso y el consumo para la misma tarea a desempeñar.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 31. Descripción CAPEX para ECM-10

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Resistencia tubular sumergida en acero inoxidable con uno o dos pasos (En forma de U o M) | $ 200.000 | 10 | $ 2.000.000 |
| Sistema de control | $ 600.000 | 1 | $ 600.000 |
| Total |  |  | $ 2.600.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 32. Indicadores económicos para ECM-10

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 1.800 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 1.006.420 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,09 | [%] |
| Payback | 3,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,70 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-11) Análisis de la calidad de la energía (Gestión del desbalance de tensión de fases en línea trifásica)

Estado actual

Por medio del recorrido realizado en el edificio principal administrativo de EAAB Sede Centro Nariño, se encontró que en algunos tableros eléctricos de los pisos había desbalance en el voltaje/amperaje de las fases.

Solución Propuesta

Se propone un análisis de calidad de la energía en el edificio, con el cual se puedan generar recomendaciones adicionales para el ajuste en la conexión de los equipos del edificio a cada línea, de tal manera que se tenga un aumento en la calidad de la energía utilizada.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 33. Descripción CAPEX para ECM-11

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Instalación de equipos de análisis de potencia en el transformador del edificio y generación de informe con resultados descriptivos | $ 2.520.000 | 4 | $ 10.080.000 |
| Total |  |  | $ 10.080.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 34. Indicadores económicos para ECM-11

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 20.036 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 11.202.736 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,00 | [%] |
| Payback | 1,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 10,83 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-12) Implementación de un sistema de control operacional en línea para gestión del desempeño energético de la edificación

Estado actual

En EAAB Sede Centro Nariño se han implementado medidas que impactan en el desempeño energético a través de las recomendaciones y la puesta en marcha de la planificación propuesta por el PIGA; sin embargo, la edificación no cuenta con un sistema de gestión de la energía ni un equipo encargado de promover, censar y registrar el impacto de las acciones tomadas en el consumo de energía del edificio.

Solución Propuesta

Se propone la construcción de una herramienta en línea con mediciones en tiempo real del consumo global y de los usos significativos de la energía, con la cual se realizará el seguimiento de indicadores de desempeño energético y se compartirán los resultados con el personal de la edificación para contribuir al uso eficiente de la energía en la edificación. Se estiman ahorros de aproximadamente el 3% del consumo energético.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 35. Descripción CAPEX para ECM-12

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Instalación de sensores en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación de sistema de gestión de la energía | $ 28.651.902 | 1 | $ 28.651.902 |
| Implementación de DashBoard Online | $ 36.065.331 | 1 | $ 36.065.331 |
| Total |  |  | $ 67.717.233 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 36. Indicadores económicos para ECM-12

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 60.109 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 33.608.209 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 3,00 | [%] |
| Payback | 3,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 23,5 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para la EAAB se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 37.

Tabla 37. Criterios de evaluación de las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro [$MCOP] | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 38 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 38. Resultados posibles de la evaluación de priorización de las ECM

| Categorías de evaluación de priorización |  |
| --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |
| 2 | Importante |
| 3 | Prioritaria |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 39 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 39. Resultado de la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética en EAAB

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación de ECM |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |
| EMC-1 | Cambio de luminarias convencionales a led | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-2 | Uso de fotoceldas para control de iluminación en zonas con abundante iluminación natural | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-3 | Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (Sectorización de circuitos) | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-4 | Evaluación de sistema de manejo de aire de para cámaras de extracción | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-5 | Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-6 | Actualización tecnológica de ascensores (Instalación de variadores de velocidad y frenos regenerativos) | 3 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-7 | Ventilación para reducción de temperatura del aire en compresor de taller mecánico | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-8 | Inspección de fugas de aire comprimido y en líneas de vacío | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-9 | Instalación de sistema de compensación de potencia reactiva | 3 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-10 | Cambio de resistencias eléctricas incrustadas | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-11 | Análisis de la calidad de la energía (balance de carga en línea trifásica) | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-12 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | 3 | 2 | 2 | 2 - Importante |

# 6. Conclusiones

La Auditoría Energética de Recorrido en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, tiene las siguientes conclusiones:

- EAAB tiene un uso de energía eléctrica promedio de 166.969 kWh/mes, teniendo un costo promedio de $ 88.910.605 COP que representa alrededor del 86%de los costos mensuales en servicios, en gas natural utiliza 789 m3/mes con un costo típico de $ 2.011.821 COP, tomando participación del 2%, y en agua, 2.025 m3/mes con un costo aproximado de $COP 12.736.874 por mes, cubriendo el 12% de los costos en servicios. Para la electricidad, los usos significativos de la energía son: la iluminación, los equipos de diagnóstico y de laboratorio, y los ofimáticos. Por último, en cuanto a gas natural el 100% del uso está en las estufas industriales del Casino y para el uso de agua, no existe una clasificación por equipos o áreas.

- El seguimiento del desempeño en uso de electricidad, gas natural y agua se logró construir con los consumos facturados de 2023 y con respecto a un período base de 2022. Los indicadores de energía eléctrica y gas natural que se lograron consolidar comprenden:

  - Indicador de consumo de energía eléctrica, expresado en kWh/m2/año. Se tiene una referencia de la Guía de Construcción Sostenible 2015 con un indicador de 81,2 kWh/año/m2 para las oficinas en clima frío. En la operación de la edificación el índice de consumo promedio es de 72 kWh/año/m2, de forma sostenida, lo que representa una diferencia de 10,7% en menor índice de consumo real para el sitio.

  - Tendencia de seguimiento de desempeño por diferencia con respecto al período base y por indicador Base 100, mostrando que en energía eléctrica sólo se superó el consumo base de 2022 enero de 2023 y para gas natural, se ha tenido una tendencia a mayor consumo en 2023, solo teniéndose un menor consumo en el mes de junio con respecto al período base 2022.

  - Tendencia de emisiones de GEI, donde se logró utilizar una referencia para energía eléctrica de 0,391 tonCO2_eq/MWh propuesto por XM S.A. E.S.P. y para gas natural de 0,0019801 TonCO2_eq/m3 obtenido a partir de la calculadora de emisiones de la UPME FECOC.

  - Para el uso de agua, se logró establecer un indicador de consumo con referencia a la Guía de Construcción Sostenible 2015 para clima frío, establecido en m3/persona/mes, encontrando que EAAB se mantiene por sobre del límite de 1,35 m3/persona/mes, alcanzando una diferencia máxima de 0,5 m3/persona/mes en el mes de junio de 2023.

- A partir del análisis de los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se identificó un total de 12 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales de servicios operativos. Es importante indicar que no hay medidas excluyentes entre sí y que por tanto aplicaría todas son aplicables sin restricción sobre otra oportunidad a la hora de su implementación. En este sentido, se tiene que estas requieren una inversión estimada de alrededor de $ 264 MCOP, con beneficios significativos. Entre estos beneficios se tiene un ahorro proyectado de $ 147 MCOP/año en energía eléctrica, representados en un ahorro proyectado de 207.287 kWh/año, y una reducción de emisiones de GEI de alrededor de 81 ton de CO2-equivalente al año.

- De las 12 medidas de eficiencia energética identificadas, 11 de ellas se centran específicamente en el ahorro de energía eléctrica, mientras una (1) de estas permitirá gestionar las penalizaciones de energía reactiva, generando un ahorro anual de $ 31 MCOP. Las acciones en gestión del uso de energía eléctrica incluyen la sustitución de luminarias a tecnologías LED, uso de fotoceldas, gestión sobre equipos ofimáticos y mejoras en la eficiencia de cámaras de extracción, ascensores y equipo de compresión de aire. Se estima que estas intervenciones podrían reducir el consumo eléctrico anual en más del 10%, lo que representa un paso importante hacia la incorporación de la eficiencia energética en la Sede Nariño de EAAB.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org