AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – HOSPITAL SANTA CLARA

Octubre de 2023

Contenido

Lista de Acrónimos								4

Resumen Ejecutivo								5

1. Generalidades								7

1.1 Introducción	7

1.2 Objetivo	7

1.2.1 Objetivos específicos	8

1.3 Alcance	8

1.4 Términos y definiciones	9

2. Caracterización de la edificación								11

2.1 Características generales de la  edificación	11

2.2 Características energéticas de la edificación	11

2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación							12

Energía eléctrica								13

Gas Natural								13

Agua								14

3. Uso y Consumo de la Energía								15

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	15

3.1.1. Energía Eléctrica	15

3.1.2. Gas Natural	16

3.1.3. Agua	17

4. Línea de base energética e indicadores de desempeño							18

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica	18

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	20

4.2.1. Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/m2/año]	20

4.2.2. Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	21

4.2.3. Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	21

4.2.4. Indicador de emisiones de GEI - Energía Eléctrica [TonCO2_eq/mes]	22

4.2.5. Indicador comparativo de energía eléctrica entre hospitales	23

4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas Natural	23

4.4 Indicadores de desempeño – Gas Natural	25

4.4.1. Indicador de consumo de gas natural [m3/año/m2]	25

4.4.2. Desempeño energético de gas natural [m3/mes]	25

4.4.3. Indicador de Desempeño Base 100 de gas natural	26

4.4.4. Indicador de emisiones de GEI – Gas natural [TonCO2_eq/mes]	26

4.5 Línea de base y línea de meta de consumo de agua	27

4.6 Indicadores de desempeño – Agua	28

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética				30

(ECM-1) Sustitución de producción de agua caliente a partir de intercambiador alimentado con vapor por un sistema de calentadores a gas con almacenamiento de agua	31

(ECM-2) Sustitución de marmitas de vapor por marmitas a gas en cocinas	32

(ECM-3) Sustitución de producción de agua caliente a partir de intercambiador alimentado con vapor por calentadores eléctricos de paso	33

(ECM-4) Recuperación de condensados para incremento de temperatura del agua de alimentación a las calderas	34

(ECM-5) Disminución de la presión de operación de la caldera de 100 psig hasta 60 psig	35

(ECM-6) Actualización tecnológica de ascensores eléctricos convencionales por ascensores eléctricos modernos	36

(ECM-7) Actualización tecnológica de ascensores eléctricos convencionales por ascensores eléctricos modernos	37

(ECM-8) Reemplazo de lámparas fluorescentes por lámparas de tecnología LED	38

(ECM-9) Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con inyección de energía a la red	39

(ECM-10) Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con uso de sistema de supercondensadores	40

(ECM-11) Sustitución de producción de agua caliente a partir de intercambiador alimentado por vapor de caldera por un sistema de bombas de calor con almacenamiento	41

(ECM-12) Solución integral de reemplazo del uso de calderas de vapor a gas natural	42

(ECM-13) Aumento de capacidad de tanque hidroneumático para agua potable en cuarto de bombas	43

(ECM-14) Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos	44

(ECM-15) Cambio tecnológico de bombas de vacío	45

(ECM-16) Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas de cirugía	46

(ECM-17) Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas TAC	47

(ECM-18) Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético	48

5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética	49

6. Conclusiones								52

# Lista de Acrónimos

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

CAPEX			Capital Expenditure

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es realizar una auditoría energética de recorrido en el Hospital Santa Clara para validar y recopilar información con el propósito de analizar los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a reducir el consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía. Las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

- Recopilación de datos y caracterización energética

La edificación se clasifica actualmente como un consumidor en el mercado no regulado. Esto implica que el Hospital Santa Clara goza de flexibilidad en lo que respecta a su consumo y contratación de energía, lo que le permite gestionar su demanda energética de forma autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, además de beneficiarse de una tarifa diferencial aplicada a su consumo. En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en el Hospital Santa Clara. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

- Distribución de costos del Hospital Sata Clara por servicio a base de datos del año 2022:

- un 56% - energía eléctrica

- un 28% - gas natural y

- un 17% - agua.

- El 80% del consumo de energía eléctrica está relacionado a los sistemas de iluminación, los sistemas de acondicionamiento de aire (HVAC), los equipos para diagnóstico y los ofimáticos.

- El consumo de gas natural se divide en dos principales aplicaciones, siendo un 55% destinado a la generación de vapor en las calderas, mientras que el 45% restante se emplea en las estufas industriales de la cocina.

- En cuanto al consumo de agua, no existe medición que permita determinar el desglose por áreas o equipos, por lo que se categorizó como consumo interno del hospital.

- La dimensión y ocupación del edificio abarca un área de 23.942 metros cuadrados con una atención en promedio de 36.415 pacientes mensuales.

- Establecimiento de línea base e indicadores

En el contexto hospitalario, la variable no controlable de mayor relevancia en el consumo de servicios es el porcentaje de ocupación de camas o, alternativamente, el número de pacientes atendidos. En el caso específico del Hospital Santa Clara, se cuentan con registros de pacientes atendidos, por lo que esta variable se utilizará para la creación de las líneas de base y las líneas de meta. Para cada servicio, se establecieron dos modelos: uno correspondiente a la línea de base, utilizado para evaluar los indicadores de desempeño propuestos, y otro relacionado con la línea de meta, diseñado para estimar el potencial de ahorro a través del control operacional (consultar los términos y definiciones en el apartado 1.4).

Por otro lado, se aplicaron las pautas de la Guía de Construcción Sostenible de 2015 para la categoría de hospitales en lo que respecta al consumo de agua y energía eléctrica. Se observó que el consumo de energía eléctrica en el Hospital Santa Clara está un 79,9% por debajo de la referencia, mientras que el consumo de agua está un 65,9% por debajo. Además, se propusieron indicadores específicos de seguimiento, como el consumo de energía eléctrica por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para la energía eléctrica. En el caso del gas natural, se sugieren el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI. Finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Es relevante destacar que se consideró la opción de desarrollar un indicador que relacionara el consumo de cada servicio con el número de camas ocupadas. No obstante, en la actualidad, el hospital carece de un registro del porcentaje de camas utilizadas, lo que obstaculiza la creación de dicho indicador en este momento.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

A partir del análisis de los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 18 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales. Es importante señalar que algunas de estas medidas son excluyentes entre sí, lo que significa que solo se puede aplicar una de ellas en su implementación. En este contexto, al considerar solo las medidas no excluyentes, se requiere una inversión estimada de aproximadamente $ 581 millones de pesos colombianos (MCOP), con beneficios significativos. Entre estos beneficios se incluye un ahorro proyectado de $ 21 MCOP/año en energía eléctrica y un ahorro de $ 210 MCOP/año en gas natural, lo que suma un ahorro económico total de $ 231 MCOP/año y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 179 toneladas de CO2-equivalente al año.

Además, se propone la implementación de un control operacional del desempeño energético, que consiste en la medición, seguimiento y análisis de las variables operativas y de mantenimiento asociadas al uso de la energía eléctrica y el gas natural en los usos significativos de energía de la instalación.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Sustitución de ascensor hidráulico por ascensor eléctrico moderno.

- Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con uso de supercondensadores.

- Aumento de capacidad de tanque pulmón de agua (hidroflow) para agua potable y uso de arrancadores suave para motores de bombas.

- Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos.

- Cambio tecnológico de bombas de vacío.

- Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas de cirugía.

- Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas TAC.

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Sustitución de producción de agua caliente a partir intercambiador alimentado con vapor de caldera por sistema calentadores a gas con almacenamiento

- Reemplazo de lámparas fluorescentes por lámparas de tecnología LED

- Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia la neutralidad de carbono para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó el Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para el Hospital Santa Clara se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en el Hospital Santa Clara en la ciudad de Bogotá, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se describe en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará el uso y consumo de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales serán evaluadas en términos de su prefactibilidad técnica y económica, que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión y potencial de ahorro e inversión.

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en la Hospital Santa Clara que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión, inversión estimada y tasa interna de retorno.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones del Hospital Santa Clara, ubicadas en la Carrera 14B No. 1 – 45 Sur, como se observa en la Figura 1. Esta edificación consta de dos (2) pisos, en los que se distribuyen las siguientes áreas:

- Salas de oficinas administrativas

- Salas de oficinas de personal de mantenimiento e infraestructura

- UCI Pediatría

- UCI Adultos

Figura 1. Vista satelital de los límites del Hospital Santa Clara

Salas de Cirugía

- Laboratorios y áreas de diagnóstico

- Áreas de hospitalización

- Esterilización

- Almacenes de farmacia y dotación médica

- Área de atención general

- Área de salud mental y drogadicción

- Sala de morgue

- Sala de calderas

- Cocina

- Áreas de residuos

El alcance técnico de la auditoría energética de recorrido incluye los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

- Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas.

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la NTC ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las oportunidades potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la  edificación

La edificación del Hospital Santa Clara, ubicada en la Carrera 14B No. 1 – 45 Sur en Bogotá, es una construcción propia que data de 1942. Tiene un área construida total de 23.942 m² y presenta una ocupación promedio diaria de 3.092 personas.

Figura 2. Características físicas de la edificación del Hospital Santa Clara

En cuanto a sus instalaciones, cuenta con oficinas administrativas, salas de personal de mantenimiento e infraestructura donde se encuentran ingenieros electromecánicos y ambientales, así como personal técnico eléctrico y mecánico. Además, dispone de áreas de UCI Pediatría y UCI Adultos, salas de cirugía donde se practican operaciones ortopédicas y también cirugías mayores y menores. También incluye laboratorios y áreas de diagnóstico como radiología y hemodinamia, áreas de hospitalización, esterilización para la operación interna, almacenes de farmacia y dotación médica, área de atención general de usuarios, área de salud mental y drogadicción, sala de morgue, sala de calderas donde se encuentran los equipos de producción de vapor, agua caliente y las bombas de vacío para la operación en el hospital, complementado con cocinas y áreas de residuos biológicos.

La estructura del edificio se caracteriza por su envolvente de ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que oscilan entre 0,39 y 1,67 W/m-°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m-°C para el concreto.

El Hospital Santa Clara opera las 24 horas del día, todos los días de la semana. Sin embargo, se mantienen horarios administrativos entre las 7:00 a.m. y las 5:00-6:00 p.m.

Tabla 1. Ocupación promedio del Hospital Santa Clara

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Número de camas hospitalarias |  |
| Pacientes atendidos promedio mensual | 36415 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En cuanto a los suministros de energía, la edificación se abastece principalmente de energía eléctrica y gas natural. Se utiliza diésel como combustible para alimentar generadores destinados a la operación de verificación de disponibilidad o para la generación eléctrica de emergencia en caso de fallo en la red comercial. El suministro de agua proviene íntegramente de la red pública y se utiliza para consumo interno.

El Hospital Santa Clara recibe su suministro energético a través de la red eléctrica comercial, siendo el actual comercializador Enel Colombia S.A. E.S.P. Esta energía se distribuye internamente en dos niveles de tensión: un nivel primario de 11,4 kV y un nivel secundario de 220-110 V. La edificación cuenta con una estructura de transformación de tensión compuesta por tres (3) transformadores:

- Transformador de 300 kVA en la Entrada Principal

- Transformador de 125 kVA par UCI Pediatría

- Transformador de 135 kVA cercano a Área de Salud Mental

Además, como medida de contingencia, la infraestructura está equipada con tres (3) plantas de generación de emergencia que utilizan diésel como fuente de energía secundaria. Estas plantas tienen capacidades de:

- 125 kVA por Entrada de usuarios

- 100 kVA en Entrada de funcionarios

- 75 kVA por UCI

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

En lo que respecta a los suministros de gas y agua, la Sala de Calderas y la Cocina del edificio utilizan gas natural para su funcionamiento, lo que representa el 28% de los costos mensuales en facturación. Por otro lado, el agua se emplea para el consumo interno de la edificación, representando aproximadamente el 17% de los costos mensuales en facturas de servicios.

De acuerdo con los datos obtenidos de las facturas de energía eléctrica y las verificaciones realizadas por el punto focal, la edificación se clasifica actualmente como un consumidor en el mercado no regulado. Esto implica que el Hospital Santa Clara cuenta con flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía, lo que le permite gestionar su demanda energética de manera autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, además de beneficiarse de una tarifa diferencial aplicada a su consumo.

En la  Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por el Hospital.

Tabla 2. Tarifas promedio del  periodo reportado, (enero 2022 a junio de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 577,53 | [$COP/kWh] |
| Gas Natural | $ 2.394,79 | [$COP/m³] |
| Agua | $ 3.081,02 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestran el número de pacientes, así como el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, gas natural y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de número de pacientes, consumos y costos mensuales de servicios en el Hospital Santa Clara

| FECHA | Número de pacientes/mes | Consumo EE | Costos EE | Consumo GN | Costos GN | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 35.929 | 106.400 | $ 53.206.746 | 11.754 | $ 23.341.211 | 5.800 | $ 16.042.800 |
| Feb 2022 | 33.286 | 97.600 | $ 49.538.285 | 10.352 | $ 21.488.682 | 4.003 | $ 11.316.481 |
| Mar 2022 | 38.441 | 103.200 | $ 53.166.359 | 10.947 | $ 20.566.786 | 5.322 | $ 15.210.276 |
| Abr 2022 | 27.656 | 107.200 | $ 56.221.158 | 10.539 | $ 22.906.306 | 5.769 | $ 16.718.562 |
| May 2022 | 33.213 | 92.800 | $ 49.545.103 | 10.068 | $ 21.177.937 | 6.163 | $ 18.193.176 |
| Jun 2022 | 37.889 | 103.425 | $ 56.211.612 | 12.928 | $ 28.998.926 | 6.352 | $ 18.725.696 |
| Jul 2022 | 33.423 | 111.467 | $ 61.794.095 | 12.349 | $ 26.135.918 | 5.831 | $ 17.335.563 |
| Ago 2022 | 44.661 | 92.800 | $ 52.474.558 | 12.357 | $ 27.266.338 | 5.250 | $ 15.923.250 |
| Sep 2022 | 41.342 | 89.600 | $ 51.678.395 | 10.920 | $ 25.785.396 | 5.430 | $ 16.469.190 |
| Oct 2022 | 43.362 | 100.800 | $ 58.487.023 | 12.175 | $ 28.392.100 | 5.557 | $ 16.854.381 |
| Nov 2022 | 49.864 | 96.800 | $ 56.166.109 | 11.596 | $ 27.925.487 | 5.105 | $ 15.483.465 |
| Dic 2022 | 38.682 | 101.600 | $ 58.951.205 | 13.146 | $ 33.753.801 | 5.307 | $ 16.196.964 |
| Ene 2023 | 32.616 | 88.000 | $ 51.621.759 | 10.794 | $ 27.504.731 | 4.754 | $ 14.798.394 |
| Feb 2023 | 33.473 | 88.000 | $ 52.447.710 | 11.261 | $ 28.855.637 | 5.446 | $ 17.183.655 |
| Mar 2023 | 36.788 | 94.400 | $ 57.443.589 | 13.036 | $ 35.741.844 | 6.310 | $ 20.534.759 |
| Abr 2023 | 37.441 | 101.600 | $ 63.061.383 | 10.684 | $ 27.425.828 | 5.817 | $ 18.930.379 |
| May 2023 | 38.358 | 100.000 | $ 62.937.250 | 13.663 | $ 34.248.632 | 6.808 | $ 22.336.367 |
| Promedio | 37.437 | 98.570 | $ 55.585.432 | 11.681 | $ 27.147.974 | 5.590 | $ 16.956.080 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se obtiene que el consumo de energía eléctrica promedio del período es de 98.570 kWh/mes, con un costo promedio mensual de $COP 55.585.432. En la Figura 4 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2021 a mayo de 2023

## Gas Natural

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de gas natural promedio del período es de 11.681 m3/mes, con un costo promedio mensual de $COP 27.147.974. En la Figura 5 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de gas natural mensual desde enero de 2022 hasta mayo de 2023

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 5.590 m3/mes, con un costo promedio mensual de $COP 16.956.080. En la Figura 6 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 6. Tendencia de consumo de agua desde enero de 2022 a mayo de 2023

# 3. Uso y Consumo de la Energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, gas natural y agua.

### 3.1.1. Energía Eléctrica

Figura 7. Distribución del consumo de energía eléctrica por grupos de equipos en el Hospital Santa Clara

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos de equipos, que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, equipos ofimáticos, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la Tabla 4 y la Figura 7.

Tabla 4. Distribución de consumo de energía eléctrica por grupos de equipos en el Hospital Santa Clara

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Iluminación | 23.510 | 23,60% |
| HVAC | 21.175 | 21,25% |
| Equipos para diagnóstico | 20.640 | 20,72% |
| Ofimáticos | 13.456 | 13,51% |
| Aire comprimido | 6.500 | 6,52% |
| Refrigeración | 6.473 | 6,50% |
| Ascensores | 4.236 | 4,25% |
| Bombeo | 2.680 | 2,69% |
| Otros (UPS) | 960 | 0,96% |

Por otro lado, un análisis fundamental en una caracterización energética para una edificación es la identificación de los usos significativos de la energía (USE). En la Figura 8 se muestra un diagrama de Pareto de la distribución de consumo de energía por grupos de equipos presentada anteriormente.

Figura 8. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en el Hospital Santa Clara

El análisis de Pareto ofrece una visión clara de los principales consumidores de energía eléctrica en el edificio. Estos se dividen en las siguientes categorías: sistemas de iluminación, acondicionamiento de aire (HVAC), equipos de diagnóstico y equipos ofimáticos. Para estos USE se tienen los siguientes aspectos identificados:

- En iluminación, el Hospital Santa Clara cuenta con un 81,82% de luminarias con tecnología LED, mientras que el 18,18% restante se distribuye entre lámparas fluorescentes, halógenas e incandescentes. En total, se tienen 2.856 unidades de luminarias en la edificación. Debido a su operación las 24 horas al día, es coherente que se encuentre entre los mayores consumidores de energía.

- En HVAC, se identificaron hasta 18 equipos de acondicionamiento de aire en diferentes áreas, como salas de cirugía, salas TAC, hemodinamia, esterilización, sistemas, URMA, cuarto de UPS Santa Inés y el cuarto para el compresor de aire medicinal. Estos equipos operan en promedio 511 horas al mes, lo que representa un factor de utilización mensual promedio del 71% y abarcan una gran área construida del hospital.

- En lo que respecta a los equipos de diagnóstico, el Hospital Santa Clara dispone de equipos de laboratorio, terapia, radiología y resonancia cuya operación es tan activa como el ingreso de usuarios a la edificación. Esto se alinea con lo esperado para un clúster de este tipo.

- Por último, los equipos ofimáticos están representados por al menos 489 equipos de cómputo, en su mayoría de escritorio (pantalla más CPU), que tienen un consumo promedio elevado, alrededor de 120 W/h por equipo. Aquí se destaca la diferencia con respecto a un portátil, cuyo consumo de energía no supera los 60-80 W/h.

Información detallada de los consumos de energía eléctrica por categorías de equipos puede ser consultada en la sección Censo de Cargas en el documento de referencia: Template WTA EE Hospital Santa Clara.

### 3.1.2. Gas Natural

El consumo de gas natural en el Hospital Santa Clara se divide en dos áreas principales: la Sala de Calderas y las Cocinas, además de un calderín ubicado en UCI Pediatría.

Figura 9. Distribución del consumo de gas por áreas o grupos de equipos en el Hospital Santa Clara

En la Sala de Calderas, se encuentran dos equipos: una caldera de 100 BHP y una caldera de respaldo de 60 BHP. En primer lugar, las calderas a gas natural se utilizan para la producción de vapor, que a su vez se almacena como agua caliente a 70°C en un intercambiador de calor. Esta agua caliente se distribuye a las 117 duchas de agua caliente no eléctricas utilizadas por pacientes y personal médico. En segundo lugar, la producción de vapor también abastece la operación de las Cocinas, suministrando el vapor necesario para las siete (7) marmitas utilizadas en la preparación de alimentos. El consumo promedio de gas natural en la Sala de Calderas se estima en alrededor de 6,500 m3 por mes, lo que representa el 55% del consumo total de gas facturado.

En las Cocinas, además de las marmitas que funcionan con vapor, se utilizan estufas industriales a gas para la preparación de alimentos. La operación de la cocina se realiza desde las 5:00 AM hasta las 8:00 PM, y el uso constante de gas natural en este período representa el 45% del consumo total de gas facturado.

La Tabla 5 y la Figura 9 resumen la distribución del uso de gas en estas dos áreas.

Tabla 5. Distribución del consumo de gas natural por áreas o grupos de equipos en el Hospital Santa Clara

| Equipos | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Sala de Calderas (Intercambiador de calor y marmitas a vapor) | 6.509 | 55% |
| Cocinas (Estufas industriales) | 5.326 | 45% |

### 3.1.3. Agua

En el Hospital Santa Clara, el suministro de agua se distribuye a través de redes de tuberías que abastecen a toda la edificación. Se han instalado tres (3) sistemas de bombeo y distribución para aquellas áreas de la edificación donde la presión de la red pública es insuficiente. A diferencia de lo que ocurre con la energía eléctrica y el gas natural, no se ha realizado una subdivisión por áreas o zonas de consumo de agua en la edificación. Por lo tanto, no se proporciona un análisis detallado a través de un diagrama de Pareto o un gráfico de distribución. En su lugar, se presenta un consumo total que engloba todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, que se detalla en la Tabla 6.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en el Hospital Santa Clara

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 66.928 | 100% |

# 4. Línea de base energética e indicadores de desempeño

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico que considera las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables, como los grados día, el nivel de ocupación, las horas de funcionamiento, etc. Este modelo estadístico, basado en las variables no controlables, permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que se estableció la línea base.

Un indicador de desempeño energético, o IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético definido por la organización para monitorear y controlar los procesos operacionales, así como para alertar sobre desviaciones, cambios o eventos inesperados que puedan aumentar o disminuir el desempeño energético en las áreas o procesos en las que se mide. Estos indicadores pueden reflejar el desempeño en términos de uso, consumo o eficiencia energética.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Dado que los Usos Significativos de Energía (USE) en el Hospital Santa Clara incluyen la iluminación, HVAC, equipos de diagnóstico y ofimáticos, los cuales en conjunto representan aproximadamente el 80% del consumo de la edificación, se considera que las variables relevantes no controlables son las horas de utilización de la edificación y el porcentaje de ocupación de camas o el número de pacientes atendidos. Actualmente, se cuenta con información mensual sobre los consumos registrados en las facturas y un registro mensual de pacientes atendidos, los cuales se correlacionarán para la construcción de los modelos de línea de base. Para establecer la línea de meta, se considerarán aquellos valores de consumo que se sitúan por debajo de la línea de base, y se llevará a cabo una correlación con estos. Es importante destacar que no se dispone de información relativa al porcentaje de camas ocupadas, y la inclusión de esta información mejorarían significativamente los modelos.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica

Para el Hospital Santa Clara, se cuentan con registros de consumo desde 2022 hasta mayo de 2023, como se muestra en la sección 2.3, Tabla 3. Como se explicó anteriormente, estos consumos se correlacionarán con los registros de pacientes atendidos cada mes, los cuales también se disponen desde 2022 hasta mayo de 2023. Los modelos utilizados para la línea de base y la línea de meta se presentan en la Figura 10.

En la elaboración de los modelos, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concordaban con el patrón de comportamiento normal del hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de enero, marzo y septiembre de 2022, así como febrero de 2023.

Figura 10. Línea de base y línea de meta de energía eléctrica para Hospital Santa Clara

Para la línea base se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Energía base=0,019*Número de pacientes+98.786 [kWh/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación del 0,04%. Los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, el consumo de energía se incrementa en 0,019 kWh al mes. Esta baja correlación y la pendiente tan pequeña indican que no existe una correlación entre el consumo y el número de pacientes, por lo que el intercepto es igual al promedio del consumo mensual, como se ve en los puntos azules en la Figura 10.

Los puntos naranjas se indican como los valores con mejor comportamiento energético. A partir de estos datos, se construye el modelo de línea de meta.

Energía meta=0,0078*Número de pacientes+93.824 [kWh/mes]

El modelo de línea de meta presenta un coeficiente de correlación del 0,03%. Los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente adicional atendido, el consumo de energía se incrementa en 0,0078 kWh al mes, mientras que el consumo no asociado al número de pacientes oscila alrededor de 93.824 kWh al mes. Cabe mencionar que, al igual que con la línea de base, la correlación con el número de usuarios es baja. Esto se puede interpretar en este escenario como que el consumo es constante e independiente del número de usuarios.

La comparación del valor de la línea de base y del valor de la línea de meta, evaluadas con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (37.437), permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=99.532-94.118 kWhmes

Potencial de ahorro=5.414 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento a través del control operacional se calcula en 5.414 kWh al mes, lo que representa el 5,4% con respecto al consumo promedio en el periodo base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de $ 3.126.950 COP al mes y beneficios ambientales de aproximadamente 2.117 kgCO2_eq al mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible, enmarcada en la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de energía eléctrica, como se muestra en la Tabla 7, en la cual el Hospital Santa Clara se clasifica en la categoría de Hospitales.

Para el Hospital Santa Clara, se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEañokWhañoárea [m2] | (1) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes kWhmes | (2) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (3) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (4) |
| Indicador comparativo de energía eléctrica entre hospitales | Eje (Y)=EEañokWhaño# Pacientes año | (5) |
|  | Eje (X)=área [m2]# Pacientes año |  |

Para el Hospital Santa Clara se toma el valor de referencia para Hospitales en clima frío:

249,6 kWh/año/m2

Tabla 7. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 40,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1. Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/m2/año]

De acuerdo con la Guía de Construcción Sostenible, para la categoría de Hospitales en climas fríos, como es el caso del Hospital Santa Clara, se propone un índice de consumo base de 249,6 kWh/año/m2, mientras que en el periodo base se registra un índice de consumo promedio de 50,28 kWh/año/m2. Esto constituye una disparidad significativa, siendo cinco veces menor, como se ilustra en la Figura 11.

Es importante destacar que los indicadores de consumo energético establecidos en la guía de construcción sostenible son de naturaleza generalizada. Esto implica que no se tienen en cuenta las peculiaridades individuales de los centros hospitalarios, como su nivel de complejidad, la antigüedad de sus instalaciones o las especialidades médicas que ofrecen, entre otros factores. Esta falta de consideración de aspectos diferenciales hace que la comparación de todos los hospitales bajo el mismo parámetro carezca de fiabilidad. Por consiguiente, se recomienda realizar el seguimiento de las instalaciones utilizando los otros tres indicadores propuestos.

Figura 11. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para el Hospital Santa Clara.

De la Figura 11 se destaca que el indicador de consumo de energía eléctrica para el Hospital Santa Clara en el año 2023 ha sido inferior al indicador base para los meses de enero a abril del periodo base, superando solo ligeramente el consumo base del mes de mayo.

### 4.2.2. Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

De acuerdo con la ecuación (2), el desempeño energético de la energía eléctrica es la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo de la línea de base. Cuando el indicador de desempeño energético toma valores positivos, indica que el consumo real de energía eléctrica fue mayor al consumo de energía eléctrica esperado. Por el contrario, cuando toma valores negativos, indica que el consumo real fue menor de lo esperado. De esta forma, al aplicar este indicador a los registros de consumo de 2022 y 2023 en comparación con los consumos estimados por la línea de base, se obtiene la tendencia que se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Tendencia del desempeño energético en 2022 Y 2023.

### 4.2.3. Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (3), el desempeño energético también se puede expresar como una razón en términos de porcentaje, donde se divide el consumo base proporcionado por la línea de base entre el consumo real de energía eléctrica facturado. Cuando este indicador toma valores inferiores al 100%, indica que se fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado según la línea de base. Por el contrario, cuando toma valores superiores al 100%, indica que se fue más eficiente en comparación con el consumo esperado según la línea de base. El seguimiento del desempeño con el uso de este indicador se puede revisar en la Figura 13.

Figura 13. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100.

### 4.2.4. Indicador de emisiones de GEI - Energía Eléctrica [TonCO2_eq/mes]

Con respecto a la ecuación (4), el indicador de emisiones de GEI asociado al uso de energía eléctrica se obtiene multiplicando el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica vigente de la fuente de generación de la red. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Calculando este indicador para las operaciones del Hospital Santa Clara, se observa la tendencia de emisiones de CO2 equivalente ilustrada en la Figura 14.

Figura 14. Tendencia de indicador de emisiones GEI para uso de energía eléctrica.

### 4.2.5. Indicador comparativo de energía eléctrica entre hospitales

Es importante mencionar que se contempló la posibilidad de desarrollar un indicador que relacionara el consumo de cada servicio con el número de camas ocupadas. Sin embargo, como se mencionó previamente, el hospital no cuenta actualmente con un registro del porcentaje de camas utilizadas, lo que impide la elaboración de este indicador en la actualidad.

En este estudio, que incluyó el análisis de cuatro (4) hospitales en la ciudad de Bogotá, se propone un indicador comparativo en el cual se calcula el consumo de energía eléctrica anual por paciente atendido y el área construida por paciente atendido, como se observa en la Figura 15. Este indicador permite concluir que el Hospital Santa Clara consumió alrededor de 32,5 kWh/año por paciente, ubicándose en un punto de consumo más bajo en comparación con los otros hospitales visitados.

Figura 15. Indicador comparativo de energía eléctrica entre hospitales

### 4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas Natural

En cuanto al consumo de gas natural, el Hospital Santa Clara dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta mayo de 2023 (ver Tabla 3). De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se correlacionaron estos consumos con los pacientes atendidos mensualmente.

Para la elaboración de los modelos, se aplicó un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concuerdan con el patrón de comportamiento normal en el hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de julio de 2022 y mayo de 2023.

Figura 16. Línea de base y línea de meta para el consumo de gas natural para el Hospital Santa Clara

Para la línea base se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Gas natural base=0,079*Número de pacientes+8.500 [m3/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación del 18,91%. Los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, el consumo de gas natural se incrementa en 0,079 m3/mes. Independientemente del número de pacientes atendidos, el hospital consume en promedio 8.500 m3/mes de gas natural, lo que representa alrededor del 72% del consumo total del hospital. Esto se evidencia en los puntos azules dentro de la Figura 16.

Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético. A partir esto datos se construye el modelo de línea meta:

Gas natural meta=0,0798*Número de pacientes+8.711 [m3/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación del 66,99%. Por su parte, los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente adicional atendido, el consumo de gas natural se incrementa en 0,055 m3/mes, mientras que el consumo de gas natural no asociado al número de pacientes es de 8.711 m3/mes.

La comparación del valor de la línea base y el valor de la línea meta, evaluados con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (37.437), permite calcular el potencial de ahorro de gas natural alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Gas natural base-Gas natural meta

Potencial de ahorro=11.487-10.776 m3mes

Potencial de ahorro=711 m3mes

El potencial de ahorro en consumo de gas natural por acciones de operación y mantenimiento mediante el control operacional se calcula en 711 m3/mes, lo que representa el 6,2% en comparación con el consumo promedio de gas natural en el periodo base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de 1.702.704 $COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 1.407 kgCO2_eq/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Gas Natural

A nivel local o nacional, no se cuenta con un indicador base para comparar el consumo de gas natural en diferentes sectores o tipos de edificaciones. Por lo tanto, para el Hospital Santa Clara, se proponen los siguientes indicadores de desempeño en gas natural:

| Indicador de consumo [m3/año/m2] | ICGN=GNaño[m3año]área [m2] | (6) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de gas natural [m3/mes] | DEGN=EGNmes-EGNBase m3mes | (7) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100GN=EGNBaseEGNmes×100 | (8) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIGN=DEGN×FEGN | (9) |

### 4.4.1. Indicador de consumo de gas natural [m3/año/m2]

Para el período de referencia, el consumo de gas natural se situó en un promedio de 5,81 m³/año/m². Los consumos actuales fluctúan en relación a esta base, como se ilustra en la figura adjunta.

Figura 17. Tendencia del indicador de consumo de gas natural para el Hospital Santa Clara

### 4.4.2. Desempeño energético de gas natural [m3/mes]

De acuerdo con la ecuación (7), el desempeño energético del consumo de gas natural es la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo registrado en la línea de base. Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real de gas natural fue mayor al consumo esperado de gas natural, por el contrario, cuando toma valores negativos, indica que el consumo real fue menor al esperado. La tendencia calculada para el Hospital Santa Clara con los registros de 2022 y 2023 se observa en la Figura 18.

Figura 18. Tendencia del desempeño energético en gas natural en 2022 y 2023 para el Hospital Santa Clara.

### 4.4.3. Indicador de Desempeño Base 100 de gas natural

De acuerdo con la ecuación (8), el desempeño energético también puede expresarse como una razón, en términos de porcentaje, entre el consumo base de gas natural dado por la línea de base y el consumo real de gas natural facturado. Cuando este indicador toma valores inferiores a 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea de base. Por el contrario, cuando toma valores superiores a 100%, indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea de base, como se observa en la Figura 19.

Figura 19. Indicador de desempeño Base 100 de gas natural para el Hospital Santa Clara.

### 4.4.4. Indicador de emisiones de GEI – Gas natural [TonCO2_eq/mes]

Así como se expresa en la ecuación (8), el indicador de emisiones de GEI se obtiene del producto entre el desempeño energético en gas natural y el factor de emisiones del uso de gas natural. Este factor de emisiones de gas natural se toma como 0,0019801 TonCO2_eq/m3 obtenido a partir de la calculadora de emisiones de la UPME FECOC. Para el Hospital Santa Clara se observa la tendencia de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 20.

Figura 20. Tendencia de indicador de emisiones GEI en Hospital Santa Clara.

### 4.5 Línea de base y línea de meta de consumo de agua

En lo que respecta al agua, el Hospital Santa Clara dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta mayo de 2023. De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se correlacionaron estos consumos con los pacientes atendidos mensualmente.

Para la elaboración de los modelos, se aplicó un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concuerdan con el patrón de comportamiento normal en el hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de abril, agosto y noviembre del 2022.

Figura 21. Línea de base y línea de meta  para el consumo del agua para el Hospital Santa Clara.

Para la línea base de consumo de agua se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Agua base=0,0536*Número de pacientes+3.667 [m3/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación del 6,2%. Los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, se incrementa el consumo de agua en 0,054 m³/mes. Mientras tanto, independientemente del número de pacientes atendidos, el hospital consume en promedio 3.667 m³/mes de agua, lo que representa alrededor del 65% del consumo del hospital. Esto se evidencia como los puntos azules en la Figura 21. Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético, a partir de estos datos se construye el modelo de línea meta:

Agua meta=0,0857*Número de pacientes+1.918 [m3/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación del 43%, lo que indica que, por cada paciente adicional atendido, se incrementa el consumo de agua en 0,0857 m³/mes, mientras que para el consumo de agua no asociado al número de pacientes oscila en torno a 1.918 m³/mes. La comparación del valor de la línea base y del valor de la línea meta, evaluados con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (37.437), permite calcular el potencial de ahorro de agua potable alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=5.673-5.127 m3mes

Potencial de ahorro=546 m3mes

El potencial de ahorro en consumo de agua por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 546 m³/mes, lo que representa el 9,6% respecto al consumo promedio de agua en el período base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 315.350 $COP/mes.

### 4.6 Indicadores de desempeño – Agua

Para el Hospital Santa Clara se toma el valor de referencia para Hospitales en clima frío:

18,61 m³/persona/mes

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua, como se observa en la Tabla 8, donde el Hospital Santa Clara entra en la categoría de Hospitales. Por lo tanto, se propone el siguiente indicador de desempeño para el Hospital Santa Clara:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (10) |
| --- | --- | --- |

Tabla 8. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este planteamiento y utilizando un indicador de consumo de referencia de 18,61 m³/persona/mes, se realiza un seguimiento al indicador de consumo de agua para la edificación, como se presenta en la siguiente Figura 22.

Es importante destacar que, de manera análoga al parámetro de consumo de energía eléctrica establecido en la guía de construcción sostenible, el indicador de consumo de agua se caracteriza por su generalidad intrínseca. Esto conlleva a que no se consideren las particularidades específicas de los diferentes centros hospitalarios. Esta falta de atención a los factores diferenciales hace que la comparación de todos los hospitales bajo el mismo parámetro carezca de fiabilidad.

Figura 22. Tendencia del indicador de consumo de agua para el Hospital Santa Clara

De acuerdo con estos resultados, se observa que el indicador de consumo de agua mensual en el Hospital Santa Clara se sitúa por debajo de la referencia de la Guía de Construcción Sostenible, alrededor de 10 m³/persona/mes. Los índices de consumo no superan los 8 m³/persona/mes. En cuanto a la variación por mes, se encontró que para el 2023 los consumos de agua han estado relativamente estables y cercanos al período base 2022. Sin embargo, el consumo de agua fue superior en los meses de febrero, marzo y mayo, mientras que en enero de 2023 fue inferior, y en abril fueron similares.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

Mediante el proceso de auditoría energética en el Hospital Santa Clara, se lograron identificar un total de 18 medidas de eficiencia energética. A continuación, en la Tabla 9 se presenta un resumen de las medidas evaluadas. Estas medidas de eficiencia energética se identificaron a través de la ingeniería conceptual y se evaluaron a nivel de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 9. Resumen de CAPEX, período de retorno y ahorro económico anualizado para las medidas de eficiencia energética en el Hospital Santa Clara

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC-1 | Sustitución de intercambiador de agua caliente con vapor por calentadores a gas con almacenamiento | $ 43.315.746 | 1,4 | $ 40.182.766 |
| ECM-2 | Sustitución de marmitas de vapor por marmitas a gas en cocinas | $ 110.250.000 | 3,8 | $ 39.268.520 |
| ECM-3 | Sustitución de producción de agua caliente a partir intercambiador alimentado con vapor de caldera por calentadores eléctricos de paso por ducha | $ 127.400.130 | 5,0 | $ 31.835.568 |
| ECM-4 | Recuperación de condensados para incremento de temperatura del agua de alimentación a las calderas | $ 4.410.664 | 0,8 | $ 8.244.726 |
| ECM-5 | Disminución de la presión de operación de la caldera de 100 psig hasta 70-50 psig | $ 4.500.000 | 1,4 | $ 9.722.194 |
| ECM-6 | Actualización tecnológica a ascensores eléctricos modernos | $ 80.699.061 | 7,9 | $ 15.089.371 |
| ECM-7 | Sustitución de ascensor hidráulico por ascensor eléctrico moderno | $ 18.237.076 | 9,5 | $ 2.723.160 |
| ECM-8 | Reemplazo de lámparas fluorescentes por lámparas de tecnología LED | $ 79.367.520 | 2,9 | $ 38.391.844 |
| ECM-9 | Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con inyección de energía a la red | $ 22.757.382 | 9,8 | $ 3.248.057 |
| ECM-10 | Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con uso de supercondensadores | $ 53.902.820 | 8,2 | $ 9.668.375 |
| ECM-11 | Sustitución de intercambiador de agua caliente con vapor por bombas de calor con almacenamiento | $ 90.163.158 | 2,4 | $ 55.147.562 |
| ECM-12 | Solución integral de reemplazo del uso de calderas a gas por bombas de calor y uso de marmitas de gas | $ 259.357.840 | 2,6 | $ 143.588.477 |
| ECM-13 | Aumento de capacidad de tanque hidroneumático para agua potable en cuarto de bombas | $ 6.504.180 | 3,6 | $ 2.458.624 |
| ECM-14 | Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos | $ 22.249.500 | 7,3 | $ 4.545.858 |
| ECM-15 | Cambio tecnológico de bombas de vacío | $ 8.574.998 | 1,4 | $ 7.802.625 |
| ECM-16 | Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas de cirugía | $ 100.000 | 0 | $ 6.734.039 |
| ECM-17 | Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas TAC | $ 200.000 | 0,1 | $ 4.235.517 |
| ECM-18 | Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético | $ 49.746.480 | 2,3 | $ 32.291.089 |

Es importante señalar que una (1) de estas medidas representa una unificación de dos medidas evaluadas individualmente para conocer los resultados económicos de la implementación de la solución integral. En el listado citado en la Tabla 9, las medidas ECM-2 y ECM-12 se unifican en la ECM-12 como sustitución integral de las calderas.

De acuerdo con los resultados anteriores, se presenta la siguiente Figura 23, que ilustra la distribución de medidas de eficiencia energética priorizadas por el potencial de ahorros económicos anuales.

Figura 23. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual

A continuación, se desarrolla cada una de las medidas de eficiencia energética, en donde se describe estado actual, situación propuesta, un costo estimado para equipos, mano de obra, instalación, y evaluación económica:

### (ECM-1) Sustitución de producción de agua caliente a partir de intercambiador alimentado con vapor por un sistema de calentadores a gas con almacenamiento de agua

Estado actual

El Hospital Santa Clara produce y reserva agua caliente a 70°C en un intercambiador de tubos de alrededor de 3000 litros de capacidad. Este intercambiador se alimenta con agua fría con una temperatura de alrededor de 10°C, y la fuente de calentamiento es vapor saturado producido en una caldera de gas (100 o 60 BHP). Este método de generación de agua caliente no es eficiente porque implica diferentes transformaciones de la energía inicialmente proporcionada por la combustión de gas natural en la caldera, para luego aprovechar el calor latente del vapor en el intercambiador de calor y, finalmente, obtener agua caliente.

Solución Propuesta

Utilizar un sistema de calentamiento de agua directo a través del uso de 2 calentadores a gas con almacenamiento interno de hasta 200 galones y un sistema de almacenamiento de respaldo compuesto por 1 tanque de almacenamiento de 9000 litros con aislamiento. Esto eliminará las pérdidas en la producción de vapor de agua a partir de la combustión de gas, el exceso de gas natural debido al uso de agua de alimentación a 10°C sin recuperación de condensados y las pérdidas a través de las tuberías de transporte y el aislamiento.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 10. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Calentadores de agua a gas | $ 14.980.000 | 2 | $ 29.960.000 |
| Tanque acumulador de agua | $ 6.136.455 | 1 | $ 6.136.455 |
| Auxiliares + Comisionamiento de Calentadores de agua a gas | $ 2.996.000 | 2 | $ 5.992.000 |
| Auxiliares + Comisionamiento de tanque acumulador de agua | $ 1.227.291 | 1 | $ 1.227.291 |
| Total |  |  | $ 43.315.746 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 11. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 15.980,2 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 40.182.766 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 11,25 | [%] |
| Payback | 1,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 31,64 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-2) Sustitución de marmitas de vapor por marmitas a gas en cocinas

Estado actual

El Hospital Santa Clara utiliza 7 marmitas de vapor en las cocinas para cocinar sopas, tubérculos, hervir vegetales y otros usos. Este método de utilizar vapor saturado producido en una caldera de gas (100 o 60 BHP) resulta en un mayor consumo de gas natural en comparación con el uso de marmitas a gas natural para el calentamiento directo. Esta falta de eficiencia se debe a las diversas transformaciones de la energía proporcionada inicialmente por la combustión de gas natural en la caldera. Además, la operación de la caldera en sí también tiene margen de mejora en términos de eficiencia energética. El sistema actual también implica la existencia de una tubería de alrededor de 50 metros que transporta el vapor saturado desde la caldera hasta el punto de uso en la cocina, lo que conlleva pérdidas por condensación y pérdida de presión. Además, se han observado algunas fugas de vapor en los codos de las tuberías, lo que agrava aún más la ineficiencia del sistema.

Solución Propuesta

Se propone reemplazar las marmitas de vapor con marmitas a gas natural para la cocina. Estas nuevas marmitas a gas tendrán capacidades en volumen equivalentes a las marmitas de vapor actuales. Con este cambio, se eliminarán las pérdidas asociadas a la generación de vapor a través de la combustión de gas natural en la caldera, ya que las nuevas marmitas a gas no requerirán vapor. Asimismo, se reducirán las pérdidas debidas a la condensación y a la pérdida de presión en el transporte de vapor saturado a través de las tuberías. Además, las marmitas a gas no presentarán fugas de vapor y permitirán un uso más eficiente del sistema. Esta solución también mejorará la productividad de la cocina al reducir los tiempos de preparación de alimentos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 12. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Marmitas a gas | $ 15.000.000 | 7 | $ 105.000.000 |
| Auxiliares y Comisionamiento | $ 750.000 | 7 | $ 5.250.000 |
| Total |  |  | $ 110.250.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 13. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 15.616,6 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 39.268.520 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 11,00 | [%] |
| Payback | 3,8 | [años] |
| Reducción de GEI | 30,92 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-3) Sustitución de producción de agua caliente a partir de intercambiador alimentado con vapor por calentadores eléctricos de paso

Estado actual

El Hospital Santa Clara produce y reserva agua caliente a 70°C en un intercambiador de tubos con una capacidad de alrededor de 3000 litros. Este intercambiador se alimenta con agua fría con una temperatura cercana a los 10°C, y la fuente de calentamiento es vapor saturado producido en una caldera de gas (100 o 60 BHP). Este método de generación de agua caliente no es eficiente debido a las múltiples transformaciones de la energía proporcionada inicialmente por la combustión de gas natural en la caldera. Esta agua caliente generada por este método se utiliza en 117 duchas para los pacientes.

Solución Propuesta

Se propone reemplazar el uso de vapor de caldera para la generación de agua caliente en un intercambiador central por la instalación de 117 calentadores eléctricos de paso, uno para cada ducha. Estos calentadores de paso son ajustables a la temperatura de confort deseada para el baño, proporcionan un suministro de agua constante y tienen capacidades de hasta 10 litros por minuto. Son equipos portátiles de bajo consumo. Teniendo en cuenta la diferencia entre las tarifas de energía eléctrica y gas natural, así como el factor de emisiones asociado a cada fuente de energía, esta opción se presenta como una oportunidad muy atractiva tanto en términos de inversión como de descarbonización de las operaciones del hospital.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 14. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Calentador eléctrico de paso | $ 989.900 | 117 | $ 115.818.300 |
| Auxiliares, comisionamiento e instalación | $ 98.990 | 117 | $ 11.581.830 |
| Total |  |  | $ 127.400.130 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 15. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 40.606 | [m3/año] |
| Consumo energía eléctrica | 115.878 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 31.835.568 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 28,59 | [%] |
| Payback | 5,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 35 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-4) Recuperación de condensados para incremento de temperatura del agua de alimentación a las calderas

Estado actual

Las calderas de gas natural en el Hospital Santa Clara utilizan agua de alimentación a una temperatura de alrededor de 10°C, lo que está afectando la eficiencia en el uso del gas natural. Típicamente, por cada incremento de 6°C en la temperatura del agua de alimentación de la caldera, se logra una mejora del 1% en la eficiencia del equipo. Actualmente, no se cuenta con un sistema de recuperación de condensados en la instalación debido a que la bomba del intercambiador de calor para la generación de agua caliente no funciona a temperaturas típicas de condensación por encima de los 100°C. Además, en las cocinas no se realiza la recuperación de condensados en las marmitas, y el tanque acumulador de condensados de las cocinas no está habilitado para devolver el condensado a la caldera.

Solución Propuesta

Se propone la activación del circuito de recuperación de condensados del intercambiador de calor mediante la instalación de una bomba de 3 HP diseñada para resistir altas temperaturas en el bombeo de agua (hasta 120°C). Considerando una recuperación de condensados del 70% en toda la instalación, se lograría elevar la temperatura del agua de alimentación a alrededor de 62,5°C.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 16. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Bomba centrífuga - 3 HP - Resistencia altas temperaturas | $ 3.675.553 | 1 | $ 3.675.553 |
| Auxiliares y Comisionamiento | $ 735.111 | 1 | $ 735.111 |
| Total |  |  | $ 4.410.664 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 17. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 3.278,8 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 8.244.726 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,31 | [%] |
| Payback | 0,77 | [años] |
| Reducción de GEI | 6,5 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-5) Disminución de la presión de operación de la caldera de 100 psig hasta 60 psig

Estado actual

La presión de operación de la caldera oscila entre 100 y 85 psig, sin embargo, el uso en las cocinas se regula a 40 psig, y para el intercambiador de calor, la operación puede llevarse a cabo sin problemas con vapor saturado a una presión de 70 a 50 psig. Una presión de operación más alta para los usuarios finales, considerando las pérdidas de carga en las líneas de transporte que se estiman en no más de 15 psig, podría resultar en un exceso de uso de gas natural.

Solución Propuesta

Se propone ajustar la presión de operación de la caldera para que se sitúe entre 70 y 50 psig. Esto reducirá el consumo de gas natural, disminuirá las pérdidas de energía debidas a la combustión de gas y aumentará el potencial de transferencia de energía del vapor saturado producido.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 18. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Contratación profesional para ajuste de operación caldera | $ 4.500.000 | 1 | $ 4.500.000 |
| Total |  |  | $ 4.500.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 19. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 3.866,4 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 9.722.194 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,72 | [%] |
| Payback | 0,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 7,66 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-6) Actualización tecnológica de ascensores eléctricos convencionales por ascensores eléctricos modernos

Estado actual

El Hospital Santa Clara cuenta con dos (2) ascensores eléctricos en sus instalaciones. Sin embargo, estos son ascensores convencionales que presentan un mayor consumo de energía eléctrica en comparación con los ascensores eléctricos modernos de alta eficiencia. Estos ascensores aún utilizan cuerdas de acero trenzado, lo que les confiere un mayor peso y genera una mayor fricción con los rodamientos. Además, cuentan con poleas de gran diámetro que influyen en un mayor consumo y no disponen de variación de velocidad, sistemas de iluminación inteligente ni cabinas más ligeras.

Solución Propuesta

Se propone llevar a cabo una actualización tecnológica de los dos (2) ascensores eléctricos, sustituyéndolos por ascensores modernos de alta eficiencia. Estos ascensores modernos son capaces de reducir el consumo de energía en un rango que va desde el 30% hasta el 50% en comparación con los ascensores convencionales. Los ascensores modernos cuentan con motores de menor tamaño y disponen de sistemas de variación de velocidad. Se eliminan las poleas y los sistemas de transmisión pesados y de gran diámetro, y se reemplazan las cuerdas de acero trenzado por cintas de acero reforzadas con poliuretano.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 20. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Ascensor eléctrico moderno - Capacidad de 750 kg | $ 33.158.320 | 1 | $ 33.158.320 |
| Ascensores eléctrico moderno - Capacidad de 1000 kg | $ 40.204.463 | 1 | $ 40.204.463 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 7.336.278 | 1 | $ 7.336.278 |
| Total |  |  | $ 80.699.061 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 21. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 24.883,2 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 9.722.194 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,72 | [%] |
| Payback | 1,41 | [años] |
| Reducción de GEI | 9,73 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-7) Actualización tecnológica de ascensores eléctricos convencionales por ascensores eléctricos modernos

Estado actual

El Hospital Santa Clara utiliza un ascensor hidráulico para el transporte de cargas de lavandería. Estos ascensores hidráulicos presentan un elevado consumo energético en comparación con los ascensores eléctricos más modernos, llegando a demandar hasta un 70% más de energía. Estos ascensores hidráulicos se encuentran en desuso en la actualidad, debido a que emplean sistemas de transmisión poco eficientes y poseen cabinas de gran peso.

Solución Propuesta

Se recomienda llevar a cabo una actualización tecnológica de este ascensor hidráulico, reemplazándolo por un ascensor moderno de alta eficiencia. Los ascensores modernos se caracterizan por disponer de motores más compactos y la capacidad de variar la velocidad según las necesidades. Además, eliminan las poleas y los sistemas de transmisión pesados y de gran diámetro, sustituyendo las cuerdas de acero trenzado por cintas de acero reforzadas con poliuretano. Este cambio permitirá reducir significativamente el consumo energético del ascensor de cargas de lavandería en el hospital.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 22. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Ascensor eléctrico moderno - Capacidad 300 kg | $ 16.579.160 | 1 | $ 16.579.160 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 1.657.916 | 1 | $ 1.657.916 |
| Total |  |  | $ 18.237.076 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 23. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 4.490 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 2.723.160 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,38 | [%] |
| Payback | 9,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 1,76 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-8) Reemplazo de lámparas fluorescentes por lámparas de tecnología LED

Estado actual

El Hospital Santa Clara aún utiliza un 18,18% de su iluminación en tecnologías obsoletas como fluorescentes, halógenas e incandescentes. A pesar de que más del 80% de la iluminación actualmente es de tipo LED, se identifican 451 lámparas que pueden ser sustituidas por tecnología LED para lograr que la totalidad de las luminarias sean eficientes.

Solución Propuesta

Se sugiere el reemplazo de las 451 lámparas obsoletas por lámparas LED, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica destinado a la iluminación y disminuir la huella de carbono de las instalaciones hospitalarias. Esta medida tiene el potencial de reducir el consumo de energía en un 5,34% del total de consumo promedio actual.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 24. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Luces de 2 W LED | $ 145.000 | 4 | $ 580.000 |
| Luces de 9 W LED | $ 145.000 | 266 | $ 38.570.000 |
| Luces de 15 W LED | $ 145.000 | 130 | $ 18.850.000 |
| Luces de 20 W LED | $ 159.600 | 23 | $ 3.670.800 |
| Luces de 50 W LED | $ 159.600 | 28 | $ 4.468.800 |
| Auxiliares y conexiones | $ 13.227.920 | 1 | $ 13.227.920 |
| Total |  |  | $ 79.367.520 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 25. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 63.310 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 38.391.844 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 5,34 | [%] |
| Payback | 2,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 24,75 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-9) Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con inyección de energía a la red

Estado actual

Los ascensores eléctricos del Hospital Santa Clara son de tipo convencional y carecen de sistemas de frenos regenerativos que les permitirían recuperar energía durante su operación, una característica que sí poseen los ascensores eléctricos modernos.

Solución Propuesta

Se sugiere la instalación de frenos regenerativos en los dos (2) ascensores eléctricos del hospital. Esto permitiría recuperar entre un 6,6% y un 18,6% de la energía utilizada en el funcionamiento de los ascensores. La energía recuperada se inyectaría nuevamente a la red eléctrica, lo que podría generar beneficios económicos por medio de la venta de energía a la red, sujeta a una tarifa preestablecida con el comercializador.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 26. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Frenos regenerativos con inyección a la red | $ 21.673.697 | 1 | $ 21.673.697 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 1.083.685 | 1 | $ 1.083.685 |
| Total |  |  | $ 22.757.382 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 27. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 5.356 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 3.248.057 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,45 | [%] |
| Payback | 18,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,09 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-10) Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con uso de sistema de supercondensadores

Esta medida de eficiencia energética es excluyente con relación a la anterior.

Estado actual

Los ascensores eléctricos del Hospital Santa Clara son de tipo convencional y carecen de sistemas de frenos regenerativos, lo que significa que no se está recuperando ninguna fracción de la energía utilizada por estos ascensores durante su funcionamiento. Esta característica está presente en algunas tecnologías específicas de ascensores eléctricos modernos.

Solución Propuesta

Se recomienda la instalación de sistemas de frenos regenerativos en los dos (2) ascensores eléctricos del hospital. Esta tecnología permitiría recuperar aproximadamente el 34-35% de la energía utilizada por los ascensores. La energía recuperada podría almacenarse en supercondensadores y utilizarse en las instalaciones del hospital o incluso para alimentar el sistema de los mismos motores de los ascensores, lo que contribuiría significativamente a la eficiencia energética del edificio.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 28. Descripción CAPEX para ECM-10

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Frenos regenerativos con supercondensadores | $ 35.383.408 | 1 | $ 35.383.408 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 1.769.170 | 1 | $ 1.769.170 |
| Variador de velocidad - Ascensor 1000 kg | $ 6.604.273 | 1 | $ 6.604.273 |
| Variador de velocidad - Ascensor 750 kg | $ 8.623.219 | 1 | $ 8.623.219 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 1.522.749 | 1 | $ 1.522.749 |
| Total |  |  | $ 53.902.820 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 29. Indicadores económicos para ECM-10

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 15.944 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 9.668.375 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,34 | [%] |
| Payback | 8,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 6,23 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-11) Sustitución de producción de agua caliente a partir de intercambiador alimentado por vapor de caldera por un sistema de bombas de calor con almacenamiento

Esta medida de eficiencia energética es excluyente con relación a la oportunidad del uso de calentadores a gas y calentadores eléctricos y en la siguiente sección se evalúa la solución integral de sustitución tecnológica de calderas con esta evaluación aquí descrita.

Estado actual

El Hospital Santa Clara actualmente produce y almacena agua caliente a 70°C en un intercambiador con una capacidad de aproximadamente 3,000 litros. Este sistema utiliza agua fría con una temperatura de alrededor de 10°C y calienta el agua utilizando vapor saturado generado en una caldera de gas (con una capacidad de 100 o 60 BHP). Sin embargo, este método de generación de agua caliente no es eficiente debido a las múltiples transformaciones de la energía desde la combustión de gas natural en la caldera, y la operación de la caldera también puede mejorarse con medidas de eficiencia energética.

Solución Propuesta

Se sugiere reemplazar el sistema actual con un sistema centralizado de bombas de calor para la generación de agua caliente. Este nuevo sistema incluiría un tanque de almacenamiento con una capacidad de 9,000 litros y distribuiría el agua caliente a las duchas del hospital. La propuesta requiere la instalación de dos bombas de calor que funcionarán en promedio durante 5 horas al día para satisfacer la demanda de agua caliente en las duchas. Este enfoque tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia energética en la generación de agua caliente del hospital.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 30. Descripción CAPEX para ECM-11

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Bomba de calor de 47 kW-térmico | $ 37.915.026 | 2 | $ 75.830.052 |
| Tanque acumulador de agua caliente 9.000 l | $ 6.136.455 | 1 | $ 6.136.455 |
| Costos auxiliares y comisionamiento | $ 3.791.503 | 2 | $ 7.583.005 |
| Costos auxiliares y comisionamiento | $ 613.646 | 1 | $ 613.646 |
| Total |  |  | $ 90.163.158 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 31. Indicadores económicos para ECM-11

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 40.606 | [m3/año] |
|  | -77.435 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 55.147.562 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 5,12 | [%] |
| Payback | 2,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 50,13 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-12) Solución integral de reemplazo del uso de calderas de vapor a gas natural

Esta medida representa la solución integral para la sustitución tecnológica de las calderas por uso de bombas de calor para generar agua caliente para las duchas y por marmitas de gas las actuales marmitas de vapor utilizadas en las cocinas.

Estado actual

La operación actual de las calderas de 100 y 60 BHP en el Hospital Santa Clara se caracteriza por su falta de eficiencia. Estas calderas no cuentan con recuperación de condensados, y la temperatura del agua de alimentación es aproximadamente 10°C. Además, la generación de vapor en estas calderas se lleva a cabo a una presión de 100 psig, mientras que los usuarios finales, como las marmitas de vapor y el intercambiador de calor para la generación de agua caliente, podrían funcionar con vapor a 70-50 psig. Existen múltiples etapas de transformación de energía desde la combustión de gas natural en la caldera hasta la entrega de vapor a las cocinas y al intercambiador de calor, lo que conlleva a pérdidas de eficiencia y un consumo excesivo de gas natural.

Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en eliminar por completo el uso de las calderas de vapor de 100 y 60 BHP en el hospital. En su lugar, se instalarían dos bombas de calor con un sistema de almacenamiento de agua caliente en un tanque con una capacidad de 9,000 litros, diseñado para mantener el agua caliente de manera eficiente. También se sugiere reemplazar las marmitas de vapor en las cocinas por marmitas que funcionen con gas natural en lugar de vapor.

Esta solución integral ofrecería una serie de beneficios, como la mejora de los tiempos de respuesta en ambos procesos, la eliminación del riesgo asociado con la operación de calderas, un aumento en la productividad de los sistemas, la reducción significativa en el consumo de gas natural y, por lo tanto, una disminución de la huella de carbono de las operaciones del hospital.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 32. Descripción CAPEX para ECM-12

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Bomba de calor de 47 kW-térmico | $ 37.915.026 | 3 | $ 113.745.078 |
| Tanque acumulador de agua caliente 9.000 l | $ 6.136.455 | 1 | $ 6.136.455 |
| Costos auxiliares y comisionamiento | $ 7.583.005 | 3 | $ 22.749.016 |
| Costos auxiliares y comisionamiento | $ 1.227.291 | 1 | $ 1.227.291 |
| Marmitas a gas | $ 15.000.000 | 7 | $ 105.000.000 |
| Auxiliares y Comisionamiento | $ 1.500.000 | 7 | $ 10.500.000 |
| Total |  |  | $ 259.357.840 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 33. Indicadores económicos para ECM-12

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 75.777 | [m3/año] |
|  | -77.435 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 143.588.477 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 13,34 | [%] |
| Payback | 2,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 119,77 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-13) Aumento de capacidad de tanque hidroneumático para agua potable en cuarto de bombas

Estado actual

En el cuarto de bombas cerca de la Entrada de Usuarios, se observó que la bomba tenía ciclos de bombeo cada 2-3 minutos y permanecía encendida durante aproximadamente 6 segundos mientras recuperaba la presión desde 5 psig hasta 50-60 psig. Esto se traduciría en un total de 180 segundos, o 3 minutos, de tiempo de funcionamiento de la bomba por cada hora. Durante un día completo, la bomba acumularía 72 minutos de tiempo de funcionamiento, y en 30 días, el tiempo total sería de 36 horas.

Solución Propuesta

Se propone la instalación de un tanque hidroneumático de mayor capacidad, con una capacidad de alrededor de 500 litros (se hace referencia al Hidroflo L-500). Este tanque sería similar al que ya se encuentra en el cuarto de las motobombas de cloro, junto con otras bombas de agua potable. El tanque hidroneumático de 500 litros permitiría retener un volumen mayor de agua presurizada, manteniendo la presión en el rango de 50-60 psig, lo que reduciría la frecuencia de los ciclos de encendido de las bombas. El objetivo es reducir a la mitad los ciclos de bombeo para recuperar la presión en un área donde se ha observado una alta demanda de agua.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 34. Descripción CAPEX para ECM-13

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Tanque hidroneumático - Hidroflo L500 | $ 5.042.000 | 1 | $ 5.042.000 |
| IVA Tanque hidroneumático (19%) | $ 957.980 | 1 | $ 957.980 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 504.200 | 1 | $ 504.200 |
| Total |  |  | $ 6.504.180 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 35. Indicadores económicos para ECM-13

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 4.054 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 2.458.624 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,34 | [%] |
| Payback | 3,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 1,6 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-14) Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos

Estado actual

Actualmente, en el Hospital Santa Clara, se apagan los computadores de escritorio al final de las jornadas de servicio. Sin embargo, los equipos siguen consumiendo energía mínima cuando están conectados a los interruptores, incluso si están apagados.

Solución Propuesta

Se propone utilizar regletas eléctricas para cada equipo de oficina, con el objetivo de desenergizar por completo los equipos al apagarlos y eliminar estos consumos residuales. Esto tiene un potencial de ahorro de alrededor del 0.63% del consumo total de energía de la edificación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 36. Descripción CAPEX para ECM-14

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Regleta eléctrica | $ 45.500 | 489 | $ 22.249.500 |
| Total |  |  | $ 22.249.500 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 37. Indicadores económicos para ECM-14

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 7.496 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 4.545.858 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,63 | [%] |
| Payback | 7,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,93 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-15) Cambio tecnológico de bombas de vacío

Estado actual

Las bombas de vacío del Hospital Santa Clara son unidades antiguas con motores de 10 HP que pueden tener una eficiencia máxima del 87% debido a que utilizan motores estándar. Estos sistemas también presentan problemas de mantenimiento, y se requiere un aumento de capacidad para satisfacer los picos de demanda de vacío en la instalación.

Solución Propuesta

Se propone reemplazar el sistema de bombas de vacío por un banco de bombas de vacío de alta eficiencia, que puede acoplarse al tanque pulmón actual en caso de necesidad. Estas bombas tienen capacidades de 10 a 20 HP y pueden alcanzar una presión de vacío de hasta 13,3 mbar. Los motores de estas bombas son de alta eficiencia y pueden lograr niveles de eficiencia del 93-94% a máxima carga. Con esta actualización tecnológica, se podría lograr una reducción del consumo de energía de entre el 5% y el 7% en promedio mensual.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 38. Descripción CAPEX para ECM-15

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Banco de 2 bombas de vacío 10-15 HP | $ 6.704.544 | 1 | $ 6.704.544 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 670.454 | 1 | $ 670.454 |
| Mantenimiento primer año | $ 1.200.000 | 1 | $ 1.200.000 |
| Total |  |  | $ 8.574.998 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 39. Indicadores económicos para ECM-15

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 6.930,36 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 7.802.625 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,58 | [%] |
| Payback | 1,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,7 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-16) Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas de cirugía

Estado actual

Actualmente, en las Salas de Cirugía del Hospital Santa Clara se utilizan temperaturas de control dispares para los aires acondicionados en cada sala, con valores como 16°C, 17°C y 18°C, y esta selección se hace de acuerdo con la preferencia del personal. Se sabe que por cada 1°C de ajuste de temperatura del sistema de aire acondicionado, hay una variación en el consumo de energía del 5-7%.

Solución Propuesta

Se propone la estandarización de la temperatura de control del sistema de aire acondicionado a 20°C en todas las Salas de Cirugía, siguiendo la norma ANSI/ASHRAE Standard 170-2008 para Salas de Cirugía. Esto representaría un ajuste promedio de 3.5°C en comparación con la operación actual. Esta medida potencialmente requeriría la instalación de un termostato por sala y formaría parte de una estrategia de control operacional.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 40. Descripción CAPEX para ECM-16

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Ajuste de temperatura de control (Termostato) | $ 100.000 | 1 | $ 100.000 |
| Total |  |  | $ 100.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 41. Indicadores económicos para ECM-16

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 11.104 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 6.734.039 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,94 | [%] |
| Payback | 0 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,34 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-17) Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas TAC

Estado actual

Actualmente, en las Salas de TAC 1 y 2 del Hospital Santa Clara, se utilizan temperaturas de control de 17°C las 24 horas del día. El área se mantiene acondicionada permanentemente debido a los requerimientos técnicos del equipo. Sin embargo, de acuerdo con el estándar ANSI/ASHRAE Standard 170-2008 para salas de diagnóstico y rayos X, la temperatura de control debería estar en un rango de 21-24°C. De estas condiciones se sabe que por cada 1°C de ajuste en la temperatura del sistema de aire acondicionado, se lograría un ahorro en el consumo de energía de aproximadamente 5-7%.

Solución Propuesta

Se propone el ajuste de la temperatura de control del sistema de aire acondicionado a 20-21°C, lo que representaría una diferencia promedio de 3,5°C en comparación con la operación actual. Esta medida solo requeriría la instalación de un termostato por sala y forma parte de una estrategia de control operacional. La medida se basa en el hecho de que por cada ajuste de 1°C se logra un ahorro del 1% en el consumo de electricidad, lo que es significativo para un área que opera de manera permanente.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 42. Descripción CAPEX para ECM-17

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Ajuste de temperatura de control (Termostato) | $ 100.000 | 2 | $ 200.000 |
| Total |  |  | $ 200.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 43. Indicadores económicos para ECM-17

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 6.985 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 4.235.517 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,12 | [%] |
| Payback | 0,59 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,7 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-18) Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético

Estado actual

Actualmente, no se cuenta con un sistema de seguimiento, medición y análisis del cambio de los indicadores de desempeño energético a nivel global y por zonas del Hospital, lo que impide actuar sobre los elementos de control cuando el consumo de energía supera el valor esperado.

Solución Propuesta

Se plantea la instalación de medidores de energía que faciliten la captura de datos en tiempo real, además de la creación e implementación de paneles de control (dashboards) para el seguimiento de los indicadores de desempeño energético a nivel global y en las zonas de mayor consumo de energía. Esto se llevará a cabo junto con la implementación de un sistema de gestión de la energía basado en estándares internacionales, siguiendo las directrices de la norma ISO 50001.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 44. Descripción CAPEX para ECM-18

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de Inversión [$COP] |
| Instalación de sensores en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación de Sistema de Gestión de la Energía | $ 20.695.810 | 1 | $ 20.695.810 |
| Implementación de DashBoard Online | $ 26.050.670 | 1 | $ 26.050.670 |
| Total |  |  | $ 49.746.480 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 45. Indicadores económicos para ECM-18

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 35.583 | [kWh/año] |
|  | 4.261 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 32.291.089 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 3 | [%] |
| Payback | 2,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 13,9 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para hospital Santa Clara se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 46.

Tabla 46. Criterios de evaluación de las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro [$MCOP] | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 47 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 47. Resultados posibles de la evaluación de priorización de las ECM

| Categorías de evaluación de priorización |  |
| --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |
| 2 | Importante |
| 3 | Prioritaria |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 48 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 48. Resultado de la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética en el Hospital Santa Clara

|  |  | Peso del criterio de evaluación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Medida | Descripción de la medida | 35% | 50% | 15% | Resultado evaluación |
|  |  | Criterios de evaluación de ECM |  |  |  |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | Capex |  |
| EMC-1 | Sustitución de producción de agua caliente a partir intercambiador alimentado con vapor de caldera por sistema calentadores a gas con almacenamiento | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-2 | Sustitución de marmitas de vapor por marmitas a gas en cocinas | 3 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-3 | Solución integral de reemplazo del uso de calderas de vapor a gas natural por calentadores de gas para duchas y uso de marmitas de gas en cocinas | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-4 | Recuperación de condensados para incremento de temperatura del agua de alimentación a las calderas | 2 | 3 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-5 | Disminución de la presión de operación de la caldera de 100 psig hasta 70-50 psig | 2 | 3 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-6 | Actualización tecnológica a ascensores eléctricos modernos | 3 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-7 | Sustitución de ascensor hidráulico por ascensor eléctrico moderno | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-8 | Reemplazo de lámparas fluorescentes por lámparas de tecnología LED | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-9 | Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con inyección de energía a la red | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-10 | Instalación de frenos regenerativos en ascensores eléctricos con uso de supercondensadores | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-11 | Sustitución de producción de agua caliente a partir intercambiador alimentado con vapor de caldera por un sistema de bomba de calor centralizado | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-12 | Solución integral de reemplazo del uso de calderas de vapor a gas natural por sistema centralizado de bombas de calor para duchas y uso de marmitas de gas en cocinas | 2 | 2 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-13 | Aumento de capacidad de tanque pulmón de agua (hidroflo) para agua potable y uso de arrancadores suave para motores de bombas | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-14 | Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-15 | Cambio tecnológico de bombas de vacío | 2 | 3 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-16 | Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas de cirugía | 2 | 3 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-17 | Estandarización de temperatura de control de acondicionamiento de aire en salas TAC | 2 | 3 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-18 | Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |

Es importante resaltar que las medidas de eficiencia energética ECM 3 es una integración de las medidas ECM 1 y ECM 2, esto quiere decir que, puede implementarse las medidas ECM 1 o ECM 2 por aparte, o se puede optar por la implementación de la medida ECM 3 que reemplaza a las ECM 1 y ECM 2.

Asimismo, al implementar la ECM 3, esta medida es mutuamente excluyente con las medidas ECM 11 y ECM 12, es decir, que al implementarse la “Solución integral de reemplazo del uso de calderas de vapor a gas natural por calentadores de gas para duchas y uso de marmitas de gas en cocinas”, ya no es necesario implementarse las otras medidas ECM 11 Sustitución de producción de agua caliente a partir intercambiador alimentado con vapor de caldera por un sistema de bomba de calor centralizado y ECM 12 Solución integral de reemplazo del uso de calderas de vapor a gas natural por sistema centralizado de bombas de calor para duchas y uso de marmitas de gas en cocinas.

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- El análisis del consumo de energía eléctrica reveló que el 79,07% del consumo total está relacionado directamente con sistemas de iluminación, sistemas HVAC, equipos de diagnóstico y dispositivos de oficina. Esta cifra destaca la necesidad de mejorar la eficiencia energética en estas áreas específicas.

- En lo que respecta al gas natural, el 55% se utiliza para alimentar calderas, mientras que el 45% restante se destina a la operación de hornos.

- El análisis del consumo de agua no permitió una diferenciación de usos específicos. Por lo tanto, se concluye que todo el consumo de agua en el hospital está relacionado con el uso interno y el consumo de agua de las calderas, pero sin información sobre la distribución de este consumo.

- En términos de costos, el consumo de energía eléctrica representa aproximadamente el 56% de los costos mensuales en servicios, el gas natural constituye el 28%, y el agua representa el 17% de los costos en servicios.

- Los usos más significativos de la energía eléctrica en el hospital incluyen iluminación, sistemas HVAC, equipos de diagnóstico y dispositivos de oficina.

Establecimiento de línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- En la formulación de la línea de base y la línea de meta, se eligió la variable "número de pacientes atendidos" como base para la construcción de los modelos debido a su alta correlación con el % de camas ocupadas.

- Se establecieron dos modelos en cada servicio: uno para la línea de base, destinado a evaluar los indicadores de desempeño propuestos, y otro para la línea de meta, diseñado para estimar el potencial de ahorro mediante el control operacional. Estos potenciales de ahorro fueron del 5,5% para energía eléctrica, 6,2% para gas natural y 9,6% para agua.

- Se aplicaron las pautas de la Guía de Construcción Sostenible para la categoría de hospitales en el consumo de agua y energía eléctrica. Se encontró que el consumo de energía eléctrica en el Hospital Santa Clara está un 79,8% por debajo de la referencia, mientras que el consumo de agua está un 99,2% por debajo.

- Se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el gas natural, se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI. Finalmente, en el caso del agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Finalmente durante la auditoría de recorrido se pudo identificar 18 medidas de eficiencia energética fundamentales para la gestión de la mejora del desempeño energético en uso de electricidad y gas natural en la edificación. De estas 18 medidas, el análisis de priorización muestra que la ECM-12, correspondiente a la “Solución integral de reemplazo del uso de calderas a gas por bombas de calor y uso de marmitas de gas”, debe priorizarse. Con el desarrollo completo de la sustitución tecnológica de las calderas, se tendría una reducción de 120 ton CO2-equivalente por año, lo que impacta positivamente los intereses de descarbonización de las operaciones del hospital, y, en suma, se lograría un ahorro anualizado de $ 143.588.477 COP, que representa 11,66% en los costos energéticos (electricidad y gas natural) de toda la edificación.

De las 18 medidas de eficiencia energética identificadas, se categorizan como importantes para la gestión del desempeño energético del Hospital Santa Clara, las concernientes a:

- Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético.

- Estandarización y control de temperaturas en Salas TAC y Salas de Cirugía de acuerdo con el estándar ANSI/ASHRAE Standard 170-2008.

- Actualización tecnológica de bombas de vacío.

- Sustitución total de lámparas fluorescentes remanentes por luminarias de tecnologías LED.

- Actualización tecnológica de ascensores, y en caso de no implementar la sustitución tecnológica de calderas, medidas como la recuperación de condensados y la disminución de la presión de operación de las calderas.

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 245.835.799 COP/año, representando un aproximado de 9,2% de los costos energéticos de la edificación, mitigando 74 ton CO2-equivalente por año.

Finalmente, la implementación de todas las medidas identificadas, priorizando aquellas con el mayor potencial de ahorro para aquellas medidas mutuamente excluyentes, requeriría una inversión inicial estimada en $ 555 MCOP/año. Esto generaría un ahorro anual proyectado de $ 231 MCOP/año y, además, contribuiría a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estimándose una disminución de 179 tonCO2/año.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015.