AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – TRANSMICABLE (TRANSMILENIO)

Octubre de 2023

Contenido

Lista de Acrónimos								2

Resumen Ejecutivo								4

1. Generalidades								6

1.1 Introducción	6

1.2 Objetivo	6

Objetivos específicos	7

1.3 Alcance	7

1.3 Términos y definiciones	8

2. Caracterización de la edificación								10

2.1 Características generales de la edificación	10

2.2 Características energéticas de la edificación	11

2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación							12

3. Uso y consumo de la energía								13

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	13

3.1.1 Energía Eléctrica	13

3.1.2 Agua	14

4. Línea de base energética e indicadores de desempeño							16

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica	16

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	18

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]	18

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	19

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	19

4.2.4. Indicador de emisiones de GEI - Energía Eléctrica [TonCO2_eq/mes]	20

4.3 Línea de base y línea de meta del consumo de agua	20

4.4 Indicadores de desempeño – Agua	21

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética				23

(ECM-1) Implementación de mayor cantidad de circuitos eléctricos para iluminación en parking de cabinas de Estación El Tunal	24

(ECM-2) Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos para todas las instalaciones	25

(ECM-3) Instalación de un sistema de compensación de energía reactiva para la Estación Manitas	26

(ECM-4) Instalación de frenos regenerativos en motor eléctrico de la Estación Manitas	27

(ECM-5) Implementación de Seguimiento del Desempeño Energético en línea para la Estación Manitas con Dashboard Online	28

5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética	29

6. CONCLUSIONES								31

# Lista de Acrónimos

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

CAPEX			Capital Expenditure

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

En el presente documento se detallan los hallazgos obtenidos del proceso de Auditoría Energética de Recorrido (WTA) desarrollada en las instalaciones del Sistema TransMiCable entre el 17 y 18 de septiembre de 2023.

La primera parte consiste en las generalidades del proceso de auditoría energética para la edificación, donde se plantea el objetivo general y los objetivos específicos asociados al estudio, se continúa con la descripción del alcance físico de la auditoría, y se cierra con términos y definiciones clave. La segunda parte está conformada por la caracterización de la edificación en términos de operación, estructura y servicios energéticos disponibles. A continuación, se encuentra la tercera parte que resume la caracterización energética de la edificación en términos de electricidad y agua, y se identifican los usos significativos de energía. La cuarta parte está constituida por los cálculos de línea de base energética y se describe una propuesta de indicadores de desempeño asociados a los servicios disponibles y en uso en el sitio. El informe encuentra un mayor desarrollo con la quinta y sexta parte donde se evalúan las medidas de eficiencia energética identificadas con la auditoría energética y se presentan los resultados de la evaluación de priorización con base en indicadores técnicos y económicos.

Algunos puntos clave para destacar de este documento resultante de la auditoría energética de recorrido en el Sistema TransMiCable, son los siguientes:

- Recopilación de datos y caracterización energética

La edificación actualmente se clasifica como un consumidor en el mercado no regulado, lo que significa que TransMiCable tiene flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía. Esto le permite gestionar su demanda energética de manera autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, además de beneficiarse de una tarifa diferencial aplicada a su consumo.

En cuanto al uso de energía eléctrica, el Sistema TransMiCable promedia un consumo mensual de 222.313 kWh, con un costo promedio de $ 141.308.367 COP. En lo que respecta al agua, el consumo mensual asciende a 874 m³, con un costo aproximado de $ 8.486.830 COP por mes.

En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en TransMiCable. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación.

- Distribución de costos de TransMiCable por servicio a base de datos del año 2022:

- un 94% - energía eléctrica

- un 0,37% - diésel y

- un 5,40% - agua.

- El 81,5% del consumo de energía eléctrica está relacionado al Motor principal y los moto-reductores.

- El consumo de diésel se limita al funcionamiento de los sistemas de contingencia en caso de fallas en el suministro de energía eléctrica, ya sea a través de los generadores o el motor diésel que reemplaza al motor principal.

- En cuanto al consumo de agua, no existe medición que permita determinar el desglose por áreas o equipos, por lo que se categorizó como consumo interno.

Las instalaciones abarcan una superficie de 5.980 metros cuadrados y atienden, en promedio, a 710.317 usuarios al mes.

Establecimiento de líneas base e indicadores

- Dentro del contexto de las empresas de movilidad, una de las variables no controlables que mayor impacto tiene en el consumo de servicios es el número de usuarios del sistema. En el caso de TransMiCable, se dispone de registros mensuales detallados de usuarios, lo que permitió utilizar esta variable para la creación tanto de las líneas de base como de las líneas de meta.

- Para evaluar el rendimiento del sistema TransMiCable, se han creado dos modelos: uno de línea de base para evaluar los indicadores de desempeño y otro enfocado en la línea de meta para estimar el potencial de ahorro a través del control operacional. Estos modelos se construyeron correlacionando los datos mensuales de usuarios con los consumos facturados. Se utilizaron los datos de consumo del año 2022 y los primeros meses de 2023.

- Es importante destacar que, aunque la energía eléctrica mostró una correlación significativa con el número de usuarios, el consumo de agua no lo hizo debido a que baños, áreas comunes y zonas de lavado son de uso exclusivo para los trabajadores y no están disponibles para los usuarios. Para evaluar el agua, se implementó una metodología que compara los consumos mensuales del 2023 con los del mismo período en 2022, tomándose como línea de base los consumos de este año.

- Adicionalmente, se han revisado las pautas de la guía de construcción sostenible, sin embargo, es importante destacar que no existe una categoría específica dentro de la guía para empresas de movilidad o teleféricos. Razón por la cual no se pueden aplicar directamente las pautas diseñadas para otras categorías, ya que no reflejan adecuadamente las particularidades de la estación. Por lo tanto, se determinó que la mejor aproximación en este caso es generar indicador propio de sostenibilidad que tenga en cuenta las características únicas de la estación de TransMiCable.

- Además, se propusieron indicadores específicos: para la energía eléctrica se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

Tras analizar los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 5 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales. Estas medidas requieren una inversión estimada de aproximadamente 124 millones de pesos colombianos (MCOP) pero con beneficios significativos. Entre estos beneficios se incluye un ahorro proyectado de 146 MCOP/año en energía eléctrica, equivalente al 8% de los costos anuales en electricidad, y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 75 toneladas de CO2-equivalente al año.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Mayor cantidad de circuitos eléctricos para iluminación en parking de cabinas de Estación El Tunal.

- Instalación de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos.

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Instalación de Banco de condensadores/Sistema de compensación de potencia.

- Instalación de frenos regenerativos en motor eléctrico de la Estación Manitas.

- Implementación de Seguimiento del Desempeño Energético en línea para estación Manitas con Dahboard Online.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia la neutralidad del carbono para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existente, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para TransMiCable se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en el Sistema TransMiCable en la ciudad de Bogotá, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como el motor principal, motorreductores auxiliares, los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas de bombeo, ascensores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se detalla en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará la distribución de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales será evaluadas en términos de su prefactibilidad que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, y potencial de ahorro e inversión.

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en el Sistema TransMiCable que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión e inversión estimada.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones del Sistema de Transporte por Cabina en Cable, conocido como TransMiCable, y ubicadas en Ciudad Bolívar en Bogotá. La dirección de referencia es Calle 56 Sur No. 23 – 65.

El Sistema TransMiCable está conformado por cuatro (4) estaciones ver Figura 1: El Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso, donde se realizan los recorridos. Actualmente es operado por Cable móvil, cuyo contrato de cinco (5) años terminaría el diciembre de 2023.

Figura 1. Estaciones que conforman el sistema de TransMiCable en ciudad Bolívar.

Una estructura completa para una estación cubre:

- Oficinas de Cable móvil de Sostenibilidad, Financiera, O&M Infraestructura, Seguridad, Gestión Humana y Gerencia

- Taller de mantenimiento

- Cuartos de Control

- Cuartos Eléctricos

- Sala de Sistema de Generación a diésel

- Almacén

- Sala de parqueo de cabinas

- Oficinas de Transmilenio

- Sala de Juntas

- Baños

El alcance técnico de la auditoría energética de recorrido incluye los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

- Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética en eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC:ISO 50001:2019 y la ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las oportunidades potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

El Sistema TransMiCable, situado en Ciudad Bolívar, Bogotá, es una construcción de propiedad propia que inició sus operaciones en 2018. Con una superficie total construida de 5.980 m², atendió a un promedio anual de 727.935 usuarios en 2022.

Figura 2. Características físicas de las estaciones de TransMiCable (Estación Manitas)

Las instalaciones de las estaciones incluyen varias oficinas de Cable móvil, como Sostenibilidad, Finanzas, O&M Infraestructura, Seguridad, Gestión Humana y Gerencia. Además, cuentan con talleres de mantenimiento y una sala de estacionamiento de cabinas en la Estación El Tunal. También encontramos cuartos de control, cuartos de tableros eléctricos, cuartos de sistemas de bombeo de agua y un cuarto de planta de generación diésel. Todos los baños de las estaciones están disponibles, junto con cuartos para equipos eléctricos, como el motor eléctrico principal y sistemas de ventilación en la Estación Manitas. En algunas estaciones, se suman almacenes, oficinas de Transmilenio y una sala de juntas.

La estructura del edificio muestra una envolvente diversa, con una combinación de columnas de concreto y paredes de bloques de cemento o concreto que conforman las estructuras de soporte. También se incluyen secciones con vitrales (vidrio) que cubren completamente las paredes laterales (ver Figura 2). Los coeficientes de conductividad térmica varían entre 0.39 y 1.67 W/m-°C para los bloques de cemento, entre 0,8 y 1,2 W/m-°C para el concreto y 0,8 W/m-°C para el vidrio.

El servicio del Sistema TransMiCable se brinda diariamente de 4:30 a.m. a 10:00 p.m. Cuenta con tres (3) turnos operativos de 6 días: 05:30 a.m. a 01:30 p.m., 01:30 p.m. a 09:30 p.m. y 09:30 p.m. a 05:30 a.m., además de un turno administrativo de 5 días a la semana, que abarca de 07:30 a.m. a 5:00 p.m.

Durante 2022, el Sistema TransMiCable mantuvo un promedio de usuarios estable, con una ocupación superior al 80% en todos los meses. Solo en junio de 2023, debido a un mantenimiento programado en los equipos principales, el promedio mensual disminuyó por más de 15 días de cierre, alcanzando alrededor del 25% del nivel típico de usuarios mensuales. En la siguiente tabla, se proporcionan detalles adicionales.

Tabla 1. Ocupación promedio del Sistema TransMiCable

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Puestos de trabajo | 315 |
| Usuarios promedio mensuales | 710.317 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En lo que respecta a los suministros energéticos, la estructura se abastece exclusivamente de energía eléctrica y agua, sin necesidad de contar con servicio de gas natural. En situaciones de verificación de disponibilidad o ante fallos en la red comercial, se utiliza diésel como fuente de energía para alimentar generadores eléctricos de respaldo. El suministro de agua se lleva a cabo completamente a través de la red pública y se destina al consumo interno de la edificación.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados en TransMiCable

El Sistema TransMiCable recibe su suministro energético de la red eléctrica comercial, con Enel Colombia S.A. E.S.P. como comercializador actual. Este suministro se distribuye internamente en al menos tres (3) niveles de tensión: un nivel primario de 11,4 kV y niveles secundarios de 440 V, 280-220 V y 120-110 V. Cada estación cuenta con una subestación independiente que alberga diferentes transformadores, transferencias, rectificadores, UPS e inversores.

En lo que respecta a la seguridad energética y la disponibilidad del servicio de cable, cada estación está equipada con plantas de generación eléctrica diésel. Las plantas se describen de la siguiente manera:

- La Estación El Tunal cuenta con una planta de 256 kVA en modo Stand-by.

- La Estación Juan Pablo II está equipada con una planta de 156 kVA en modo Stand-by.

- En la Estación Manitas, se tienen tres (3) sistemas de emergencia CATERPILLAR, cada uno con una capacidad de arranque automático de 688 kVA.

- La Estación Mirador del Paraíso incluye una planta de 156 kVA en modo Stand-by.

- Más información sobre estos sistemas está disponible en la sección de Censo de Cargas en el documento de referencia: Template WTA EE TransMiCable.

En lo que respecta al uso de agua, esta se utiliza para el consumo interno de las estaciones en lavamanos, cocinas y filtros de agua. Los sistemas de bombeo constan de un banco de dos (2) bombas, donde una funciona como equipo de respaldo. Es importante destacar que todas las estaciones cuentan con un sistema de recolección de aguas lluvias y disponen de un banco de dos (2) bombas para su utilización en los inodoros de los baños y otras labores de servicios generales. El uso de agua en todo el Sistema TransMiCable representa aproximadamente el 7,84% de los costos mensuales en facturas de servicios.

De acuerdo con los datos obtenidos de las facturas de energía eléctrica y la verificación con el punto focal, la edificación se clasifica actualmente como un consumidor dentro del mercado no regulado. Esto implica que el Sistema TransMiCable tiene flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía, lo que le permite gestionar su demanda energética de manera autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, así como tener una tarifa diferencial aplicada a su consumo. La Tabla 2 detalla las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y mayo de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por TransMiCable.

Tabla 2. Tarifas promedio del periodo reportado, (enero 2022 a mayo de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 635,6 | [$COP/kWh] |
| Agua | $ 9.706 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestra el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de consumos y costos mensuales de servicios en TransMiCable.

| FECHA | Número de usuarios/mes | Consumo EE | Costos EE | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 631.926 | 226.160 | $ 133.353.056 | 956 | $ 9.273.978 |
| Feb 2022 | 658.552 | 206.949 | $ 123.855.703 | 696 | $ 6.755.299 |
| Mar 2022 | 741.377 | 229.282 | $ 139.691.761 | 696 | $ 6.755.299 |
| Abr 2022 | 686.873 | 220.825 | $ 134.539.469 | 2.110 | $ 20.479.428 |
| May 2022 | 751.524 | 225.852 | $ 142.600.329 | 2.110 | $ 20.479.428 |
| Jun 2022 | 701.987 | 221.108 | $ 152.754.336 | 953 | $ 9.244.860 |
| Jul 2022 | 744.801 | 233.208 | $ 153.193.332 | 953 | $ 9.244.860 |
| Ago 2022 | 807.470 | 231.264 | $ 154.954.409 | 988 | $ 9.584.566 |
| Sep 2022 | 779.104 | 204.006 | $ 136.690.901 | 988 | $ 9.584.566 |
| Oct 2022 | 758.185 | 230.189 | $ 155.159.554 | 1.504 | $ 14.592.806 |
| Nov 2022 | 722.282 | 220.602 | $ 148.697.455 | 1.504 | $ 14.592.806 |
| Dic 2022 | 751.136 | 227.766 | $ 155.215.473 | 1.332 | $ 12.928.245 |
| Ene 2023 | 647.812 | 227.705 | $ 135.001.859 | 1.332 | $ 12.652.175 |
| Feb 2023 | 671.766 | 205.515 | $ 123.171.257 | 1.239 | $ 11.903.756 |
| Mar 2023 | 721.242 | 225.160 | $ 140.533.639 | 1.239 | $ 11.903.756 |
| Abr 2023 | 640.706 | 218.322 | $ 137.091.009 | 1.204 | $ 11.919.440 |
| May 2023 | 720.650 | 225.415 | $ 136.588.159 | 1.204 | $ 11.919.440 |
| Promedio | 713.964 | 222.313 | $ 141.358.335 | 1.235 | $ 11.989.101 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se obtiene que el consumo de energía eléctrica promedio del período es de 222.313 kWh/mes con un costo promedio mensual de $COP 141.358.335. En la Figura 4 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 4. Tendencia del consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2022 a mayo de 2023 en TransMiCable

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 1.235 m3/mes con un costo promedio mensual de $COP 11.989.101. En la Figura 5 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de agua desde enero de 2022 a mayo de 2023 para TransMiCable

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se muestra la distribución de los consumos, categorizados según las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto para energía eléctrica como para agua.

### 3.1.1 Energía Eléctrica

Figura 6. Distribución del consumo de energía eléctrica por grupos de equipos en el Sistema TransMiCable

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos que incluyen, entre otros, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, equipos de oficina, sistemas de bombeo, motor principal, motorreductores y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la Tabla 4 y la Figura 6 a continuación.

Tabla 4. Distribución de consumo de energía eléctrica por grupos de equipos en TransMiCable

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Otros (Motor Principal + Motorreductores y otros eléctricos) | 187.766 | 81,43% |
| HVAC | 13.709 | 5,95% |
| Iluminación | 10.179 | 4,41% |
| Bombeo | 7.537 | 3,27% |
| Electrodomésticos | 6.660 | 2,89% |
| Ofimáticos | 3.026 | 1,31% |
| Ascensores | 1.620 | 0,70% |
| Refrigeración | 76 | 0,03% |

Por otro lado, un análisis fundamental en una caracterización energética para una edificación es la identificación de los usos significativos de la energía (USE). En la Figura 7 se muestra un diagrama de Pareto de la distribución de consumo de energía por grupos de equipos presentada anteriormente.

Figura 7. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en TransMiCable

El análisis de Pareto proporciona una visión clara de los principales consumidores de energía eléctrica en el edificio, que se dividen en las siguientes categorías: el motor eléctrico principal de la Estación Manitas y los motorreductores auxiliares, el sistema de ventilación para el motor principal y equipos eléctricos en Manitas, la iluminación de todo el sistema y los sistemas de bombeo de agua potable, lluvia y contraincendios en las cuatro (4) estaciones.

Entre los usos significativos de la energía, se han identificado los siguientes aspectos:

- El motor principal de Manitas tiene una potencia nominal de 852 kW o lo equivalente a 1140 hp. Está conectado a una tensión de 440 V, tiene una demanda de corriente nominal a máxima carga de 1300 A y su factor de potencia máximo es de Cos Φ = 0,88. Se ha observado que tiene dos velocidades comunes de operación: una para horas valle, donde demanda 374,1 V, 611 A, a una frecuencia de 44,67 Hz, y sus variables operativas son 22,1% de carga y una velocidad de 811 rpm. Por otro lado, para las horas pico se estima que alcanza un 80,2% de carga, 960 rpm y variables eléctricas de 430 V, 1200 A con una frecuencia de 55 Hz. Este motor principal cuenta con un variador de velocidad de control vectorial; sin embargo, no tiene sistema de recuperación de energía cinética durante el frenado.

Para obtener información detallada sobre los consumos de energía eléctrica por categorías de equipos, se puede consultar la sección Censo de Cargas en el documento de referencia: Template WTA EE TransMiCable.

### 3.1.2 Agua

El uso de agua en el TransMiCable se realiza mediante la distribución a través de redes de tuberías de agua potable que abastecen baños, lavamanos internos y cocinas en cada una de las estaciones. En cada estación, se cuentan con dos (2) bombas para agua potable, dos (2) para aguas lluvias y dos (2) para el sistema contraincendios.

A diferencia del enfoque detallado en el caso del consumo de energía eléctrica, no se dispone de una subdivisión de las áreas o zonas de consumo de agua en la edificación. Por lo tanto, no se presenta un análisis basado en un diagrama de Pareto o un gráfico de distribución. En su lugar, se registra un consumo total que abarca todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Distribución del consumo de agua en TransMiCable

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 1.243 | 100% |

Más información de los equipos de bombeo puede ser consultada en la sección Censo de Cargas en el documento de referencia: Template WTA EE TransMiCable.

# 4. Línea de base energética e indicadores de desempeño

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Dado que el uso significativo de energía eléctrica en el Sistema TransMiCable está relacionado principalmente con el motor eléctrico principal, los motorreductores, así como los sistemas de ventilación para el motor principal y la iluminación, que en conjunto representan aproximadamente el 92% del consumo total de energía eléctrica en la edificación, es esencial identificar las variables no controlables que tienen un impacto sustancial en este contexto. En este análisis, se reconoce que una de las variables de mayor relevancia es el número de usuarios del sistema, para la cual se disponen de registros mensuales. Para establecer tanto la línea de base como la línea de meta en términos de consumo de energía eléctrica, se propone un modelo que establezca una correlación entre los registros del número de usuarios del sistema y los datos mensuales de consumo registrados en las facturas de energía eléctrica.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica

Para TransMiCable, se cuentan con registros de consumo desde 2022 hasta mayo de 2023, como se muestra en la sección 2.3, Tabla 3. Como se explicó anteriormente, estos consumos se correlacionarán con los registros de usuarios del sistema cada mes, los cuales también se disponen desde 2022 hasta mayo de 2023. Los modelos utilizados para la línea de base y la línea de meta se presentan en la Figura 8.

En la elaboración de los modelos, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concordaban con el patrón de comportamiento normal del sistema. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de febrero y septiembre de 2022, así como febrero de 2023.

Figura 8. Línea de base de energía eléctrica para TransMiCable

Para la línea base se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Energía base=0,05*Número de usuarios+190.083 [kWh/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación de 32,2%, los coeficientes del modelo indican que, por cada usuario, se incrementa el consumo de energía eléctrica en 0,05 kWh/mes, mientras que independiente del número de usuarios, la estación consume en promedio 190.083 kWh/mes de energía eléctrica que representa alrededor del 85% del consumo de la estación, esto se evidencia como los puntos azules dentro de la Figura 8.

Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético, a partir esto datos se construye el modelo de línea meta:

Energía meta=0,069*Número de pacientes+173.446 [kWh/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación de 68,0%, por su parte, los coeficientes del modelo indican que, por cada usuario, se incrementa el consumo de energía eléctrica en 0,069 kWh/mes, mientras que para el consumo de energía eléctrica no asociado al número de usuarios se presenta un valor de 173.446 kWh/mes.

La comparación del valor de la línea base y del valor de la línea meta evaluadas con el valor promedio de usuarios del sistema en el mes (713.964) permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=225.802-222.990 kWhmes

Potencial de ahorro=2.813 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 2.813 kWh/mes, que representa el 1,25% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de $ 1.787.944 COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 1.099 kgCO2_eq/mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

Para el Sistema TransMiCable se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEañokWhañoárea [m2] | (1) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes kWhmes | (2) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (3) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (4) |

En contraste con otras edificaciones de oficinas y hospitales, la Guía de Construcción Sostenible de 2015 utilizada como referencia para indicadores de consumo de energía eléctrica y agua en este proceso de auditoría energética de recorrido, no registra una categoría o clasificación para una edificación de servicios de transporte, por consiguiente, no se establece una comparación con una referencia para este tipo de edificio público.

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

Para TransMiCable, un sistema de servicio de transporte en cabinas aéreas, se tiene un consumo eléctrico de 448 kWh/año/m2 en promedio para 2023.

De acuerdo con lo establecido, en la siguiente Figura 9 se presenta el seguimiento del indicador de consumo de energía eléctrica por área construida para esta edificación para el año 2023, con respecto al período base 2022.

Figura 9. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para TransMiCable.

De la Figura 9 se destaca que el indicador de consumo de energía eléctrica para el Sistema TransMiCable en el año 2023 ha sostenido una tendencia muy similar a los consumos de energía eléctrica del período base 2022, sin embargo, mostrando valores inferiores para los meses de febrero, marzo y abril, agregando que no se tiene una diferencia significativa o apreciable en el mes de mayo entre ambos años.

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

De acuerdo con la ecuación (2), el desempeño energético de la energía eléctrica es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea de base.

Cuando el indicador de desempeño energético toma valores positivos, indica que el consumo real de energía eléctrica fue mayor al consumo de energía eléctrica esperado, por el contrario, cuando toma valores negativos indica que el consumo real fue menor al esperado. De esta forma, aplicando este indicador para los registros de consumo del periodo entre enero del 2022 y mayo del 2023, se tiene la tendencia que se presenta en la Figura 10.

Figura 10. Tendencia del desempeño energético en 2023 para el Sistema TransMiCable.

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (3), el desempeño energético también puede expresarse como una razón, en términos de porcentaje, entre el consumo base dado por la línea de base y el consumo real de energía eléctrica facturado.

Cuando este indicador toma valores inferiores a 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado por la línea de base, por el contrario, cuando toma valores superiores a 100% indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea de base. El seguimiento al desempeño con el uso de este indicador se puede revisar en la siguiente Figura 11.

Figura 11. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 para TransMiCable

### 4.2.4. Indicador de emisiones de GEI - Energía Eléctrica [TonCO2_eq/mes]

Con referencia a la ecuación (4), el indicador de emisiones de GEI asociado al uso de energía eléctrica se obtiene del producto entre el desempeño energético y el factor de emisiones de energía eléctrica vigente de la fuente de generación de la red. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Calculando este indicador para las operaciones generales del Sistema TransMiCable, se observa la tendencia de emisiones de CO2 equivalente ilustrada en la Figura 12.

Figura 12. Tendencia de indicador de emisiones GEI para uso de energía eléctrica en TransMiCable

### 4.3 Línea de base y línea de meta del consumo de agua

En lo que respecta al consumo del agua, este recurso no mostró correlación con los usuarios del sistema. Esto se debe a que los baños, áreas comunes y zonas de lavado no están a disposición de estos usuarios, sino que están destinados exclusivamente para uso interno. Por lo que se desarrolló una metodología diferente para establecer la línea de base y la línea de meta de este recurso, lo que se propone es comparar cada mes con el mes correspondiente del periodo base que en este caso es el año 2022, y para establecer la línea de meta, se calcula el promedio de los valores que se sitúen por debajo del promedio del período base. La diferencia entre estos dos promedios se considera el potencial de ahorro estimado. En la figura 13, se presenta la línea de base y la línea de meta para este recurso.

Figura 13. Línea de base y línea de meta del agua para TransMiCable.

La comparación del consumo de agua promedio base y el consumo de agua promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=1.232-890 m3mes

Potencial de ahorro=343 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 343 m3/mes, que representa el 27,8% respecto al consumo promedio de agua en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de $ 3.324.903 COP/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Agua

Para esta edificación de servicios de transporte se propone el siguiente indicador de desempeño para el seguimiento al consumo de agua:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (5) |
| --- | --- | --- |

Dado que el uso de agua de la edificación está principalmente asociado al uso interno, y no se tiene uso para usuarios de acuerdo con los hallazgos de la auditoría energética de recorrido en sitio, entonces se utilizó la ocupación media mensual de puestos de trabajo para todas las instalaciones que se establece en la Tabla 1 como 315 personas.

Para TransMiCable se ha tenido un indicador de consumo de agua alrededor de:

3,91 m³/persona/mes para el año 2023.

De acuerdo con este planteamiento y utilizando de referencia el período base 2022, se obtiene el seguimiento al indicador de consumo de agua para la edificación en 2023 como se presenta la siguiente Figura 14.

Figura 14. Tendencia del indicador de consumo de agua para TransMiCable

De acuerdo con estos resultados, se encuentra que el indicador de consumo de agua mensual en el Sistema TransMiCable ha estado relativamente estable alrededor de 3,91 m3/persona/mes durante el 2023, mostrando esta estabilidad principalmente entre los meses de febrero y mayo. Se aprecia también que esta tendencia se ha sostenido desde octubre de 2022.

Con respecto al período base de 2022, se encuentra que los meses de menor consumo fueron entre enero y marzo y luego entre junio y septiembre. Por último, se tuvo mayor consumo que los meses de enero a marzo de 2022, los picos de consumo que hubo entre abril y mayo de 2022, no se repitieron en 2023.

Se recomienda sostener esta tendencia estable de 2023 y seguir gestionando oportunidades de reducción del uso de agua: un ejemplo de esto es el reúso de aguas lluvias en los baños que actualmente se tiene en todas las estaciones.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

Con el proceso de auditoría energética de recorrido en TransMiCable, se lograron identificar 5 medidas de eficiencia energética en total. A continuación, en la Tabla 11 se presenta el resumen de las medidas evaluadas. Estas medidas de eficiencia energética se identificaron a partir de ingeniería conceptual y fueron evaluadas a nivel de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 9. Resumen de CAPEX, período de retorno y ahorro económico anualizado para las medidas de eficiencia energética en TransMiCable

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Mayor cantidad de circuitos eléctricos para iluminación en parking de cabinas de Estación El Tunal | $ 682.500,00 | 0,3 | $ 3.733.747 |
| ECM-2 | Instalación de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos | $ 2.821.000 | 5,5 | $ 755.172 |
| ECM-3 | Instalación de un sistema de compensación de energía reactiva para la Estación Manitas | $ 36.230.409 | 3,0 | $ 18.107.372 |
| ECM-4 | Instalación de frenos regenerativos en motor eléctrico de la Estación Manitas | $ 48.000.000 | 0,9 | $ 82.566.674 |
| ECM-5 | Implementación de Seguimiento del Desempeño Energético en línea para estación Manitas con Dahboard Online | $ 36.405.000 | 2,3 | $ 41.146.1823 |

De acuerdo con los anteriores resultados, se presenta la siguiente Figura 15, que ilustra la distribución de medidas de eficiencia energética priorizadas por el potencial de ahorros económicos anuales.

Figura 15. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual

De estos resultados se puede establecer entonces que para la implementación de estas cinco (5) medidas de eficiencia energética se requiere una inversión total de $ 124.138.910 COP para lograr un potencial de ahorros anuales en costos de energía eléctrica de $ 146.309.148 COP/año, y con lo que se alcanzaría un tiempo de recuperación simple de 1,2 años aproximadamente.

A continuación, se revisan en detalle algunos resultados técnicos y económicos de las medidas de eficiencia energética.

### (ECM-1) Implementación de mayor cantidad de circuitos eléctricos para iluminación en parking de cabinas de Estación El Tunal

Estado actual

En el área de estacionamiento de cabinas de la Estación El Tunal, las luces de toda la zona se encienden durante las horas de la mañana y la tarde debido a la insuficiencia de luz natural. No obstante, existen áreas donde no hay personal transitando y las luces se mantienen encendidas.

Solución Propuesta

Se puede implementar una independización del circuito de iluminación en el área de estacionamiento de cabinas, de modo que solo se enciendan en las zonas donde se encuentre personal o sea necesario. Esto fomentará una cultura de mayor conciencia en el uso de la energía y reducirá la huella de carbono de la estación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 10. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Independización de circuitos | $ 180.000 | 5 | $ 650.000 |
| Costos adicionales | $ 6.500 | 5 | $ 32.500 |
| Total |  |  | $ 682.500 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 11. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 5.594 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 3.733.747 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,21 | [%] |
| Payback | 0,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,2 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-2) Uso de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos para todas las instalaciones

Estado actual

Actualmente, en las cuatro (4) estaciones de TransMiCable se apagan los computadores de escritorio y otros dispositivos ofimáticos con conexión eléctrica permanente (sin baterías) al final de las jornadas de servicio. No obstante, es importante mencionar que estos equipos continúan consumiendo energía en mínima cantidad cuando se mantienen conectados a los interruptores sin ser des energizados.

Solución Propuesta

Se recomienda el uso de regletas eléctricas para cada equipo ofimático, con el objetivo de des energizar por completo los equipos al apagarlos y eliminar estos consumos residuales. En las estaciones se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 42 equipos en El Tunal, 3 equipos en JP II, 13 equipos en Manitas y 4 equipos en Mirador del Paraíso. Se estima un potencial de ahorro de alrededor del 0,042% del consumo total de todo TransMiCable.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 12. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Regletas eléctricas - Estación El Tunal | $ 45.500 | 42 | $ 1.911.000 |
| Regletas eléctricas - Estación JP II | $ 45.500 | 3 | $ 136.500 |
| Regletas eléctricas - Estación Manitas | $ 45.500 | 13 | $ 591.500 |
| Regletas eléctricas - Estación Mirador del Paraíso | $ 45.500 | 4 | $ 182.000 |
| Total |  |  | $ 2.821.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 13. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 1.132 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 755.172 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,04 | [%] |
| Payback | 5,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,4 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-3) Instalación de un sistema de compensación de energía reactiva para la Estación Manitas

Estado actual

En el sistema TransMiCable, se encuentra el motor principal en la estación Manitas. Este motor es un motor eléctrico de inducción de 852 kWh / 1110 hp y tiene un factor de potencia (Cos Ø = 0,88). Actualmente, están siendo penalizados por energía reactiva, lo que resulta en un pago promedio mensual de aproximadamente $ 1.500.000 COP por mes en el 2023. A pesar de que el factor de potencia del motor es de 0,88, la operación del motor varía entre un 20% y 80% entre horas valle y horas pico. Por lo tanto, su factor de potencia real oscila entre 0,5 y 0,85, lo que genera una importante cantidad de energía reactiva, especialmente durante las horas valle.

Solución Propuesta

La solución para eliminar la penalización por energía reactiva en la estación es la instalación de un sistema de compensación o banco de condensadores (calculado en 150 kVAr) que corrija el factor de potencia del sistema hasta 0,95 y cumpla con la normativa aplicada. La corrección del factor de potencia permitirá mejorar la calidad de la energía en toda la instalación (conservando la vida útil de los equipos) y promover el uso eficiente del sistema de redes para el transporte de la energía.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 14. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema de compensación de energía reactiva | $ 31.504.704 | 1 | $ 31.504.704 |
| Tablero de banco de condensadores | $ 1.575.235 | 1 | $ 1.575.235 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 3.150.470 | 1 | $ 3.150.470 |
| Total |  |  | $ 36.230.410 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 15. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de dinero | $ 18.107.372 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,07 | [%] |
| Payback | 3,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,00 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-4) Instalación de frenos regenerativos en motor eléctrico de la Estación Manitas

Estado actual

El motor principal de todo el sistema TransMiCable, ubicado en la Estación Manitas, cuenta con tres frenos principales (eléctrico, de servicio y de emergencia) y dos frenos adicionales resultantes de una combinación de los anteriores. Estos frenos se utilizan para detener por completo el movimiento del cable y las cabinas entre las torres y estaciones. Actualmente, la energía generada por el frenado se disipa en forma de calor al ambiente, y no existe un sistema de recuperación de la energía cinética del motor o un freno regenerativo que permita generar o almacenar energía eléctrica que pueda ser reutilizada por el motor u otros equipos eléctricos en el sistema.

Solución Propuesta

Se sugiere la implementación de frenos regenerativos con almacenamiento de energía o un sistema de recuperación de energía cinética (KERS, Kinetic Energy Recovery System) para el motor principal. De esta manera, se podría aprovechar la energía actualmente disipada en forma de calor para generar electricidad y suministrarla a los circuitos del motor o utilizarla en todo el sistema para alimentar otros equipos eléctricos. Esta medida tiene el potencial de reducir el consumo de energía hasta en un 18% en motores de inducción con aproximadamente 10 frenadas por hora, logrando eficiencias de recuperación de hasta el 87% de toda la energía disponible.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 16. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema KERS - AFE | $ 40.000.000 | 1 | $ 40.000.000 |
| Auxiliares y comisionamiento | $ 8.000.000 | 1 | $ 8.000.000 |
| Total |  |  | $ 48.000.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 17. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 123.712 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 82.566.674 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 4,63 | [%] |
| Payback | 0,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 48,4 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-5) Implementación de Seguimiento del Desempeño Energético en línea para la Estación Manitas con Dashboard Online

Estado actual

En la estación Manitas se encuentra el motor principal del sistema TransMiCable, con una capacidad de 852 kW (1100 hp). Este motor dispone de un variador de velocidad y una sala de tableros eléctricos para operación y equipos auxiliares. A pesar de ser uno de los mayores consumidores de energía en la estación y en el sistema en general, actualmente no se realiza un seguimiento del desempeño energético del motor.

Solución Propuesta

Se sugiere la implementación de un seguimiento del desempeño energético del motor a través de un tablero de control en línea o "Dashboard" como parte del Sistema de Gestión de la Energía basado en la norma NTC ISO 50001:2019, el cual también podría ser implementado para todo el sistema TransMiCable. Para llevar a cabo la implementación del "Dashboard", se establecen anualidades fijas durante el período del proyecto en colaboración con la firma consultora.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 18. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Implementación medición y desarrollo de Dashboard Online | $ 36.405.000 | 1 | $ 36.405.000 |
| Seguimiento al desempeño energético | $ 18.202.500 | 5 | $ 91.012.500 |
| Total |  |  | $ 127.417.500 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 19. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 61.651 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 41.146.183 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,31 | [%] |
| Payback | 2,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 24,1 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para TransMiCable se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 20.

Tabla 20. Criterios de evaluación de las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro [$MCOP] | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 21 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 21. Resultados posibles de la evaluación de priorización de las ECM

| Categorías de evaluación de priorización |  |
| --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |
| 2 | Importante |
| 3 | Prioritaria |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 22 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 22. Resultado de la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética en TransMiCable

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación de ECM |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |
| EMC-1 | Mayor cantidad de circuitos eléctricos para iluminación en parking de cabinas de Estación El Tunal | 3 | 1 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-2 | Instalación de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos | 1 | 1 | 3 | 3 – Prioritaria |
| ECM-3 | Instalación de un sistema de compensación de energía reactiva para la Estación Manitas | 1 | 2 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-4 | Instalación de frenos regenerativos en motor eléctrico de la Estación Manitas | 1 | 3 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-5 | Implementación de Seguimiento del Desempeño Energético en línea para la Estación Manitas con Dahboard Online | 2 | 2 | 3 | 2 - Importante |

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- El Sistema TransMiCable presenta un consumo de energía eléctrica promedio de 222.811 kWh/mes, lo que representa aproximadamente el 91,8% de los costos mensuales en servicios.

- El consumo de agua mensual en el sistema es de 1.250 m³, con un costo aproximado de $COP 8.112.334 al mes, cubriendo alrededor del 7,84% de los costos en servicios.

- El restante 0,37 % de los costos mensuales en servicios corresponden al consumo de diésel que es de apenas 62 galones.

- Los principales consumidores de energía eléctrica en el sistema son el motor eléctrico principal de la Estación Manitas y los motorreductores auxiliares.

- Otros equipos eléctricos con un consumo relevante en la Estación Manitas son; el sistema de ventilación para el motor principal, la iluminación de todo el sistema y los sistemas de bombeo de agua potable, lluvia y contraincendios en las cuatro (4) estaciones.

Establecimiento de la línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- En lo concerniente al consumo de energía eléctrica, se estableció una correlación con el número de usuarios mensuales, definiendo la línea de meta en función de los mejores consumos registrados para niveles similares de usuarios. Esto resultó en un potencial de ahorro estimado del 1,25%.

- Para el consumo de agua, que no presenta correlación con el número de usuarios debido a su uso exclusivo para el personal interno, se utilizó el año 2022 como período base. Se evaluaron los indicadores comparando los consumos de 2023 con dicho período y se estableció la línea de meta en función de los puntos de menor consumo en el período base, identificando un potencial de ahorro significativo del 27,8%.

- A pesar de revisar las pautas de la guía de construcción sostenible, no existe una categoría específica para empresas de movilidad o teleféricos. Por lo tanto, se determinó que la mejor aproximación es desarrollar un indicador propio de sostenibilidad que refleje las particularidades de la estación de TransMiCable.

- Se propusieron indicadores específicos para cada servicio analizado. Para el consumo de energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el consumo de agua, se plantea únicamente el indicador de consumo por persona por mes.

- El índice de consumo promedio en la operación de la edificación es de 448 kWh/m²/año, y se destaca que los consumos de 2023 muestran una tendencia similar a la de 2022, con una ligera disminución mensual promedio de 4 kWh/m²/año.

- En cuanto al uso de agua, se logró establecer un indicador de consumo de 3,91 m³ por persona por mes para el Sistema TransMiCable en 2023.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Por su parte, la auditoría de recorrido arrojó resultados prometedores, se lograron identificar y evaluar un total de cinco (5) medidas de eficiencia energética para el Sistema TransMiCable que requieren una inversión estimada de alrededor de $ 124 MCOP, con un ahorro proyectado de 190.411 kWh/año en energía eléctrica y un ahorro económico anualizado de $ 146 MCOP/año, incluyendo la mitigación de 75 ton CO2-equivalente por año, que impulsará los objetivos de descarbonización que tiene la edificación.

Existen 5 medidas de eficiencia energética fundamentales para la gestión de la mejora del desempeño energético en uso de electricidad en la edificación. De estas 5 medidas, el análisis de priorización muestra que las ECM-1 y ECM-2, correspondientes a: “Mayor cantidad de circuitos eléctricos para iluminación en parking de cabinas de la Estación El Tunal” y la “Instalación de regletas eléctricas para control de encendido y apagado de equipos ofimáticos”, deben priorizarse. Con estas dos iniciativas se requiere una inversión aproximada de $ 3,5 MCOP, alcanzando un ahorro anual de $ 4,5 MCOP/año y un aporte en descarbonización de 2,6 ton CO2-equivalente/año.

De las 5 medidas de eficiencia energética identificadas, se categorizan como importantes para la gestión del desempeño energético del Sistema TransMiCable las concernientes a:

- Instalación de sistema de compensación de energía reactiva para la Estación Manitas.

- Instalación de frenos regenerativos en motor eléctrico de la Estación Manitas.

- Implementación de Seguimiento del Desempeño Energético en línea para estación Manitas con Dahboard Online

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 142 MCOP/año, representando un aproximado de 7,23% de los costos energéticos de la edificación, mitigando 72,5 ton CO2-equivalente por año.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org