AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – ETB SEDE CENTRO

Octubre de 2023

# Contenido

Lista de Acrónimos						                	                      4

Resumen Ejecutivo				                			               	    5

1. Generalidades								    7

1.1 Introducción	7

1.2 Objetivo	7

1.2.1 Objetivos específicos	8

1.3 Alcance	8

1.4 Términos y definiciones	8

2. Caracterización de la edificación								    11

2.1 Características generales de la edificación	11

2.2 Características energéticas de la edificación	11

2.3 Perfil de consumo de la edificación								  12

Energía eléctrica								  13

Agua								   13

3. Uso y consumo de la energía								   14

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	14

3.1.1 Energía Eléctrica	14

3.1.2 Diésel	15

3.1.3 Agua	15

4. línea de base energética e indicadores de desempeño energético					  16

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica	16

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	17

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]	18

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	18

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	19

4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	19

4.3 Línea de base y línea de meta del consumo de agua	20

4.4 Indicadores de desempeño – Agua	21

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética				 22

(ECM-1) Ajuste a condiciones de climatización a espacios con equipos de telecomunicaciones (disminución de volumen a refrigerar y reducción de carga térmica)							  23

(ECM-4) Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural	 	                   26

(ECM-5) Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos			 27

(ECM-6) Evaluación de sistema de extracción para habitación de reguladores			  	 28

(ECM-7) Ajuste de factor de carga en sistemas de respaldo eléctrico (UPS)				 29

(ECM-8) Sustitución tecnológica de rectificadores, inversores y reguladores				 29

(ECM-9) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético			 30

5.1 Priorización de Medidas de eficiencia energética	31

6. Conclusiones:							  33

# Lista de Acrónimos

BHP			Boiler Horsepower

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en las instalaciones de ETB sede centro con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía. Las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

Recopilación de datos y caracterización energética

- La edificación se clasifica actualmente como un consumidor en el mercado no regulado. Esto implica que las instalaciones de ETB sede Centro tienen flexibilidad en lo que respecta a su consumo y contratación de energía, lo que les permite gestionar su demanda energética de forma autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, además de beneficiarse de una tarifa diferencial aplicada a su consumo. En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en las instalaciones de ETB sede Centro. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

- Distribución de costos de ETB sede Centro por servicio a base de datos del año 2022:

- un 97,7% - energía eléctrica

- un 0,074% - diésel y

- un 2,29% - agua.

- El 93,18% del consumo de energía eléctrica está relacionado está relacionado con los equipos de comunicación y a los equipos HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado).

- El 100% del diésel se consume en el sistema de generación de 600kW.

- En cuanto al consumo de agua, no existe medición que permita determinar el desglose por áreas o equipos, por lo que se categorizó como consumo interno de ETB.

- La dimensión y ocupación del edificio abarca un área de 33.798 metros cuadrados y presenta una ocupación promedio de 518 personas por día.

Establecimiento de línea base e indicadores

- Se estableció una línea de base y una línea de meta para el consumo de energía eléctrica y otras para el consumo de agua. No se disponía de registros históricos para el consumo de diésel, excepto un dato puntual, lo que hizo imposible generar una línea de base para este recurso. Estas líneas de base se desarrollaron utilizando un enfoque que consistió en comparar el consumo mensual con el mismo mes en el periodo de referencia. Este enfoque se adoptó debido a la nula correlación entre los consumos y variables como la ocupación y las condiciones climáticas.

- Las líneas de base se establecieron empleando los registros de consumo correspondientes al año 2022 como referencia, mientras que para la línea de meta se calculó el potencial de ahorro comparando el promedio del período base con el promedio de los consumos mensuales más bajos entre ambos años. Con esta metodología, se determinó que el potencial de ahorro es del 5,6% para la energía eléctrica y del 12,71% para el agua.

- Se observó que el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de ETB supera en un 107% la referencia de la Guía de Construcción Sostenible de 2015. Esto puede deberse a la singularidad de estas instalaciones, ya que, en lugar de ser un edificio exclusivamente de oficinas, se trata de un edificio de telecomunicaciones. Esta distinción no está adecuadamente clasificada en dicha guía. Asimismo, el consumo de agua muestra una desviación significativa al superar la referencia en un 59,1%. La explicación de esta variación podría ser similar a la observada en el consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, se sugiere la utilización de los otros indicadores propuestos para el seguimiento del desempeño de esta edificación.

- Los indicadores propuestos son específicos para evaluar el desempeño energético. Para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

Tras analizar los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 9 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales. Estas medidas requieren una inversión estimada de aproximadamente 720 millones de pesos colombianos (MCOP) pero con beneficios significativos. Entre estos beneficios se incluye un ahorro proyectado de 379 MCOP/año en energía eléctrica, equivalente al 10,27% de los costos anuales en electricidad, y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 214 toneladas de CO2-equivalente al año.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Actualización tecnológica de ascensores (variadores de velocidad y frenos regenerativos).

- Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural.

- Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos.

- Evaluación de sistema de extracción para habitación de reguladores.

- Ajuste de factor de carga en sistemas de respaldo eléctrico (UPS).

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Ajuste a condiciones de climatización a espacios con equipos de telecomunicaciones (disminución de volumen a refrigerar y reducción de carga térmica).

- Cambio de luminarias convencionales a LED.

- Sustitución tecnológica de rectificadores, inversores y reguladores.

- Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia la neutralidad de carbono para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para ETB sede centro se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en las instalaciones de ETB sede centro, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se describe en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará la distribución de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales será evaluadas en términos de su prefactibilidad que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro, inversión estimada y tasa interna de retorno (TIR).

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en la edificación de ETB sede centro que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea de base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión, inversión estimada y tasa interna de retorno.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones de ETB sede centro ubicado en las Carreras 7 y 8 con calle 20, ver la Figura 1. La sede centro de ETB está conformada por varios edificios interconectados entre si conformando una sola edificación de 33.798m2 en los que se encuentran oficinas e instalaciones con equipos de telecomunicación.

El alcance técnico de la auditoría energética recorrido incluirá los siguientes aspectos:

Figura 1. Vista satelital de los límites de la edificación ETB sede Centro.

Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

- Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de las medidas de eficiencia energéticas identificadas.

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las oportunidades potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LBEn): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

ETB sede centro es una empresa de telecomunicaciones ubicada en la Carrera 7 con la Calle 20 en Bogotá. La construcción abarca un área total de 33.798 metros cuadrados y suele albergar un promedio de 518 personas al día.

En lo que respecta a las instalaciones, es importante señalar que la edificación está equipada con una cafetería y un auditorio como comodidades. Carece de gimnasio, cocina o lavandería.

Figura 2. Características constructivas del edificio.

La estructura del edificio se caracteriza por su construcción en ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que oscilan entre 0,39 y 1,67 W/m°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m°C para el concreto. Además, una considerable porción de su envolvente está compuesta por aberturas acristaladas que facilitan la entrada de luz solar y la transferencia de calor radiante desde el entorno exterior.

Las operaciones en el área administrativa se desarrollan desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., mientras que las operaciones operativas se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En cuanto al suministro de energía, la fuente principal es la electricidad, respaldada por un sistema de generación que funciona con diésel con una capacidad es de 600kW, utilizados para asegurar disponibilidad y llevar a cabo pruebas. El abastecimiento de agua proviene exclusivamente de la red pública y se utiliza para las necesidades internas.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

ETB obtiene su suministro energético principal de la red eléctrica nacional, que es operada por Empresas municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. La edificación cuenta con un transformador eléctrico que suple una entrada de 11.4 kV hasta el voltaje necesario en la instalación hasta 440V, 220V y 110V. Además de esta fuente principal, la infraestructura de ETB está respaldada por un sistema de generación, con capacidad de 600kW. Esta planta utiliza diésel como fuente de energía secundaria para garantizar la continuidad en caso de interrupciones en el suministro eléctrico principal.

En lo que respecta a los suministros de diésel y agua, el diésel se emplea exclusivamente para alimentar el sistema de generación de respaldo, y su costo representa aproximadamente el 0,074% de los gastos mensuales en energéticos y agua. Por otro lado, el agua se utiliza internamente en la edificación para diversos fines y constituye aproximadamente el 2,29% de los costos mensuales en las facturas de servicios públicos.

Es importante destacar que, según los datos recopilados sobre el consumo de energía eléctrica, la edificación de ETB sede centro se encuentra actualmente clasificada como un consumidor no regulado. Esto implica que ETB dispone de flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía. Esta autonomía permite a la entidad gestionar su demanda energética de manera eficiente y adaptarse de manera precisa a sus necesidades específicas.

En la Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y mayo de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por ETB sede centro.

Tabla 1. Ocupación promedio de ETB sede Centro

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Puestos de trabajo | 1099 |
| Asistencia promedio diaria | 518 |

Tabla 2. Tarifas promedio del periodo reportado, (enero 2022 a mayo de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 653,98 | [$COP/kWh] |
| Diésel | $ 7.024 | [$COP/gal] |
| Agua | $ 6.500 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumo de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestra el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de consumos y costos mensuales de servicios en ETB sede Centro.

| FECHA | Consumo EE | Costos EE | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 489.555 | $ 277.196.200 | 1.319,0 | $ 7.519.960 |
| Feb 2022 | 449.892 | $ 265.907.573 | 913,0 | $ 5.597.409 |
| Mar 2022 | 498.284 | $ 298.394.629 | 948,0 | $ 8.874.389 |
| Abr 2022 | 471.937 | $ 290.559.668 | 1.001,0 | $ 6.276.068 |
| May 2022 | 484.793 | $ 308.341.634 | 1.037,0 | $ 6.454.510 |
| Jun 2022 | 465.312 | $ 311.918.675 | 1.218,0 | $ 7.553.440 |
| Jul 2022 | 478.677 | $ 322.494.456 | 996,0 | $ 6.222.280 |
| Ago 2022 | 488.336 | $ 348.709.135 | 1.733,0 | $ 11.015.780 |
| Sep 2022 | 459.850 | $ 310.032.639 | 1.400,0 | $ 8.905.640 |
| Oct 2022 | 462.988 | $ 312.894.066 | 974,0 | $ 6.206.170 |
| Nov 2022 | 454.763 | $ 301.606.820 | 931,0 | $ 5.933.680 |
| Dic 2022 | 469.400 | $ 312.923.800 | 864,0 | $ 5.506.320 |
| Ene 2023 | 463.501 | $ 304.167.592 | 934,0 | $ 5.940.019 |
| Feb 2023 | 413.108 | $ 273.825.466 | 1.156,0 | $ 7.441.319 |
| Mar 2023 | 455.104 | $ 307.024.174 | 963,0 | $ 6.394.355 |
| Abr 2023 | 439.693 | $ 306.934.203 | 1.124,0 | $ 7.458.280 |
| May 2023 | 460.496 | $ 313.157.811 |  |  |
| Promedio | 465.041 | $ 303.887.561 | 1.094 | $ 7.081.226 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de energía eléctrica promedio del período es de 465.041kWh/mes con un costo promedio mensual de $303.887.561. En la Figura 4. Se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2022 a mayo 2023.

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 1.094m3/mes con un costo promedio mensual de $7.081.226. En la Figura 5. Se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de agua mensual desde enero de 2022 hasta mayo de 2022.

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se muestra la distribución de los consumos, categorizados según las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, diésel y agua.

### 3.1.1 Energía Eléctrica

Figura 6. Distribución del consumo de energía eléctrica

Los equipos o dispositivos de energía eléctrica se han categorizado en grupos, que abarcan, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, dispositivos de oficina, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que consuma energía eléctrica. Los grupos principales y sus niveles de consumo respectivos se detallan en la Tabla 6:

Tabla 4. Distribución del consumo de energía por grupo de equipos.

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Equipos de comunicación Rectificación e Inversión de Energía | 277.834 | 60,45% |
| HVAC | 152.808 | 32,79% |
| Iluminación | 20.836 | 4,47% |
| Ascensores | 10.080 | 2,16% |
| Bombeo | 611 | 0,13% |

Por otro lado, un análisis fundamental en una caracterización energética de una edificación implica la identificación de los usos significativos de la energía (USE). En la Figura 7 se muestra un diagrama de Pareto que presenta la distribución de consumo de energía por grupos de equipos mencionados anteriormente.

Figura 7. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en ETB sede Centro.

El análisis de Pareto ofrece una visión clara de los principales consumidores de energía en el edificio. Estos se dividen en las siguientes categorías: equipos de comunicación, incluyendo los rectificadores e inversores y equipos HVAC.

-	Equipos de comunicación:

En la categoría de equipos de comunicación se incluyen varios tipos de dispositivos, como equipos de transmisión y conmutación, así como sistemas de rectificadores, inversores y UPS destinados a controlar y estabilizar el suministro de energía para estos dispositivos. Sin embargo, debido al considerable volumen de equipos de diversas marcas y tecnologías, realizar un censo exhaustivo individual de todos estos dispositivos resulta un desafío. A pesar de esto, se cuentan con datos sobre el porcentaje promedio del consumo global relacionado con estos equipos.

-	Equipos HVAC:

El sistema HVAC se compone de dos chillers, que constituyen los sistemas principales de acondicionamiento del edificio y suministran agua a 14 manejadoras de agua fría. Estos chillers están respaldados por 22 aires acondicionados y 9 sistemas de ventilación de tipo hongo, tubular y centrífugos. Sin embargo, el consumo de los sistemas HVAC no está desglosado por equipos individuales, sino que se reporta como un valor totalizado.

### 3.1.2 Diésel

En lo que concierne al diésel, su uso está restringido al sistema de generación de 600 kW. Este sistema se activa únicamente en situaciones de contingencia cuando hay interrupciones en el suministro eléctrico de la red principal. Además, se emplea en las pruebas de funcionamiento para garantizar su disponibilidad y eficacia en caso de ser necesario en una emergencia.

Tabla 5. Distribución de consumo de diésel por áreas

| Equipos | Consumo [gal/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Moto-generadores | 33 | 100% |

### 3.1.3 Agua

En contraste, el agua no ha sido categorizada ni segmentada según áreas específicas de uso. En su lugar, se registra un consumo total que engloba todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, ver Tabla 8.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en ETB sede centro.

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 1.111 | 100% |

Como se puede observar, no se ha elaborado un gráfico de Pareto ni para el consumo de diésel ni para el uso del agua, y esto obedece a razones sencillas. En el caso del diésel, la escasa diversidad de aplicaciones, limitándose únicamente al sistema de generación, hace que un análisis jerarquizado resulte innecesario.

En lo que respecta al agua, la falta de una categorización detallada por áreas dificulta la identificación de los puntos donde se concentra el mayor consumo de este recurso. Esta carencia de información precisa dificulta la creación de un gráfico de Pareto efectivo. Por esta razón, se sugiere instalar medidores en zonas, áreas o equipos que se consideren los principales consumidores de agua para mejorar el control operacional de este recurso y permitir una identificación más precisa de las áreas de mayor consumo.

# 4. línea de base energética e indicadores de desempeño energético

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Considerando que los mayores USE de ETB sede centro son los equipos de comunicación y los equipos HVAC, que en conjunto representan el 93,18% del consumo de la edificación, las variables relevantes que no son controlables se considera que son: las horas de uso de la edificación y la ocupación de personas del edificio, la cual se reporta tiene un flujo promedio de 518 personas/día. Por lo tanto, se propone un modelo basado en datos para la construcción de la línea de base energética teniendo en cuenta que actualmente se disponen de datos mensuales recolectados a partir de las facturas de los comercializadores.

Se calcula el promedio de consumo de energía mensual a partir de los datos históricos de cada mes en diferentes años, como se observa en la ecuación (1):

| EBase_mes=Emes_i | (1) |
| --- | --- |

Donde, E_(Base_mes) es la energía base calculada para un mes en particular y E _(mes_i) es el promedio de los consumos de energía del mes indicado para diferentes años, por lo que, para cada mes, se tendrá una E_Base diferente con el propósito de normalizar las condiciones de funcionamiento de la edificación que pueden variar mes a mes.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica

En la sede central de ETB, se cuentan con registros de consumo desde 2022 hasta los primeros meses de 2023, como se presenta en la Tabla 3. Sin embargo, no es posible calcular una línea base mediante el promedio debido a la falta de un período de comparación. En su lugar, se utiliza solo el año 2022 como período base. Para establecer la línea de meta, se tomaron los consumos mensuales más bajos en ambos años, se promediaron y se compararon con el promedio del período base. La diferencia porcentual se aplicó al período base completo. La Figura 8 muestra la línea base y la línea de meta del consumo de energía eléctrica para la sede central de ETB, destacando los menores niveles de consumo en febrero, junio y noviembre, y los mayores niveles en marzo, mayo y agosto.

Figura 8. Línea de base de energía eléctrica para ETB sede Centro

La comparación del consumo promedio base y el consumo promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=472.816-446.380 kWhmes

Potencial de ahorro=26.435 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 26.435 kWh/mes, que representa el 5,59% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de $ 17.445.226 COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 10.336 kgCO2_eq/mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible, bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de energía eléctrica, como se observa en la Tabla 8. En esta tabla, ETB sede Centro entra en la categoría de oficinas.

Para ETB sede Centro se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEaño[kWhaño]área [m2] | (2) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes [kWhmes] | (3) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (4) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (5) |

Tabla 8. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 40,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

De acuerdo con la guía de construcción sostenible, para la categoría de oficinas, como ETB sede centro, se propone un índice de consumo base de 81,2 kWh/año/m². Sin embargo, para el periodo base, se cuenta con un indicador de consumo promedio de 168 kWh/año/m², lo que representa una diferencia del 107% en el indicador, como se observa en la siguiente figura.

Para ETB sede centro se toma el valor de referencia de oficinas:

81,2 kWh/año/m2

Figura 9. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para ETB sede centro

Es importante resaltar que los indicadores de consumo energético establecidos en la guía de construcción sostenible son de naturaleza general y no toman en cuenta las particularidades de instalaciones como ETB Sede Centro. Aunque se ha categorizado como una oficina, en realidad se trata de un edificio de comunicaciones. Esta falta de consideración de los aspectos diferenciales hace que la comparación de las instalaciones bajo estos parámetros carezca de fiabilidad. Por lo tanto, se recomienda realizar el seguimiento de las instalaciones utilizando los otros tres indicadores propuestos.

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (3), el desempeño energético de la energía eléctrica es la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo de la línea base. Cuando este indicador adquiere valores positivos, señala que el consumo efectivo superó al consumo proyectado. Por el contrario, cuando presenta valores negativos, denota que el consumo real estuvo por debajo de las expectativas, como se ilustra en la Figura 10.

Figura 10. Comportamiento representativo de la tendencia del desempeño energético para ETB sede centro.

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (4), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado, y se indica en términos de porcentaje. Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base. Por el contrario, cuando toma valores por encima de 100%, indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 11.

Figura 11. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 representativo para ETB sede centro.

### 4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (5), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Para ETB sede centro, se realizó una representación ilustrativa para observar la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 12.

Figura 12. Tendencia representativa del Indicador de reducción de emisiones GEI para ETB sede centro

### 4.3 Línea de base y línea de meta del consumo de agua

En lo que respecta al agua, ETB sede centro dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta abril de 2023 como se muestra en la Tabla 3. De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se emplearán los consumos de 2022 como referencia o base, sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores y para la estimación de la línea meta.

Figura 13. Línea de base del agua para ETB sede centro.

La comparación del consumo de agua promedio base y el consumo de agua promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=1.094-955 m3mes

Potencial de ahorro=139 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento mediante el control operacional se calcula en 139 m3/mes, lo que representa el 12,71% en comparación con el consumo de agua promedio en el período base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de 904.169 $COP/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Agua

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua, como se muestra en la Tabla 10, donde ETB sede centro se clasifica en la categoría de Oficinas. Por lo tanto, se propone el siguiente indicador de desempeño para ETB sede centro:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (9) |
| --- | --- | --- |

Tabla 10. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este enfoque y utilizando un indicador de consumo de referencia de 1,35 m³/persona/mes, se obtiene el seguimiento del indicador de consumo para la edificación, como se muestra en la siguiente figura.

Para ETB sede centro se toma el valor de referencia de oficinas:

1,35 m3/personas/mes

Figura 14. Tendencia del indicador de consumo de agua para ETB sede centro.

De acuerdo con estos resultados, se nota que el indicador de consumo de agua mensual para el período base en ETB Sede Centro se sitúa 0,8 m³/persona/mes por encima del consumo esperado según la Guía de Construcción Sostenible. Es evidente que este parámetro guarda más similitud con los indicadores de la guía de construcción sostenible. La razón principal de esto es que el agua en ETB Sede Centro se utiliza de manera muy similar a la de un edificio de oficinas convencional, ya que este recurso no se emplea en la operación de los equipos de comunicación, que son el elemento diferenciador entre un edificio de oficinas estándar y ETB Sede Centro.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

Con el proceso de auditoría energética de recorrido en ETB sede centro, se lograron identificar un total de 9 medidas de eficiencia energética. A continuación, en la Tabla 11, se presenta un resumen de las medidas evaluadas. Estas medidas de eficiencia energética se identificaron a partir de la ingeniería conceptual y se evaluaron a nivel de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 11.  Listado de medidas de eficiencia energética identificadas y evaluadas.

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Ajuste a condiciones de climatización a espacios con equipos de telecomunicaciones (disminución de volumen a refrigerar y reducción de carga térmica) | $ 80.615.434 | 1,3 | $ 101.006.999 |
| ECM-2 | Cambio de luminarias convencionales a led | $ 22.090.100 | 0,9 | $ 40.063.914 |
| ECM-3 | Actualización tecnológica de ascensores (variadores de velocidad y frenos regenerativos) | $ 276.358.403 | 11,2 | $ 36.878.917 |
| ECM-4 | Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural | $ 20.250.000 | 5,4 | $ 5.197.622 |
| ECM-5 | Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos | $ 15.233.400 | 3,3 | $ 6.440.529 |
| ECM-6 | Evaluación de sistema de extracción para habitación de reguladores | $ 8.359.640 | 2,7 | $ 4.454.512 |
| ECM-7 | Ajuste de factor de carga en sistemas de respaldo eléctrico (UPS) | $ 2.500.000 | 0,6 | $ 7.333.636 |
| ECM-8 | Sustitución tecnológica de rectificadores, inversores y reguladores | $ 111.211.260 | 2,9 | $ 62.340.337 |
| ECM-9 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | $ 183.637.993 | 2,7 | $ 115.288.892 |

De acuerdo con los resultados anteriores, se ha generado el siguiente gráfico organizado por los ahorros estimados anuales, desde el mayor potencial hasta el menor.

Figura 15. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual.

## (ECM-1) Ajuste a condiciones de climatización a espacios con equipos de telecomunicaciones (disminución de volumen a refrigerar y reducción de carga térmica)

Estado actual

La sede central de ETB está equipada con un sistema de refrigeración centralizado basado en un chiller de agua helada con una capacidad de enfriamiento de 200 toneladas. Este sistema opera con un diferencial de temperatura de aproximadamente 3 a 4°C y se encuentra en la zona operativa del edificio. Su función principal es la refrigeración de equipos electrónicos, el control de dispositivos eléctricos y el funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones.

Solución Propuesta

Se ha identificado un conjunto de medidas que se pueden aplicar en los espacios refrigerados para reducir tanto la cantidad de espacio que necesita ser enfriado como el impacto de las variaciones ambientales en el sistema de refrigeración. Estas medidas incluyen la reducción del espacio refrigerado mediante la instalación de cercos con materiales de fácil instalación, como yeso, drywall y fibra de vidrio. También se propone cerrar las aberturas de ventilación con dámper y sellar las ventanas en las salas de telecomunicaciones, entre otras acciones relevantes. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y reducir el consumo de energía asociado a la climatización de estos espacios.

CAPEX

Para esta medida se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 12. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Compra de materiales para el cercado de los espacios, cerrado de ventilas y sellado de ventanas (Incluye mano de obra y material de ferretería) | $ 80.615.434 | 1 | $ 80.615.434 |
| Total |  |  | $ 80.615.434 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 13. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 145.769,86 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 101.006.999 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2.61% | [%] |
| Payback | 1,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 57 | [tCO2-eq/año] |

(ECM-2) Cambio de luminarias convencionales a LED

Estado actual

En la actualidad, la sede central de ETB ha llevado a cabo la transición de luminarias convencionales a sistemas LED como parte de sus esfuerzos relacionados con el Programa de Impulso de la Gestión Ambiental (PIGA) y las mejoras en el distrito. Sin embargo, durante las auditorías de inspección, se han identificado algunas deficiencias, como luces fluorescentes y tubos LED en condiciones deficientes, que forman parte de conjuntos de iluminación compuestos por 2 a 4 tubos, entre otras observaciones relevantes.

Solución Propuesta

Para abordar estas deficiencias en el plan de cambio de luminarias, se propone la necesidad de reemplazar las luminarias que faltan y sustituir nuevamente las luminarias LED que se encuentran en mal estado. Esta acción busca garantizar un sistema de iluminación eficiente y en buen funcionamiento en las instalaciones de ETB sede centro.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 14. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Tubos LED T8 18W 120 cm | $ 14.900 | 1.407 | $ 20.964.300 |
| Tubos LED T10 20W 120 cm | $ 14.900 | 40 | $ 596.000 |
| Tubos LED T12 20W 120 cm | $ 15.200 | 24 | $ 364.800 |
| Bombillos LED 6W | $ 11.000 | 15 | $ 165.000 |
| Total |  |  | $ 22.090.100 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 15. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 57.818,88 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 40.063.914 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,03 | [%] |
| Payback | 0,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 22,6 | [tCO2-eq/año] |

(ECM-3) Actualización tecnológica de ascensores (variadores de velocidad y frenos regenerativos)

Estado actual

En la actualidad, ETB sede centro cuenta con un total de 10 ascensores distribuidos en varios puntos de los cuatro edificios que conforman esta sede. De estos ascensores, 8 tienen una potencia de 8 kWh, y los 2 restantes tienen una potencia de 12 kW.

Solución Propuesta

Para mejorar la eficiencia energética de los ascensores, se propone la implementación de sistemas de frenos regenerativos. Esta solución permitirá capturar la energía generada durante el proceso de frenado, que normalmente se disiparía como calor para prevenir sobrevoltajes en el motor. Posteriormente, esta energía recuperada se utilizará en el propio funcionamiento de los ascensores. Para optimizar el rendimiento de esta tecnología, se destacará el aprovechamiento de supercondensadores agrupados.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema de Supercondensadores (Frenos Regenerativos) | $ 53.075.112 | 4 | $ 191.070.403 |
| Variador de Velocidad 8kW | $ 8.308.000 | 8 | $ 66.464.000 |
| Variador de velocidad 12 kW | $ 9.412.000 | 2 | $ 18.824.000 |
| Total |  |  | $ 276.358.403 |

Tabla 16. Descripción CAPEX para ECM-3

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 17. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 53.222 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 36.878.917 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,95 | [%] |
| Payback | 11,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 20,8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-4) Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural

Estado actual

En las instalaciones de ETB sede centro, actualmente se experimenta una abundante iluminación natural en las distintas fachadas durante las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, se ha observado que a lo largo del recorrido se encuentran luminarias próximas a las ventanas que permanecen encendidas de manera innecesaria.

Solución Propuesta

Para abordar esta situación, se propone el uso de fotoceldas para el control de la iluminación de las luminarias cercanas a las ventanas en los pisos de oficinas que presentan este problema.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 18. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Fotocelda para detección amanecer-atardecer (Incluye soporte, material de ferretería e instalación) | $ 90.000 | 250 | $ 20.250.000 |
| Total |  |  | $ 20.250.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 19. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 7.501 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 5.197.622 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,13 | [%] |
| Payback | 5,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,9 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-5) Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos

Estado actual

Se considera un potencial de reducción en el consumo de energía de los equipos que permanecen conectados y energizados pasivamente durante periodos de inactividad, como el teletrabajo y los horarios por fuera de la jornada laboral, que incluyen horas nocturnas y fines de semana.

Solución Propuesta

Para abordar esta situación, se propone la instalación de regletas de energía a las cuales estarán conectados los equipos. Estas regletas permitirán un apagado accesible y sistemático por parte de los usuarios, lo que facilitará le des energización de los equipos y contribuirá a la reducción del consumo energético.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 20. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de Regletas | $ 45.500 | 372 | $ 15.233.400 |
| Total |  |  | $ 15.233.400 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 21. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 9.295 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 6.440.529 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,17 | [%] |
| Payback | 3,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 3,6 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-6) Evaluación de sistema de extracción para habitación de reguladores

Estado actual

En las inmediaciones de la entrada del edificio 20-30 en la Sede Centro de ETB, se encuentra una sala que alberga reguladores y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Aunque esta sala recibe enfriamiento a través del chiller, enfrenta desafíos para mantener una temperatura de operación óptima para el equipo que contiene. Esto plantea preocupaciones en cuanto a la gestión efectiva de la temperatura y la climatización de la sala, lo que podría afectar la confiabilidad y el rendimiento de los sistemas críticos ubicados en ese espacio.

Solución Propuesta

Para abordar esta situación, se recomienda la implementación de un sistema de extracción de aire caliente en la sala. Esto facilitará el ciclo de aire en el espacio y ayudará a reducir el efecto del aumento de temperatura. Esta medida contribuirá a mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento, reducir la acumulación de calor en la sala de reguladores y UPS, y, en última instancia, garantizar un entorno de trabajo óptimo para los equipos críticos alojados en dicho espacio.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 22. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Tubería para aire caliente en aluminio ×10 m | $ 273.700 | 8 | $ 2.189.600 |
| Pieza de redireccionamiento del aire y material de ferretería | $ 1.886.040 | 1 | $ 1.886.040 |
| Mano de obra | $ 4.284.000 | 1 | $ 4.284.000 |
| Total |  |  | $ 8.359.640 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 23. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 6.429 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 4.454.512 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,11 | [%] |
| Payback | 2,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,5 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-7) Ajuste de factor de carga en sistemas de respaldo eléctrico (UPS)

Estado actual

Durante la inspección del edificio, se identificaron sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) cuyos niveles de carga operativa estaban por debajo del umbral mínimo del 50%. Este umbral es el valor recomendado por la literatura especializada y los fabricantes para garantizar un funcionamiento eficiente y adecuado de este equipo.

Solución Propuesta

Para abordar esta situación, se recomienda realizar un ajuste en las cargas conectadas a las UPS que operan por debajo del 50% de su capacidad. El objetivo es optimizar la eficiencia y el rendimiento del sistema. Este ajuste puede incluir la redistribución de cargas entre las UPS o la desconexión de equipos que no sean críticos. Esto reducirá el número de unidades en funcionamiento y, al mismo tiempo, mejorará la eficiencia de las que permanezcan activas después de la reconfiguración. Esta medida contribuirá a optimizar la operación de los sistemas de UPS y a minimizar el consumo de energía innecesario.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 24. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Contratación profesional de personal para ajustes y reubicación de cargas en UPS | $ 2.500.000 | 1 | $ 2.500.000 |
| Total |  |  | $ 2.500.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 25. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 10.584 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 7.333.636 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,19 | [%] |
| Payback | 0,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-8) Sustitución tecnológica de rectificadores, inversores y reguladores

Estado actual

Durante el recorrido, se identificaron diferencias tecnológicas significativas que afectan el consumo de energía en los dispositivos de manejo eléctrico utilizados para alimentar los equipos de telecomunicación. Estas discrepancias tecnológicas incluyen la presencia de equipos antiguos y, en muchos casos, menos eficientes, como lo señaló el equipo de ETB que nos acompañó en la inspección. Estas observaciones resaltan la necesidad de evaluar y, posiblemente, actualizar la tecnología utilizada para mejorar la eficiencia energética y optimizar la gestión de recursos en este contexto.

Solución Propuesta

Para abordar estas diferencias tecnológicas y mejorar la eficiencia energética, se recomienda llevar a cabo una actualización tecnológica de estos dispositivos. Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, seguir las mejores prácticas y abordar las diferencias tecnológicas que inciden en el consumo de energía.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 26. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Compra de equipos para sustitución tecnológica de Inversores, Rectificadores y Reguladores | $ 111.211.260 | 1 | $ 111.211.260 |
| Total |  |  | $ 111.211.260 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 27. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 89.967 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 62.340.337 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,61 | [%] |
| Payback | 2,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 35,2 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-9) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

Estado actual

En ETB Sede Centro se han implementado medidas que impactan en la eficiencia energética a través de las recomendaciones y la puesta en marcha de la planificación propuesta. Sin embargo, la edificación no cuenta con un sistema de gestión de la energía ni personal encargado de promover, censar y registrar el impacto de las acciones tomadas sobre el consumo de energía del edificio.

Solución Propuesta

Para abordar esta carencia y mejorar la gestión de la energía en el edificio, se propone la construcción de una herramienta en línea que realice mediciones en tiempo real del consumo global y de los usos significativos de la energía. Esta herramienta permitiría el seguimiento de indicadores de desempeño energético y la socialización de resultados al personal de la edificación para fomentar el uso eficiente de la energía. Se estiman ahorros de aproximadamente el 3% en el consumo energético.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 28. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Instalación de sensores en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación de sistema de gestión de la energía | $ 79.972.858 | 1 | $ 79.972.858 |
| Implementación de Dashboard Online | $ 100.665.135 | 1 | $ 100.665.135 |
| Total |  |  | $ 183.637.993 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 29. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 166.381 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 115.288.892 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,98 | [%] |
| Payback | 2,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 65 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Priorización de Medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para la ETB sede centro se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 30.

Tabla 30. Criterios de evaluación para las ECM.

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro (MCOP) | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 31 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 31. Resultado de la evaluación de priorización.

| Resultados posibles de la evaluación de priorización |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |  |
| 2 | Importante |  |
| 3 | Prioritaria |  |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 32 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 32. Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética para ETB sede centro.

| ID Medida | Descripción de la medida | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX | Resultado de la evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Ajuste a condiciones de climatización a espacios con equipos de telecomunicaciones (disminución de volumen a refrigerar y reducción de carga térmica) | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-2 | Cambio de luminarias convencionales a led | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-3 | Actualización tecnológica de ascensores (variadores de velocidad y frenos regenerativos) | 3 | 2 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-4 | Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-5 | Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos | 3 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-6 | Evaluación de sistema de extracción para habitación de reguladores | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-7 | Ajuste de factor de carga en sistemas de respaldo eléctrico (UPS) | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-8 | Sustitución tecnológica de rectificadores, inversores y reguladores | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-9 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- El análisis de Pareto realizado con los datos del censo de cargas reveló que el 93.18% del consumo de energía eléctrica está directamente relacionado con los equipos de comunicación y los sistemas HVAC, lo que enfatiza la necesidad de mejorar la eficiencia energética en estas áreas críticas.

- El consumo de diésel está exclusivamente vinculado a las pruebas mensuales de los generadores de respaldo, representando menos del 1,0% de los costos totales de servicios, lo que lo hace poco significativo en términos de análisis de mejoras.

- El consumo de agua, no categorizado por áreas o tipos de equipos, se relaciona principalmente con el uso interno del edificio y el funcionamiento de los chillers. Los costos mensuales de agua representan aproximadamente el 2,29% de los costos mensuales totales en servicios, teniendo un impacto relativamente bajo en posibles ahorros económicos mediante medidas de conservación de agua.

- Los costos facturados se distribuyen de la siguiente manera: aproximadamente el 97.63% se destina a la electricidad, el 0.074% se asigna al diésel y el 2.29% restante se destina al agua en los servicios públicos de ETB Sede Centro.

Establecimiento de línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- Se establecieron dos líneas de base, una para el consumo de energía eléctrica y otra para el consumo de agua. Esta metodología se basó en la comparación de los consumos mensuales con registros correspondientes del año de referencia, debido a la falta de correlación con variables como la ocupación y las condiciones climáticas.

- Las líneas de base se construyeron utilizando los registros de consumo de 2022 como referencia, y se calculó el potencial de ahorro comparando el promedio del período base con los consumos mensuales más bajos en ambos años. Esto condujo a la identificación de un potencial de ahorro del 5,6% para la energía eléctrica y del 12,71% para el agua.

- Se realizaron revisiones de las pautas de la guía de construcción sostenible aplicables a la categoría de oficinas, específicamente en lo que respecta al consumo de agua y energía eléctrica. Sin embargo, la complejidad de las instalaciones de ETB generó notables desviaciones con respecto a los valores de referencia, lo que limitó su utilidad como indicadores significativos para la empresa.

- Para evaluar el consumo de energía eléctrica, se proponen indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

- En lo que respecta al consumo de agua, se sugiere únicamente el indicador de consumo por persona por mes, para permitir su comparación con los valores proporcionados por la guía de construcción sostenible para el agua.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Finalmente, durante la auditoría de recorrido, se identificaron 9 medidas fundamentales de ahorro energético destinadas a mejorar el desempeño en el consumo de electricidad en la edificación. Entre estas medidas, el análisis de priorización ha destacado aquellas que presentaron una mejor calificación en términos de inversión, potencial de ahorro y tiempo de retorno. Por lo tanto, se recomienda priorizar las siguientes medidas:

- ECM-3 Actualización tecnológica de ascensores (variadores de velocidad y frenos regenerativos)

- ECM-4 Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural

- ECM-5 Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos

- ECM-6 Evaluación de sistema de extracción para habitación de reguladores

- ECM-7 Ajuste de factor de carga en sistemas de respaldo eléctrico (UPS)

Con el desarrollo completo de estas medidas de ahorro energético, se tendría una reducción de 34 ton CO2-equivalente por año, lo que impacta positivamente los intereses de descarbonización de las operaciones de la edificación, y, adicionalmente, se lograría un ahorro anualizado de $ 60.305.215 COP, que representa 1,63% en los costos de energía eléctrica de toda la edificación.

De las 9 medidas de eficiencia energética identificadas, se categorizan como importantes para la gestión del desempeño energético de ETB sede centro, las concernientes a:

- ECM-1 Ajuste a condiciones de climatización a espacios con equipos de telecomunicaciones (disminución de volumen a refrigerar y reducción de carga térmica)

- ECM-2 Cambio de luminarias convencionales a led

- ECM-8 Sustitución tecnológica de rectificadores, inversores y reguladores

- ECM-9 Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 318.700.142 COP/año, representando un aproximado de 8,64% de los costos energéticos de la edificación, mitigando 180 ton CO2-equivalente por año.

Finalmente, la implementación de todas las medidas identificadas requeriría una inversión inicial estimada en 720 MCOP/año. Esto generaría un ahorro anual proyectado de 379 MCOP/año y, además, contribuiría a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estimándose una disminución de 214 tonCO2/año.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015.