AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – ETB SEDE UNIVERSITARIA

Octubre de 2023

# Contenido

Lista de Acrónimos								    4

Resumen Ejecutivo								    5

1. Generalidades								    7

1.1 Introducción	7

1.2 Objetivo	7

1.2.1 Objetivos específicos	8

1.3 Alcance	8

1.4 Términos y definiciones	9

2. Caracterización de la edificación								  11

2.1 Características generales de la edificación	11

2.2 Características energéticas de la edificación	11

2.3 Perfil de consumo de la edificación							   12

Energía eléctrica							   12

Agua							                    13

3. Uso y consumo de la energía							                    14

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	14

3.1.1 Energía Eléctrica	14

3.1.2 Diésel	15

3.1.3 Agua	15

4. línea de base energética e indicadores de desempeño energético				                    17

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica	17

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	18

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]	19

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	19

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	20

4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	20

4.3 Línea de base y línea de meta del consumo de agua	21

4.4 Indicadores de desempeño – Agua	22

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética	                     		  24

(ECM-1) Cambio de luminarias convencionales por LED						 25

(ECM-2) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético			 26

(ECM-3) Uso de sensores de movimiento para encendidos y apagados en zonas no transitadas		 27

(ECM-4) Reducción de volumen en espacios a acondicionar (Sistemas HVAC)				 28

(ECM-5) Optimización del sistema de suministro de agua con válvulas solenoides y variador de velocidad en Chiller Principal								 29

(ECM-6) Transición de tecnologías de cobre a fibra óptica en equipos de comunicación	 	   	 30

(ECM-7) Optimización del Factor de Carga en Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS)			 31

(ECM-8) Renovación Tecnológica de Rectificadores, Inversores y Reguladores	32

5.1 Priorización de Medidas	33

6. Conclusiones:						 	  35

# Lista de Acrónimos

BHP			Boiler Horsepower

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en las instalaciones de ETB sede universitaria con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía, las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

Recopilación de datos y caracterización energética

- La edificación se clasifica actualmente como un consumidor en el mercado no regulado. Esto implica que las instalaciones de ETB sede universitaria tienen flexibilidad en lo que respecta a su consumo y contratación de energía, lo que les permite gestionar su demanda energética de forma autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, además de beneficiarse de una tarifa diferencial aplicada a su consumo. En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en las instalaciones de ETB sede universitaria. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

- Distribución de costos de ETB sede Universitaria por servicio a base de datos del año 2022:

- un 96% - energía eléctrica

- un 1% - diésel y

- un 3% - agua.

- El 91,2% del consumo de energía eléctrica está relacionado está relacionado con los equipos de comunicación y a los equipos HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado).

- El 100% del  diésel se  consumé en los sistemas de generación.

- En cuanto al consumo de agua, no existe medición que permita determinar el desglose por áreas o equipos, por lo que se categorizó como consumo interno de ETB.

- La dimensión y ocupación del edificio abarca un área de 6.752 metros cuadrados y presenta una ocupación promedio de 166 personas por día.

Establecimiento de línea base e indicadores

- Se estableció una línea de base y una línea de meta para el consumo de energía eléctrica y otras para el consumo de agua. No se disponía de registros históricos para el consumo de diésel, excepto un dato puntual, lo que hizo imposible generar una línea de base para este recurso. Estas líneas base se desarrollaron utilizando un enfoque que consistió en comparar el consumo mensual con el mismo mes en el período de referencia. Este enfoque se adoptó debido a la nula correlación entre los consumos y variables como la ocupación y las condiciones climáticas.

- Las líneas de base se establecieron empleando los registros de consumo correspondientes al año 2022 como referencia. Para la línea de meta, se calculó el potencial de ahorro comparando el promedio del período base con el promedio de los consumos mensuales más bajos entre ambos años. Con esta metodología, se determinó que el potencial de ahorro es del 3.01% para la energía eléctrica y del 20.74% para el agua.

- Se observó que el consumo de energía eléctrica en ETB se encuentra un 89,2% por encima de la referencia de la guía de construcción sostenible. Esto puede deberse a la particularidad de las instalaciones de ETB, que en lugar de ser un edificio exclusivamente de oficinas, es un edificio de telecomunicaciones. Esta distinción no se encuentra adecuadamente clasificada en la guía de construcción sostenible. Del mismo modo, el consumo de agua supera la referencia en un 82,2%, y la explicación para esta desviación significativa puede ser similar a la de la energía eléctrica. Por lo tanto, se sugiere la utilización de los otros indicadores propuestos para el seguimiento del desempeño de esta edificación.

- Los indicadores propuestos son específicos para evaluar el desempeño energético. Para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

Tras analizar los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 8 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales. Estas medidas requieren una inversión estimada de aproximadamente 2.918 millones de pesos colombianos (MCOP) pero con beneficios significativos. Entre estos beneficios se incluye un ahorro proyectado de $ 844 MCOP/año en energía eléctrica, equivalente al 26% de los costos anuales en electricidad, y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 512 toneladas de CO2-equivalente al año.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Cambio de luminarias convencionales por LED.

- Optimización del sistema de suministro de agua con válvulas solenoides y variador de velocidad en Chiller Principal.

- Optimización del Factor de Carga en Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS).

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético.

- Uso de sensores de movimiento para encendidos y apagados en zonas no transitadas.

- Reducción de volumen en espacios a acondicionar.

- Transición de tecnologías de cobre a fibra óptica en equipos de comunicación.

- Renovación Tecnológica de Rectificadores, Inversores y Reguladores.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia la neutralidad de carbono para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para ETB sede universitaria se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en las instalaciones de ETB sede universitaria, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se describe en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará la distribución de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales será evaluadas en términos de su prefactibilidad que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro, inversión estimada y tasa interna de retorno (TIR).

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en la edificación de ETB sede universitaria que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea de base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión, inversión estimada y tasa interna de retorno.

### 1.3 Alcance

Figura 1. Vista satelital de los límites de la edificación ETB sede Universitaria.

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones de ETB sede universitaria ubicado en la Carrera 36 # 25-43, ver la Figura 1. La sede universitaria de ETB está conformada por tres edificios que desempeñan roles específicos en sus configuraciones y usos. Dos de estos edificios, uno de 4 pisos y otro de 3 pisos, principalmente albergan áreas de oficinas junto con talleres especializados. En contraste, el tercer edificio, compuesto por dos bloques, uno de 3 pisos y otro de 2 pisos, sirve como núcleo central para la infraestructura crítica de comunicación y energía. Este tercer edificio actúa como el corazón tecnológico de la sede, albergando equipos cruciales, incluyendo inversores, rectificadores y subestaciones eléctricas que son esenciales para la operación de la institución.

En las terrazas de estos edificios, estratégicamente ubicados, se encuentran los chillers, las condensadoras y algunas manejadores de los mismos chillers que son componentes clave en el sistema de climatización HVAC.

Entre los 3 edificios, se dispone de un área a cielo abierto que no solo proporciona espacios de estacionamiento, sino que también sirve como ubicación para los dos generadores de respaldo del edificio

El alcance técnico de la auditoría energética recorrido incluirá los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

- Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las oportunidades potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

ETB sede universitaria es una empresa de telecomunicaciones ubicada en la Carrera 36 #25-43 en Bogotá. La construcción abarca un área total de 6.752,7 metros cuadrados y suele albergar un promedio de 166 personas al día.

Figura 2. Características constructivas del edificio.

En lo que respecta a las instalaciones, es importante señalar que la edificación está equipada únicamente con una cafetería como comodidad adicional. Carece de gimnasio, auditorio o lavandería. La estructura del edificio se caracteriza por su construcción en ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que oscilan entre 0.39 y 1.67 W/m°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m°C para el concreto.

ETB sede universitaria está compuesta internamente por tres edificios distintos, cada uno diseñado con configuraciones y usos específicos. Dos de estos edificios se destinan principalmente a oficinas y, en algunos casos, albergan talleres. El tercer edificio es la sede de todos los equipos de comunicación, inversores, rectificadores y subestaciones eléctricas. En las terrazas de estos edificios se ubican los chillers y la mayoría de los equipos de climatización HVAC. Las operaciones en el área administrativa se desarrollan de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que las operaciones operativas se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Tabla 1. Ocupación promedio de ETB sede Universitaria

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Puestos de trabajo | 289 |
| Asistencia promedio diaria | 166 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En cuanto al suministro de energía, la fuente principal es la electricidad, respaldada por generadores que funcionan con diésel, utilizados para asegurar la disponibilidad y llevar a cabo pruebas. El abastecimiento de agua proviene exclusivamente de la red pública y se utiliza para las necesidades internas.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

ETB obtiene su suministro energético principal de la red eléctrica nacional, que es operada por Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. Además de esta fuente principal, la infraestructura de ETB está respaldada por dos plantas de generación de energía, con capacidades de 759 kWA y 188 kWA, respectivamente. Estas plantas utilizan diésel como fuente de energía secundaria para garantizar la continuidad en caso de interrupciones en el suministro eléctrico principal.

En lo que respecta a los suministros de diésel y agua, el diésel se emplea exclusivamente para alimentar los generadores de respaldo, y su costo representa aproximadamente el 1% de los gastos mensuales en energéticos y agua. Por otro lado, el agua se utiliza internamente en la edificación para diversos fines y constituye aproximadamente el 3% de los costos mensuales en las facturas de servicios públicos.

Es importante destacar que, según los datos recopilados sobre el consumo de energía eléctrica, la edificación de ETB se encuentra actualmente clasificada como un consumidor no regulado. Esto implica que ETB dispone de flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía. Esta autonomía permite a la entidad gestionar su demanda energética de manera eficiente y adaptarse de manera precisa a sus necesidades específicas.

En la Tabla 3 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y diciembre del mismo año para cada uno de los servicios utilizados por ETB sede universitaria.

Tabla 2. Tarifas promedio del  periodo reportado, (enero 2022 a diciembre 2022)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 644,22 | [$COP/kWh] |
| Diésel | $ 7.024 | [$COP/gal] |
| Agua | $ 6.205 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumo de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestra el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de consumos y costos mensuales de servicios en ETB sede universitaria.

| FECHA | Consumo EE | Costos EE | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 442.250 | $ 250.392.152 | 1.319,0 | $ 7.519.960 |
| Feb 2022 | 398.015 | $ 235.223.506 | 1.319,0 | $ 7.519.960 |
| Mar 2022 | 440.459 | $ 263.727.284 | 2.361,0 | $ 14.471.798 |
| Abr 2022 | 422.073 | $ 259.543.524 | 1.001,0 | $ 6.276.068 |
| May 2022 | 436.442 | $ 277.556.707 | 1.037,0 | $ 6.454.510 |
| Jun 2022 | 419.458 | $ 284.209.275 | 1.190,4 | $ 7.553.440 |
| Jul 2022 | 435.774 | $ 293.565.163 | 996,0 | $ 6.222.280 |
| Ago 2022 | 430.553 | $ 307.405.402 | 1.733,0 | $ 11.015.780 |
| Sep 2022 | 412.485 | $ 278.048.526 | 1.400,0 | $ 8.905.640 |
| Oct 2022 | 417.696 | $ 273.551.793 | 974,0 | $ 6.206.170 |
| Nov 2022 | 396.898 | $ 263.193.594 | 931,0 | $ 5.933.680 |
| Dic 2022 | 410.366 | $ 273.518.430 | 864,0 | $ 5.506.313 |
| Promedio | 421.872 | $ 271.661.280 | 1.260 | $ 7.798.800 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de energía eléctrica promedio del período es de 421.872 kWh/mes, con un costo promedio mensual de $271.661.280. La Figura 4 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2022 a diciembre de 2022.

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 1.260 m³/mes, con un costo promedio mensual de $7.798.800. La Figura 5 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de agua mensual desde enero de 2022 hasta mayo de 2023

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, gas natural y agua.

### 3.1.1 Energía Eléctrica

Figura 6. Distribución del consumo de energía eléctrica

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos de equipos, que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, dispositivos ofimáticos, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la Tabla 4:

Tabla 4. Distribución del consumo de energía por grupo de equipos.

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Equipos de comunicación | 249.910 | 59,24% |
| HVAC | 134.906 | 31,98% |
| Otros | 22.693 | 5,38% |
| Iluminación | 9.413 | 2,23% |
| Bombeo | 2.528 | 0,60% |
| Ofimáticos | 2.423 | 0,57% |

Por otro lado, un análisis fundamental en una caracterización energética para una edificación es la identificación de los usos significativos de la energía (USE). En la Figura 7 se muestra un diagrama de Pareto de la distribución de consumo de energía por grupos de equipos presentados anteriormente.

Figura 7. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en ETB sede Universitaria.

El análisis de Pareto ofrece una visión clara de los principales consumidores de energía en el edificio. Estos se dividen en las siguientes categorías: equipos de comunicación y equipos HVAC.

-	Equipos de comunicación:

En la categoría de equipos de comunicación, se engloban varios tipos de dispositivos, incluyendo equipos de transmisión y conmutación, así como sistemas de rectificadores, inversores y UPS destinados a controlar y estabilizar el suministro de energía para estos dispositivos. No obstante, dado el considerable volumen de equipos de diversas marcas y tecnologías, además de la procedencia de algunos proporcionados por clientes, resulta un desafío realizar un censo exhaustivo individual de todos estos dispositivos. A pesar de esto, se cuenta con datos acerca de la distribución de las cargas en estos equipos, siendo el dato más significativo el hecho de que la tecnología de cobre representa aproximadamente el 50% del consumo total de corriente continua.

-	Equipos HVAC:

El 56% del consumo de energía corresponde al chiller principal con una capacidad de 140 toneladas de refrigeración. Este equipo desempeña un papel fundamental al satisfacer prácticamente todas las demandas de acondicionamiento térmico del edificio. Sin embargo, se encuentra respaldado por un conjunto adicional de sistemas de refrigeración, que incluyen dos chillers de menor capacidad y varios sistemas de aire acondicionado con condensadoras tanto verticales como horizontales.

La configuración de respaldo se ha diseñado considerando la vulnerabilidad de los sistemas de comunicación a las temperaturas elevadas. Dada la sensibilidad de estos sistemas, un aumento repentino en la temperatura puede ocasionar la interrupción de las operaciones en tan solo 30 minutos. Por lo tanto, el diseño del sistema se ha concebido de manera redundante para asegurar el acondicionamiento térmico en cualquier escenario, garantizando así la continuidad de las operaciones críticas.

### 3.1.2 Diésel

En relación con el diésel, su utilización está limitada a los moto generadores con capacidades de 758kWA y 188kWA. Estos moto generadores se activan exclusivamente en situaciones de contingencia cuando el suministro eléctrico de la red principal experimenta interrupciones. Además, se emplean durante las pruebas de funcionamiento de estos generadores para asegurar su disponibilidad y eficacia en caso de ser requeridos en una emergencia.

Tabla 5. Distribución de consumo de diésel por áreas

| Equipos | Consumo [gal/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Moto-generadores | 400 | 100% |

### 3.1.3 Agua

En contraste, el agua no ha sido categorizada ni segmentada según áreas específicas de uso. En su lugar, se registra un consumo total que engloba todas las aplicaciones internas del recurso hídrico.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en ETB sede universitaria.

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 1.260 | 100% |

Como se puede observar, no se ha elaborado un gráfico de Pareto ni para el consumo de diésel ni para el uso del agua, y esto obedece a razones sencillas. En el caso del diésel, la escasa diversidad de aplicaciones, limitándose únicamente al sistema de generación, hace que un análisis jerarquizado resulte innecesario.

En lo que respecta al agua, la falta de una categorización detallada por áreas dificulta la identificación de los puntos donde se concentra el mayor consumo de este recurso. Esta carencia de información precisa dificulta la creación de un gráfico de Pareto efectivo. Por esta razón, se sugiere instalar medidores en zonas, áreas o equipos que se consideren los principales consumidores de agua para mejorar el control operacional de este recurso y permitir una identificación más precisa de las áreas de mayor consumo.

# 4. línea de base energética e indicadores de desempeño energético

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Considerando que el mayor USE de ETB sede universitaria son los equipos de comunicación y los equipos HVAC, que en conjunto representan 91,22% del consumo de la edificación, las variables relevantes que no son controlables se considera que son: horas de uso de la edificación y ocupación de personas del edificio, la cual se reporta tiene un flujo promedio de 176 personas/día. Por lo tanto, se propone un modelo basado en datos para la construcción de la línea de base energética tomando en cuenta que actualmente se dispone de datos mensuales recolectados a partir de las facturas de comercializadores.

Se calcula el promedio de consumo de energía mensual a partir de los datos históricos de cada mes en diferentes años como se observa en la ecuación (1):

| EBase_mes=Emes_i | (1) |
| --- | --- |

Donde, E_(Base_mes) es la energía base calculada para un mes en particular y E ̅_(mes_i) es el promedio de los consumos de energía del mes indicado para diferentes años, por lo que, para cada mes, se tendrá una E_Base diferente con el propósito de normalizar las condiciones de funcionamiento de la edificación que pueden variar mes a mes.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica

Para ETB sede universitaria, se cuentan con registros de consumo desde enero de 2022 hasta diciembre del mismo año, como se muestra en la sección 3.2, Tabla 3. Por este motivo, no es posible calcular la línea base utilizando el promedio mediante la ecuación (1) debido a que solo se dispone de un año de datos. Por lo tanto, se tomará el año 2022 como el periodo base. Para establecer la línea de meta, se consideraron todos los puntos que estuvieran por debajo del promedio aplicado a todos los datos; luego, se calcularon los promedios y se determinó el potencial de ahorro.

En la Figura 8, se presenta la línea de base y la línea de meta del consumo de energía eléctrica para ETB sede universitaria. En esta figura, se observa que los menores niveles de consumo se registran en los meses de febrero y noviembre, mientras que los niveles más altos de consumo se presentan en los meses de enero, marzo y mayo.

Figura 8. Línea de base de energía eléctrica para ETB sede Universitaria

La comparación del consumo promedio base y el consumo promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=421.872-409.153 kWhmes

Potencial de ahorro=12.719 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento a través del control operacional se calcula en 12.719 kWh/mes, lo que equivale al 3,01% con respecto al consumo promedio en el periodo base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de $ 8.194.110 COP al mes y beneficios ambientales de aproximadamente 4.973 kgCO2_eq al mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, establece indicadores base para medir la mejora del consumo de energía eléctrica, como se muestra en la Tabla 8. ETB sede universitaria se clasifica en la categoría de oficinas. A continuación, se proponen los siguientes indicadores de desempeño para ETB sede universitaria:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEaño[kWhaño]área [m2] | (2) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes [kWhmes] | (3) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (4) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (5) |

Tabla 8. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 20,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

Para ETB sede universitaria se toma el valor de referencia de oficinas:

81,2 kWh/año/m2

De acuerdo con la Guía de Construcción Sostenible, para la categoría de oficinas, como en el caso de ETB sede universitaria, se propone un índice de consumo base de 81,2 kWh/año/m2. Sin embargo, en el periodo base se registró un indicador de consumo promedio de 749,7 kWh/año/m2, lo que representa una diferencia del 89,2% en el indicador, como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para ETB sede universitaria

Es importante destacar que los indicadores de consumo energético establecidos en la guía de construcción sostenible son de naturaleza general y no toman en cuenta las particularidades de instalaciones como ETB Sede Universitaria. Aunque se ha categorizado como una oficina, en realidad se trata de un edificio de comunicaciones. Esta falta de consideración de los aspectos diferenciales hace que la comparación de las instalaciones bajo estos parámetros carezca de fiabilidad. Por lo tanto, se recomienda realizar el seguimiento de las instalaciones utilizando los otros tres indicadores propuestos.

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (3), el desempeño energético de la energía eléctrica es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea base. Cuando este indicador adquiere valores positivos, señala que el consumo efectivo superó al consumo proyectado. Por el contrario, cuando presenta valores negativos, denota que el consumo real estuvo por debajo de las expectativas, tal como se ilustra en la Figura 10. Es relevante destacar que, dado que no se disponen de datos del año 2023 para representar gráficamente la evolución del indicador, se empleó un consumo promedio uniforme para los primeros meses del año 2023 con el fin de presentar un comportamiento representativo.

Figura 10. Comportamiento representativo de la tendencia del desempeño energético para ETB sede universitaria.

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (4), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado, y se indica en términos de porcentaje. Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base. Por el contrario, cuando toma valores por encima de 100%, indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 11. Cabe mencionar que, al igual que para el gráfico de desempeño energético, este gráfico es de carácter representativo debido a la falta de datos reales para el año 2023.

Figura 11. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 representativo para ETB sede universitaria.

### 4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (5), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Para ETB sede universitaria, se realizó una representación ilustrativa para observar la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 12.

Figura 12. Tendencia representativa del Indicador de reducción de emisiones GEI para ETB sede universitaria.

### 4.3 Línea de base y línea de meta del consumo de agua

En cuanto al consumo de agua, la sede universitaria de ETB dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta diciembre del mismo año (ver Tabla 3). Siguiendo una metodología similar a la aplicada para la energía eléctrica, se utilizarán los niveles de consumo registrados en 2022 como los valores base. Además, se determinará la línea de meta tomando los valores de consumo que estuvieran por debajo del promedio. De manera análoga, para representar gráficamente los indicadores, se tomará un valor de consumo promedio hipotético correspondiente a los primeros meses de 2023. Esto permitirá visualizar de manera efectiva la evolución de dichos indicadores.

Figura 13. Línea de base del agua para ETB sede universitaria.

La comparación del consumo de agua promedio base y el consumo de agua promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=1.260-999 m3mes

Potencial de ahorro=261 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento mediante el control operacional se calcula en 261 m³/mes, lo que representa el 20,74% con respecto al consumo promedio de agua en el período base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de 1.621.836 $COP/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Agua

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua, como se detalla en la Tabla 10. En esta categorización, ETB sede universitaria se incluye en la categoría de Oficinas. A partir de esta clasificación, se propone el siguiente indicador de desempeño para ETB sede universitaria:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (9) |
| --- | --- | --- |

Tabla 10. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este planteamiento y utilizando un indicador de consumo de referencia de 1,35 m³/persona/mes, se obtiene el seguimiento al indicador de consumo para la edificación como se presenta la siguiente figura.

Para ETB sede universitaria se toma el valor de referencia de oficinas:

1,35 m3/personas/mes

Figura 14. Tendencia del indicador de consumo de agua para ETB sede universitaria.

De acuerdo con estos resultados, se encuentra que el indicador de consumo de agua mensual para el periodo base en ETB sede universitaria se ubica 6,22m³/persona/mes por encima del consumo esperado de acuerdo con la Guía de Construcción Sostenible. Es evidente que, aunque existe una diferencia significativa en el indicador de consumo de agua en ETB sede universitaria en comparación con el estándar de la Guía de Construcción Sostenible, esta disparidad es menos pronunciada que la observada en el indicador de consumo de energía eléctrica. Esto se debe a que, en términos de consumo de agua, ETB sede universitaria se asemeja más a un edificio de oficinas convencional, ya que el agua se utiliza principalmente en baños y actividades de aseo.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

Durante el proceso de auditoría energética en ETB sede universitaria, se lograron identificar un total de 8 medidas de eficiencia energética. A continuación, en la Tabla 11, se presenta un resumen de las medidas evaluadas. Estas medidas se identificaron a partir de una ingeniería conceptual y se evaluaron a nivel de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 11.  Listado de medidas de eficiencia energética identificadas y evaluadas.

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Cambio de luminarias convencionales por LED | $ 6.557.200 | 0,60 | $ 16.511.486 |
| ECM-2 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético. | $ 174.730.243 | 2,95 | $ 97.840.396 |
| ECM-3 | Uso de sensores de movimiento para encendidos y apagados en zonas no transitadas. | $ 2.583.000 | 0,39 | $ 9.492.999 |
| ECM-4 | Reducción de volumen en espacios a acondicionar | $ 79.359.000 | 3,22 | $ 40.624.146 |
| ECM-5 | Optimización del sistema de suministro de agua con válvulas solenoides y variador de velocidad en Chiller Principal | $ 24.918.300 | 0,93 | $ 42.776.922 |
| ECM-6 | Transición de tecnologías de cobre a fibra óptica en equipos de comunicación. | $ 2.441.137.138 | 8,75 | $ 515.393.868 |
| ECM-7 | Optimización del Factor de Carga en Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS). | $ 10.000.000 | 0,63 | $ 24.731.884 |
| ECM-8 | Renovación Tecnológica de Rectificadores, Inversores y Reguladores. | $ 179.373.000 | 3,07 | $ 96.598.139 |

De acuerdo con los anteriores resultados, se tiene la siguiente gráfica de acuerdo con la organización por ahorros estimados anuales de mayor a menor potencial.

Figura 15. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual.

## (ECM-1) Cambio de luminarias convencionales por LED

Estado actual

En la actualidad, aproximadamente el 70% de las luminarias instaladas en ETB son de tecnología LED, lo que representa un notable avance desde el punto de vista de la eficiencia energética. No obstante, es fundamental destacar que el 30% restante, compuesto por un total de 437 luminarias, no puede pasarse por alto. Este conjunto mayoritariamente consta de tubos fluorescentes de 120 cm, clasificados en diversas categorías como T8, T10 y T12, junto con un reducido número de bombillas fluorescentes de 12W.

Solución Propuesta

Se sugiere reemplazar estas 437 luminarias fluorescentes por sus equivalentes en tecnología LED, dado que, en promedio, las luminarias LED consumen entre un 44% y un 50% menos de energía en comparación con las fluorescentes.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 12. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Tubos Led T8 18W 120cm | $ 14.900 | 194 | $ 2.890.600 |
| Tubos Led T10 20W 120cm | $ 14.900 | 6 | $ 89.400 |
| Tubos Led T12 20W 120cm | $ 15.200 | 231 | $ 3.511.200 |
| Bombillo Led 6w | $ 11.000 | 6 | $ 66.000 |
| Total |  |  | $ 6.557.200 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 13. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de evaluación económica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 25.630 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 16.511.485 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,51% | [%] |
| Payback | 0,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 10 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-2) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

Estado actual

En la actualidad, no se dispone de un sistema de seguimiento de indicadores de desempeño energético para la toma de decisiones ni para el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas energéticas.

Solución Propuesta

Se propone la instalación de medidores de energía destinados a la adquisición de datos en tiempo real. Además, se plantea el desarrollo e implementación de paneles de control (dashboards) para supervisar los indicadores de rendimiento energético. Este enfoque se complementará con un sistema de gestión de la energía basado en las pautas establecidas en la norma internacional ISO 50001.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 14. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Implementación de medición en línea | $ 600.000 | 10 | $ 6.000.000 |
| Implementación del Sistema de Gestión de la Energía | $ 73.405.800 | 1 | $ 73.405.800 |
| Implementación del dashboard para control operacional | $ 91.124.442 | 1 | $ 91.124.442 |
| Seguimiento del Control Operacional | $ 4.200.000 | 1 | $ 4.200.000 |
| Total |  |  | $ 174.730.242 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 15. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 151.874 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 97.840.395 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 3% | [%] |
| Payback | 3 | [años] |
| Reducción de GEI | 59,38 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-3) Uso de sensores de movimiento para encendidos y apagados en zonas no transitadas

Estado actual

Se ha identificado que en numerosas áreas se mantiene la iluminación activada a pesar de la baja circulación de personas. Esto se evidencia especialmente en los pasillos del edificio 2, los baños y las escaleras de los tres edificios. Las luminarias presentes en estas áreas comprenden una variedad de tecnologías, incluyendo tubos fluorescentes, bombillos tanto LED como fluorescentes, y lámparas circulares.

Solución Propuesta

Se ha identificado la posibilidad de instalar aproximadamente 30 sensores de movimiento en diversos puntos del complejo. La implementación de estos sensores se traduciría en una disminución significativa del consumo de energía destinado a la iluminación en áreas donde la afluencia de personas es limitada.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sensores de Movimiento Requeridos | $ 66.100 | 30,0 | $ 1.983.000 |
| Mano de obra y costos de instalación | $ 20.000 | 30,0 | $ 600.000 |
| Total |  |  | $ 2.583.000 |

Tabla 16. Descripción CAPEX para ECM-3

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 17. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energética | 14.736 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 9.492.998 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,29 | [%] |
| Payback | 0,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 7,8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-4) Reducción de volumen en espacios a acondicionar (Sistemas HVAC)

Estado actual

Durante la inspección, se pudo observar la existencia de varias salas con techos notablemente elevados y una densidad de racks baja en otras áreas. Esta situación conlleva a un incremento en la carga térmica debido al volumen de aire que necesita ser enfriado, lo que a su vez requiere que el sistema de HVAC acondicione un espacio considerable, a pesar de que se encuentre subutilizado.

Solución Propuesta

Se propone la implementación de medidas de confinamiento espacial mediante la instalación de cielos rasos y paredes de yeso cartón aisladas. Esta estrategia tiene como objetivo principal reducir el volumen total que requiere ser enfriado, lo que resulta en una disminución significativa de la carga térmica. Esta reducción de la carga térmica se traduce en un ahorro sustancial de energía en el sistema de HVAC.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 18. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm | $ 12.593 | 2.742,4 | $ 41.097.386 |
| Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m | $ 8.890 | 59,0 | $ 623.646 |
| Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | $ 5.600 | 1.179,0 | $ 7.856.965 |
| Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg | $ 54.900 | 20,0 | $ 1.306.620 |
| Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1 100un | $ 4.900 | 100,0 | $ 583.100 |
| Cinta Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2 | $ 19.990 | 50,0 | $ 1.189.405 |
| Frescasa Eco Foil 3-1/2Pg 15.24x1.22M 18m2 | $ 30.317 | 575,2 | $ 20.751.876 |
| Mano de Obra | $ 5.950.000 | 1,0 | $ 5.950.000 |
| Total |  |  | $ 79.358.999,55 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 19. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 63.059 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 40.624.146 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,25 | [%] |
| Payback | 3,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 24,6 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-5) Optimización del sistema de suministro de agua con válvulas solenoides y variador de velocidad en Chiller Principal

Estado actual

En la configuración actual, el sistema opera con un flujo de agua fría suministrada por el chiller de 140 toneladas, manteniéndose constante en todo momento. La regulación de la demanda de agua en cada unidad manejadora se logra mediante el uso de una válvula de tres vías encargada de recircular el excedente de agua. Este enfoque asegura un flujo de agua constante, independientemente de las variaciones en las demandas térmicas, lo que, a su vez, resulta en un funcionamiento constante de las bombas a una velocidad invariable.

Solución Propuesta

Se plantea la propuesta de modificar el sistema de distribución de agua de suministro. Para llevar a cabo esta modificación, se requiere la sustitución de las válvulas de tres vías por válvulas solenoides de dos vías, diseñadas para regular el flujo en función de la demanda. Para gestionar de manera precisa el caudal y la presión, se propone la instalación de un variador de velocidad en la bomba de suministro. Además, se contempla la incorporación de una bomba secundaria de menor capacidad en el sistema del chiller, con el fin de mantener un flujo mínimo constante.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 20. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Variador de velocidad | $ 11.636.648 | 1 | $ 13.847.611 |
| Válvulas solenoides | $ 147.200 | 26 | $ 4.554.368 |
| Bomba Centrifuga 1HP | $ 475.900 | 1 | $ 566.321 |
| Mano de Obra | $ 5.000.000 | 1 | $ 5.950.000 |
| Total |  |  | $ 24.918.300 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 21. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 66.401 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 42.776.921 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,31 | [%] |
| Payback | 0,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 25,9 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-6) Transición de tecnologías de cobre a fibra óptica en equipos de comunicación

Estado actual

Durante el recorrido, se destacó que aproximadamente la mitad del consumo energético en infraestructura de comunicación se atribuye a equipos de tecnología de cobre. Después de eliminar las ineficiencias de los inversores y rectificadores, el consumo total de energía de los equipos de comunicación es de alrededor de 200,000 kWh al mes, con la mitad de este consumo relacionado con dispositivos de cobre. Una migración a la tecnología de fibra óptica podría reducir este consumo a la mitad, además de optimizar el espacio requerido para estos equipos, lo que tendría un impacto positivo en los sistemas de climatización (HVAC).

Solución Propuesta

Se recomienda llevar a cabo la migración tecnológica de los equipos de cobre restantes, considerando una distribución espacial que optimice el volumen a acondicionar. Esta estrategia conllevaría a un doble beneficio, al reducir tanto el consumo de los equipos de comunicación como el de HVAC. Para estimar el costo de la inversión, se tomó como referencia lo invertido para la migración de todo el sistema de la Agencia de Izamba de la CNT en Ecuador. Aunque es mucho más pequeña que ETB sede universitaria, allí se reemplazaron todos los equipos de cobre por fibra, por lo que se duplicó el presupuesto que ellos usaron en su momento.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 22. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo total aproximado del proyecto | $ 2.441.137.138 | 1,0 | $ 2.441.137.138 |
| Total |  |  | $ 2.441.137.138 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 23. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 800.027 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 515.393.868 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 15,8 | [%] |
| Payback | 8,8 | [años] |
| Reducción de GEI | 312,8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-7) Optimización del Factor de Carga en Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS)

Estado actual

Durante el análisis efectuado en el recorrido, se constató que la gran mayoría de los sistemas UPS operaban con cargas que no superaban el 30% de su capacidad nominal. Esta observación sugiere una eficiencia operativa relativamente baja. Si bien es entendible que, por razones de seguridad, se busque mantener un margen de redundancia en el sistema, se ha identificado que incrementar la carga de estas UPS al 50% de su capacidad podría resultar en mejoras significativas en la eficiencia, con un potencial aumento de hasta un 5%.

Solución Propuesta

Se propone realizar un ajuste en las cargas de los sistemas de respaldo eléctrico (UPS) con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa. En este contexto, se llevará a cabo la identificación y eliminación de aquellas UPS que estén sobredimensionadas, lo que contribuirá significativamente a la reducción del consumo energético asociado a estos equipos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 24. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo del Ajuste | $ 10.000.000 | 1,0 | $ 10.000.000 |
| Total |  |  | $ 10.000.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 25. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorros energéticos | 38.390 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 24.731.884 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,76 | [%] |
| Payback | 0,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 15 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-8) Renovación Tecnológica de Rectificadores, Inversores y Reguladores

Estado actual

En el contexto de los rectificadores e inversores, se ha observado que la mayoría de estos dispositivos operan con cargas inferiores a su capacidad nominal. Aunque en condiciones de carga nominal pueden alcanzar eficiencias cercanas al 90%, en la actualidad, las eficiencias se sitúan alrededor del 84% debido a las condiciones de carga predominantes. Este fenómeno ejerce un impacto significativo en el consumo de energía, ya que las ineficiencias inherentes a estos equipos afectan el consumo global de energía de todos los dispositivos de comunicación. Estos dispositivos representan un consumo energético considerable en ETB.

Solución Propuesta

Se plantea la propuesta de actualizar los equipos rectificadores e inversores mediante la adopción de tecnologías de última generación. Se tiene conocimiento de tecnologías que pueden alcanzar su eficiencia óptima operando a factores de carga tan bajos como el 30%. Este enfoque sería congruente con las actuales condiciones de carga en ETB, y se anticipa que podría mejorar la eficiencia en al menos un 5% en comparación con los sistemas existentes.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 26. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de adquisición de inversores y rectificadores de alta eficiencia | 149.477.499 | 1,0 | $ 149.477.499 |
| Mano de Obra | 29.895.499 | 1,0 | $ 29.895.499 |
| Total |  |  | $ 179.372.999 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 27. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 149.946 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 96.598.139 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,96 | [%] |
| Payback | 3,1 | [años] |
| Reducción de GEI | 58,6 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Priorización de Medidas

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para la ETB sede universitaria se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 28.

Tabla 28. Criterios de evaluación para las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro (MCOP) | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 29 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 29 Resultado de la evaluación de priorización

| Resultados posibles de la evaluación de priorización |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |  |
| 2 | Importante |  |
| 3 | Prioritaria |  |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 30 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 30. Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética para ETB sede universitaria

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación de ECM |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |
| ECM-1 | Cambio de luminarias convencionales por LED | 3 | 2 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-2 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético. | 2 | 2 | 2 | 2 - Importante |
| ECM-3 | Uso de sensores de movimiento para encendidos y apagados en zonas no transitadas. | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-4 | Reducción de volumen en espacios a acondicionar | 1 | 2 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-5 | Optimización del sistema de suministro de agua con válvulas solenoides y variador de velocidad en Chiller Principal | 3 | 2 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-6 | Transición de tecnologías de cobre a fibra óptica en equipos de comunicación. | 1 | 3 | 1 | 2 - Importante |
| ECM-7 | Optimización del Factor de Carga en Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS). | 3 | 2 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-8 | Renovación Tecnológica de Rectificadores, Inversores y Reguladores. | 1 | 2 | 2 | 2 - Importante |

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- Se consolido un censo detallado de equipos y cargas energéticas, incluyendo sistemas HVAC, dispositivos de oficina, iluminación, sistemas de bombeo, generadores de diésel y equipos de comunicación.

- En el caso de los equipos de comunicación, se agruparon todos en una sola categoría debido a su diversidad y cantidad.

- El 91,2% del consumo total corresponde a equipos de comunicación y sistemas HVAC, destacando la necesidad de mejorar su eficiencia.

- El consumo de diésel se relaciona principalmente con pruebas de generadores y representa solo el 1% de los costos totales, lo que lo hace poco relevante para mejoras.

- Todo el consumo de agua se asocia al uso interno del edificio y los chillers.

- En cuanto a los costos, aproximadamente el 96% se destina a electricidad, el 1% a diésel y el 3% restante a agua en los servicios públicos de las instalaciones de ETB sede universitaria.

Establecimiento de línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- Se crearon dos líneas de base para el consumo de energía eléctrica y agua, utilizando un enfoque que comparaba los consumos mensuales con registros del mismo periodo de referencia o periodo base, ya que no se correlacionaban con factores como ocupación y clima.

- Las líneas de base se establecieron usando los registros de consumo de 2022 como periodo base, y la línea de meta se calculó comparando el promedio del período base con los consumos mensuales más bajos de ambos años.

- Se determinó un potencial de ahorro del 3,01% para la energía eléctrica y del 20,74% para el agua mediante esta metodología.

- Se revisaron las pautas de construcción sostenible para oficinas como punto de comparación, pero la complejidad de ETB generó notables desviaciones, limitando su utilidad como indicadores.

- Para el consumo de energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

- Para el consumo de agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por mes, para su comparación con valores de la guía de construcción sostenible.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Finalmente, durante la auditoría de recorrido, se identificaron 8 medidas fundamentales de ahorro energético destinadas a mejorar el desempeño en el consumo de electricidad en la edificación. Entre estas medidas, el análisis de priorización ha destacado aquellas que presentaron una mejor calificación en términos de inversión, potencial de ahorro y tiempo de retorno. Por lo tanto, se recomienda priorizar las siguientes medidas:

- ECM-1 Cambio de luminarias convencionales por LED.

- ECM-5 Optimización del sistema de suministro de agua con válvulas solenoides y variador de velocidad en Chiller Principal.

- ECM-7 Optimización del Factor de Carga en Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS).

Con el desarrollo completo de estas medidas de ahorro energético, se tendría una reducción de 51 ton CO2-equivalente por año, lo que impacta positivamente los intereses de descarbonización de las operaciones de la edificación, y, adicionalmente, se lograría un ahorro anualizado de $ 84.020.292 COP, que representa 2,6% en los costos de energía eléctrica de toda la edificación.

De las 8 medidas de eficiencia energética identificadas, se categorizan como importantes para la gestión del desempeño energético de ETB sede centro, las concernientes a:

- ECM-2 Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético.

- ECM-3 Uso de sensores de movimiento para encendidos y apagados en zonas no transitadas.

- ECM-4 Reducción de volumen en espacios a acondicionar (Sistemas HVAC)

- ECM-6 Transición de tecnologías de cobre a fibra óptica en equipos de comunicación.

- ECM-8 Renovación Tecnológica de Rectificadores, Inversores y Reguladores.

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 759.949.548 COP/año, representando un aproximado de 23,3% de los costos energéticos de la edificación, mitigando 461 ton CO2-equivalente por año.

Finalmente, la implementación de todas las medidas identificadas requeriría una inversión inicial estimada en $ 2.918 MCOP/año. Esto generaría un ahorro anual proyectado de $ 844 MCOP/año y, además, contribuiría a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estimándose una disminución de 512 tonCO2/año.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015.