AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Octubre de 2023

Contenido

Lista de Acrónimos	4

Resumen Ejecutivo	5

1. Generalidades	7

1.1 Introducción	7

1.2 Objetivo	7

1.2.1 Objetivos específicos	8

1.3 Alcance	8

1.4 Términos y definiciones	9

2. Caracterización de la edificación	11

2.1 Características generales de la edificación	11

2.2 Características energéticas de la edificación	12

2.3 Características energéticas de la edificación	12

Energía eléctrica	13

Diésel	13

Gasolina	13

Agua	14

3. Uso y consumo de la energía	15

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	15

3.1.1 Energía Eléctrica	15

3.1.2 Diésel	16

3.1.3 Gasolina	16

3.1.4 Agua	16

4. línea de base energética e indicadores de desempeño	18

4.1 Línea de base energética – Energía Eléctrica	18

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	19

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]	20

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	20

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	21

4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	21

4.3 Línea de base energética – Diésel	22

4.4 Indicadores de desempeño – Diésel	22

4.4.1 Indicador de consumo de diésel [Gal/año/m2]	23

4.4.2 Indicador de consumo de diésel [Gal/mes]	23

4.4.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Diésel	24

4.4.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	24

4.5 Línea de base energética – Gasolina	25

4.6 Indicadores de desempeño – Gasolina	25

4.6.1 Indicador de consumo de Gasolina [Gal/año/m2]	26

4.6.2 Indicador de consumo de gasolina [Gal/mes]	26

4.6.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Gasolina	27

4.6.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	27

4.7 Línea de base energética – Agua	28

4.8 Indicadores de desempeño- Agua [m3/mes]	29

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética	30

(ECM-1) Cambio tecnológico de sistema de bombeo e hidráulico en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada	31

(ECM-2) Cambio tecnológico de sistema de bombeo con mantenimiento de tuberías en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada	32

(ECM-3) Recuperación de SUDS de aguas lluvias para uso en sistemas de riego en el Jardín	33

(ECM-4) Eliminación de bomba intermedia entre Herbario y Cascada mediante la instalación de tubería completa	34

(ECM-5) Instalación de banco de condensadores/sistema de compensación de potencia	35

(ECM-6) Extender mecanismos de concientización que conduzcan a la eficiencia energética de la organización	36

(ECM-7) Implementación de regletas en ofimáticos utilizados en la edificación	37

(ECM-8) Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación	38

(ECM-9) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético	39

5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética	40

6. Conclusiones	42

# Lista de Acrónimos

BHP			Boiler Horsepower

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en el Jardín Botánico con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía, las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

Recopilación de datos y caracterización energética

La edificación actualmente se encuentra clasificada como un consumidor en el mercado regulado, lo que implica que el Jardín Botánico carece de flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía. Durante esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información relativa a los servicios energéticos y de agua utilizados en las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

Análisis de la Distribución de Costos del JBB por Servicio basado en datos del año 2022:

- El 62% del consumo corresponde a energía eléctrica.

- El 5% del consumo se atribuye a diésel

- El 5% del consumo se atribuye a gasolina.

- El 28% del consumo corresponde al agua.

- Del consumo eléctrico, el 85% está relacionado con equipos de bombeo, HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), equipos biomédicos de laboratorio y equipos ofimáticos.

- La totalidad del consumo de gasolina y diésel se atribuye a los equipos de generación y maquinaria de talleres de mantenimiento.

- El consumo de agua no se encuentra detallado por áreas o equipos, por lo que se ha categorizado como consumo interno de las instalaciones.

- La superficie del edificio abarca 7.747 metros cuadrados y recibe una media de 250 personas al día.

Establecimiento de línea base e indicadores

- Se estableció una línea de base y una línea de meta para el consumo de energía eléctrica y otras para el consumo de diésel, gasolina y agua. Estas líneas base se desarrollaron utilizando un enfoque que consistió en comparar el consumo mensual con el mismo mes en el período de referencia. Este enfoque se adoptó debido a la nula correlación entre los consumos y variables como la ocupación y las condiciones climáticas.

- Las líneas de base se establecieron empleando los registros de consumo correspondientes al año 2022 como referencia. Para la línea de meta, se calculó el potencial de ahorro comparando el promedio del período base con el promedio de los consumos mensuales más bajos entre ambos años. Con esta metodología, se determinó que el potencial de ahorro es del 3,01% para la energía eléctrica y del 20,74% para el agua.

- Se observó que el consumo de energía eléctrica y consumo de agua en el Jardín Botánico está 40% por encima de las referencias de la guía de construcción sostenible, y en consumo de agua presentó valores cercanos a sus referencias con desviaciones de 0,4% en promedio. Además, se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); para el gas natural se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones GEI, y finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

Tras el análisis de los datos y la información obtenida en el recorrido, se han identificado un conjunto de 9 medidas de eficiencia energética con un alto potencial para reducir los costos anuales. La implementación integral de estas medidas demanda una inversión estimada de alrededor de $ 242 millones de pesos colombianos (MCOP), con beneficios económicos y ambientales significativos.

Entre los beneficios económicos se destaca un ahorro proyectado de $ 196 MCOP por año en el consumo de energía eléctrica equivalente al 31% de los costos anuales de este servicio. Además, la aplicación de estas medidas conlleva a una notable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), estimada en aproximadamente 39,3 toneladas de CO2-equivalente anuales.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Recuperación de SUDS de aguas lluvias para uso en sistemas de riego en el Jardín.

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Cambio tecnológico de sistema de bombeo e hidráulico en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada.

- Cambio tecnológico de sistema de bombeo con mantenimiento de tuberías en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada.

- Instalación de banco de condensadores/sistema de compensación de potencia.

- Extender mecanismos de concientización que conduzcan a la eficiencia energética de la organización.

- Implementación de regletas en ofimáticos utilizados en la edificación.

- Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación.

- Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

La medida de "Eliminar la bomba intermedia entre el Herbario y la Cascada mediante la instalación de una tubería completa" se consideró de baja relevancia y, por lo tanto, no se recomienda su implementación.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia el carbono neutro para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó el Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para el Jardín Botánico de Bogotá se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en el Jardín Botánico en la ciudad de Bogotá, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se describe en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará el uso y consumo de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales será evaluadas en términos de su prefactibilidad técnica y económica que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro, inversión estimada y tasa interna de retorno (TIR).

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en el Jardín Botánico de Bogotá que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía, e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea de base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión, inversión estimada y tasa interna de retorno.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se lleva a cabo en las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá, ubicado en la Calle 63 # 68-95, como se muestra en la Figura 1. La institución abarca aproximadamente 20 hectáreas y consta de varios edificios con diversas funcionalidades, que incluyen invernaderos, laboratorios, herbario, auditorios, oficinas y talleres de mantenimiento.

Figura 1 Vista satelital de los límites del Jardín Botánico de Bogotá

El alcance técnico de la auditoría energética de recorrido incluirá los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación.

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE).

- Elaboración de una línea de base y metas energéticas.

- Definición de indicadores de desempeño energético.

- Identificación y evaluación de medidas de eficiencia energética a nivel de prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual.

- Priorización de las medidas de eficiencia energética identificadas.

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las medidas de eficiencia energética potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

El Jardín Botánico de Bogotá se destaca como un centro de investigación científica y conservación de la vegetación colombiana. Ofrece una amplia gama de servicios que incluyen el acompañamiento a visitantes en recorridos por entornos naturales, asesoramiento académico y técnico centrado en la conservación de recursos, arborización, jardinería y agricultura urbana. Además, dispone de infraestructura para la investigación en plantas y, en años recientes, ha implementado tecnologías de energía renovable, como la energía fotovoltaica y el aprovechamiento de biomasa residual. El área construida abarca aproximadamente 20 hectáreas.

En lo que respecta a sus instalaciones, el Jardín cuenta con un edificio principal destinado a oficinas y áreas administrativas, un tropicario que permite a los visitantes explorar escenarios que simulan los pisos térmicos del país, una extensa zona con una gran variedad de vegetación, un herbario para investigaciones y colecciones de fauna y flora, invernaderos, un área de mantenimiento y un taller de maquinaria. Además, cuenta con una zona de aprovechamiento donde se genera energía a partir de paneles solares y la digestión anaerobia. Actualmente, se encuentra en construcción un área destinada a los visitantes, que incluye zonas de descanso y cafeterías.

La estructura de los edificios dentro del Jardín es diversa. En el caso de las edificaciones administrativas, la estructura se compone de ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que varían entre 0,39 y 1,67 W/m°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m°C para el concreto. Por otro lado, el tropicario presenta una estructura de acristalamiento con una conductividad térmica de alrededor de 0,9 W/m°C, como se muestra en la Figura 1.

Figura 2. Características constructivas del edificio: tropicario y fachada de edificación, respectivamente

El área administrativa del Jardín opera 10 horas del día y 5 días de la semana. La atención al público se extiende hasta los fines de semana con 1 día de los 7, para el mantenimiento de las instalaciones.

Tabla 1. Ocupación promedio del Jardín Botánico de Bogotá

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Puestos de trabajo | 250 |
| Visitantes en un Puente festivo | 6000 |
| Visitantes en un fin de semana de dos días | 3000 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

El suministro energético primario del Jardín Botánico de Bogotá se obtiene de la red eléctrica nacional, operada por Enel Colombia S.A. E.S.P. Además, la infraestructura del Jardín cuenta con 2 plantas de generación de respaldo, con capacidades de 110 kW y 200 kW, que utilizan diésel como fuente de energía.

En cuanto al consumo de agua y energía eléctrica, los porcentajes de costos se estiman en un 28% y un 62%, respectivamente. El aporte de gasolina y diésel representa el 10% del total de los costos mensuales de servicios públicos, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

Con respecto a los datos de consumo de energía eléctrica recopilados, la edificación se encuentra actualmente clasificada como un consumidor regulado. Esta categorización implica que el Jardín carece de flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía.

En la  Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por el Jardín Botánico de Bogotá.

Tabla 2. Tarifas promedio del periodo reportado, (enero 2022 a junio de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 713,95 | [$COP/kWh] |
| Gasolina | $ 10.307,9 | [$COP/gal] |
| Diésel | $9.220,33 | [$COP/gal] |
| Agua | $ 6.500 | [$COP/m³] |

## 2.3 Características energéticas de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestra el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, gas natural y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de consumos y costos mensuales de servicios en el JBB.

| FECHA | Consumo EE | Costos EE | Consumo Gasolina | Costos Gasolina | Consumo Diésel | Costos Diésel | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [gal/mes] | [$COP/mes] | [gal/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 63.789 | $ 40.348.316 | 130 | $ 1.191.773 | 215,25 | $ 1.969.968 | 3.406 | $ 22.136.400 |
| Feb 2022 | 48.565 | $ 31.179.492 | 226 | $ 2.067.803 | 101,22 | $ 926.365 | 3.628 | $ 23.579.400 |
| Mar 2022 | 38.502 | $ 25.163.829 | 234 | $ 2.138.090 | 246,73 | $ 2.258.073 | 2.245 | $ 14.592.500 |
| Abr 2022 | 38.032 | $ 25.304.070 | 219 | $ 2.004.837 | 370,40 | $ 3.389.901 | 2.382 | $ 15.483.000 |
| May 2022 | 45.864 | $ 31.064.256 | 366 | $ 3.350.639 | 296,87 | $ 2.716.954 | 1.905 | $ 12.382.500 |
| Jun 2022 | 48.809 | $ 33.720.117 | 364 | $ 3.327.850 | 267,79 | $ 2.450.814 | 1.868 | $ 12.142.000 |
| Jul 2022 | 58.191 | $ 41.005.789 | 453 | $ 4.149.608 | 335,84 | $ 3.073.608 | 1.808 | $ 11.752.000 |
| Ago 2022 | 37.242 | $ 26.768.406 | 409 | $ 3.746.829 | 337,02 | $ 3.084.407 | 2.076 | $ 13.494.000 |
| Sep 2022 | 39.879 | $ 28.835.783 | 355 | $ 3.248.411 | 284,78 | $ 2.606.307 | 2.155 | $ 14.007.500 |
| Oct 2022 | 40.756 | $ 29.469.926 | 175 | $ 1.597.299 | 244,37 | $ 2.236.474 | 1.908 | $ 12.402.000 |
| Nov 2022 | 46.412 | $ 33.559.677 | 248 | $ 2.265.761 | 452,85 | $ 4.144.483 | 1.923 | $ 12.499.500 |
| Dic 2022 | 43.256 | $ 31.621.685 | 85 | $ 775.174 | 181,82 | $ 1.664.017 | 2.898 | $ 18.837.000 |
| Ene 2023 | 41.227 | $ 30.620.629 |  |  | 210,00 | $ 1.964.970 | 1.923 | $ 12.499.500 |
| Feb 2023 | 38.220 | $ 28.983.365 |  |  | 189,50 | $ 1.773.152 | 2.526 | $ 16.419.000 |
| Mar 2023 | 45.037 | $ 34.835.957 |  |  | 175,20 | $ 1.639.346 | 2.401 | $ 15.606.500 |
| Abr 2023 | 43.649 | $ 34.235.015 | 263 | $ 3.042.195 | 266,70 | $ 2.495.512 | 2.061 | $ 13.396.500 |
| May 2023 | 39.981 | $ 31.703.050 | 263 | $ 3.205.760 | 266,53 | $ 2.493.921 | 2.382 | $ 15.483.000 |
| Jun 2024 |  |  | 256 | $ 3.272.570 | 152,73 | $ 1.429.095 | 2.434 | $ 15.821.000 |
| Promedio | 44.554 | $ 31.671.727 | 270 | $ 2.625.640 | 255,31 | $ 2.350.965 | 2.329 | $ 15.140.739 |

## Energía eléctrica

Según los datos presentados en la Tabla 3, se observa que el consumo promedio de energía eléctrica durante el período es de 44.554 kWh al mes, con un costo mensual promedio de $31.671.727. La Figura 4 ilustra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2022 a mayo de 2023

## Diésel

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de diésel promedio del período reportado es de 255,31 Gal/mes con un costo promedio mensual de $2.350.965. En la Figura 5 Se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de diésel mensual desde enero de 2022 hasta junio de 2023

## Gasolina

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de gasolina promedio del período es de 270 Gal/mes con un costo promedio mensual de $ 2.625.640. En la Figura 6 Se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 6. Tendencia de consumo de gasolina mensual desde enero de 2022 a junio de 2023

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 2.329 m3/mes con un costo promedio mensual de $ 15.140.739. En la  Figura 7 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 7. Tendencia de consumo de agua mensual desde enero de 2022 a junio de 2023

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, diésel, gasolina y agua. Ver Figura 8.

### 3.1.1 Energía Eléctrica

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, dispositivos ofimáticos, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la Tabla 7:

Figura 8. Distribución del consumo de energía eléctrica

Tabla 4. Distribución del consumo de energía eléctrica por grupo de equipos

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Bombeo | 16.470,9 | 37% |
| HVAC | 11.730,2 | 63% |
| Equipos para diagnóstico | 5.567,3 | 76% |
| Ofimáticos | 4.381,3 | 85% |
| Otros | 2.212,1 | 90% |
| Electrodomésticos | 2.098,2 | 95% |
| Iluminación | 1.688,3 | 99% |
| Refrigeración | 336,0 | 100% |
| Aire comprimido | 97,7 | 100% |

Figura 9. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en el Jardín Botánico de Bogotá

El diagrama de Pareto es una herramienta eficaz utilizada en el control de calidad de procesos para identificar qué equipos consumen al menos el 80% de la energía de un sistema o proceso. Este diagrama proporciona una visión clara de los principales consumidores de energía en la edificación. Según se muestra en la Figura 9, los equipos que más influyen en el consumo de energía del Jardín Botánico son: equipos de bombeo, equipos HVAC, equipos de diagnóstico y equipos ofimáticos.

- Equipos de bombeo: El 37% del consumo corresponde a equipos de bombeo de agua en el jardín. Se han identificado bombas con motores eléctricos de capacidad que varía entre 2-50 hp y operan de forma continua durante el mes.

- Equipos HVAC: El 26% del consumo corresponde a equipos de aire acondicionado, que incluyen condensadoras y manejadoras. Se han identificado equipos con una capacidad de consumo que oscila entre 1-6 kW y funcionan durante jornada completa en el mes.

- Equipos de diagnóstico: Constituyen aproximadamente el 12% e incluyen equipos de laboratorio del área científica del Jardín Botánico. Se han identificado equipos con una capacidad de consumo que varía entre 100-7000 kW, y su funcionamiento es de 10 horas o menos al mes.

- Equipos ofimáticos: La mayoría de los equipos censados son computadoras de escritorio con una potencia promedio de 150W. Estos operan durante la jornada laboral completa en las oficinas.

### 3.1.2 Diésel

En lo que respecta al diésel, su consumo se restringe a las plantas de generación de respaldo y a las maquinarias utilizadas en el mantenimiento del Jardín, como se detalla en la Tabla 5 .

Tabla 5. Distribución de consumo de diésel por áreas

| Equipos | Consumo [Gal/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Planta de generación y maquinaria | 268 | 100% |
| Otros | 0 | 0,0% |

### 3.1.3 Gasolina

En lo que respecta a la gasolina, su consumo se restringe a las plantas de generación de respaldo y a las maquinarias utilizadas en el mantenimiento del Jardín, como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Distribución de consumo de gasolina por áreas

| Equipos | Consumo [Gal/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Gasolina | 265 | 100% |
| Otros | 0 | 0,0% |

### 3.1.4 Agua

Por otro lado, el agua no ha sido categorizada ni segmentada según áreas específicas de uso. En su lugar, se registra un consumo total que abarca todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, como se indica en la Tabla 7.

Tabla 7. Distribución del consumo de agua en el Jardín Botánico de Bogotá

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 2.329 | 100% |

Como se puede apreciar, la identificación del uso del agua por zonas de consumo final ha resultado desafiante debido a la insuficiencia de información necesaria. Para abordar esta cuestión, es necesario obtener datos que incluyan el esquema de distribución del agua, la instalación de medidores y la clasificación de los tipos de uso. En cuanto al diésel y la gasolina, su aplicación se reduce a dos ámbitos: la generación de energía de respaldo y el uso en maquinaria de jardinería.

Por otro lado, la falta de una categorización detallada en relación con el agua dificulta la identificación de los puntos de mayor consumo de este recurso. Esta carencia de información precisa complica la creación de un gráfico de Pareto efectivo para el análisis de consumo de agua.

# 4. línea de base energética e indicadores de desempeño

La línea base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Considerando que el mayor USE del Jardín Botánico son los equipos de bombeo, los equipos HVAC, equipos para diagnósticos y los ofimáticos, que en conjunto representan 85% del consumo de la edificación, las variables relevantes que no son controlables se considera que son: horas de uso de la institución y ocupación de personas del edificio, la cual se reporta tiene un flujo promedio de 250 personas/día en oficinas.  Por lo tanto, se propone un modelo basado en datos para la construcción de la línea de base energética tomando en cuenta que actualmente se dispone de datos mensuales recolectados a partir de las facturas de comercializadores.

Se calcula el promedio de consumo de energía mensual a partir de los datos históricos de cada mes en diferentes años como se observa en la ecuación (1):

| EBase_mes=Emes_i | (1) |
| --- | --- |

Donde, E_(Base_mes) es la energía base calculada para un mes en particular y E ̅_(mes_i) es el promedio de los consumos de energía del mes indicado para diferentes años, por lo que, para cada mes, se tendrá una E_Base diferente con el propósito de normalizar las condiciones de funcionamiento de la edificación que pueden variar mes a mes.

### 4.1 Línea de base energética – Energía Eléctrica

En el Jardín Botánico, se cuentan con registros de consumo desde 2022 hasta los primeros meses de 2023, como se muestra en la sección 2.3, Tabla 3. Sin embargo, no es posible calcular una línea base mediante el promedio debido a la falta de un período de comparación. En su lugar, se utiliza únicamente el año 2022 como período base. Para establecer la línea meta, se tomaron los consumos mensuales más bajos de ambos años, se promediaron y se compararon con el promedio del período base. La diferencia porcentual se aplicó al período base para establecer la línea de meta.

En la Figura 10 se observa la línea de base de consumo de energía eléctrica para el Jardín Botánico, donde se observa que los menores niveles de consumo se presentan en los meses de marzo, junio y octubre, mientras que los mayores niveles de consumo se presentan en los meses de agosto, noviembre y diciembre. Seguidamente, se propone una línea meta energética elaborada a partir de las operaciones óptimas. Estas operaciones constituyen el menor consumo entre el mes de 2022 y su correspondiente de 2023.

Figura 10. Línea de base y meta de energía eléctrica para el Jardín Botánico

Una vez determinadas las operaciones óptimas correspondientes a la línea de meta, se estima el potencial de ahorros entre las operaciones base y las operaciones óptimas mediante la Ecuación 2. En este caso, se estimó un potencial de ahorros del 14,38%, equivalente a 6,58 MWh al mes, en comparación con el valor promedio base. Este porcentaje de ahorros indica la cantidad de energía teórica que es posible reducir a través de mejores prácticas operacionales y de mantenimiento en el Jardín Botánico.

| Potencial de ahorros=(CEE base 2022-CEE meta 2023) | (2) |
| --- | --- |
| Potencial de ahorros=45.775-39.192kWhmes=6.582 kWhmes |  |

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, presenta indicadores fundamentales para evaluar la mejora del consumo de energía eléctrica, como se puede apreciar en la Tabla 9, donde el Jardín Botánico se clasifica en la categoría de edificio educativo. Para el Jardín Botánico, se plantean los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEaño[kWhaño]área [m2] | (3) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes [kWhmes] | (4) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (5) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (6) |

Tabla 9. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 40,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

Siguiendo las pautas de la guía de construcción sostenible y considerando al Jardín Botánico como una entidad educativa, se propone un índice de consumo base de 40 kWh por año por metro cuadrado (40 kWh/año/m2). Sin embargo, al analizar los datos de consumo de energía del período base en 2022 y el área de la edificación, se estima un indicador equivalente a 71 kWh por año por metro cuadrado (71 kWh/año/m2), lo que representa una desviación del 40% con respecto al indicador de la Guía. Esta diferencia se observa en la Figura 11. Dado este escenario, no se recomienda realizar futuras comparaciones entre el indicador de consumo de energía eléctrica de la Guía de construcción sostenible y los indicadores estimados en función del consumo registrado en la edificación. Por lo tanto, se sugiere optar por el indicador de consumo de energía específico de la edificación basado en el período base para futuros seguimientos del comportamiento del desempeño energético de la edificación en estudio.

Para el Jardín Botánico se toma el valor de referencia de Educativa:

40 kWh/año/m2

Figura 11. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para el Jardín Botánico

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Como se expresa en la ecuación (4), el desempeño energético de la energía eléctrica se calcula como la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo de la línea base. Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor de lo esperado, mientras que, cuando toma valores negativos, indica que el consumo real fue menor de lo esperado, como se ilustra en la Figura 12.

Figura 12. Tendencia del desempeño energético en 2023 para el Jardín Botánico

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

Conforme a la ecuación (5), el desempeño energético se expresa como una razón entre el consumo de la línea base y el consumo real facturado, representado en términos de porcentaje. Cuando este indicador toma valores por debajo del 100%, indica que se fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado en la línea base. En contraste, cuando este indicador supera el 100%, indica que se fue más eficiente en relación con el consumo esperado en la línea base, como se visualiza en la Figura 13 para el período 2023.

Figura 13. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 para el Jardín Botánico de Bogotá

### 4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Siguiendo la ecuación (6), el indicador de emisiones de GEI se calcula multiplicando el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

En el caso del Jardín Botánico, se aprecia una tendencia a la reducción de emisiones de CO2 equivalente, como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI en el Jardín Botánico

### 4.3 Línea de base energética – Diésel

En lo que respecta al diésel, el Jardín Botánico dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta junio de 2023. De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se utilizarán los consumos de 2022 como referencia o base sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores de desempeño. Además, se propone una línea meta de consumo de diésel, que representa todas las operaciones óptimas en el período. Para su construcción, se toma el valor mínimo entre el consumo de diésel en el año 2022 y su mes correspondiente del año 2023, como se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Línea de base y meta de diésel para el Jardín Botánico

Una vez determinadas las operaciones óptimas correspondientes a la línea de meta, se calcula el potencial de ahorros entre las operaciones base y las operaciones óptimas mediante la Ecuación 7. En este caso, se estimó un potencial de ahorros del 29,7%, equivalente a 83 galones al mes de diésel, en comparación con el valor promedio base. Este porcentaje de ahorros representa la cantidad teórica de energía que es posible reducir mediante la implementación de mejores prácticas operacionales y de mantenimiento en el Jardín Botánico.

| Potencial de ahorros=(CD base 2022-CD meta 2023) | (7) |
| --- | --- |
| Potencial de ahorros=278-195Galmes=83Galmes |  |

### 4.4 Indicadores de desempeño – Diésel

Para el Jardín Botánico se proponen los siguientes indicadores de desempeño para el diésel:

| Indicador de consumo [Gal/año/m2] | ICDI=DIaño[Galaño]área [m2] | (8) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de diésel [Gal/mes] | DEDI=DImes-DIBasemes [Galmes] | (9) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=DIBasemesDImes×100 | (10) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIDI=DEDI×FEDI | (11) |

### 4.4.1 Indicador de consumo de diésel [Gal/año/m2]

Durante el período de referencia, el consumo de diésel se mantuvo en un promedio de 0,43 galones al año por metro cuadrado (0,43 Gal/año/m2). Los consumos actuales varían con respecto a esta base, como se muestra en la Figura 16.

Figura 16. Tendencia del indicador de consumo de diésel para el Jardín Botánico

### 4.4.2 Indicador de consumo de diésel [Gal/mes]

Durante el período de referencia, el consumo de diésel se mantuvo en un promedio de 278 galones al mes (278 Gal/mes). Los consumos actuales varían en comparación con esta base, como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Tendencia del indicador de consumo de diésel para el Jardín Botánico

### 4.4.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Diésel

Conforme a la Ecuación (10), el desempeño energético se expresa como una razón entre el consumo de la línea base y el consumo real facturado, y se representa en términos de porcentaje. Cuando este indicador toma valores por debajo del 100%, indica que se fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado en la línea base. Por otro lado, cuando este indicador supera el 100%, indica que se fue más eficiente en relación con el consumo esperado en la línea base, como se aprecia en la Figura 18 para el período 2023.

Figura 18. Tendencia del indicador de consumo Base 100 de diésel para el Jardín Botánico

### 4.4.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

De acuerdo con la Ecuación (11), el indicador de emisiones de GEI se calcula multiplicando el desempeño energético por el factor de emisiones de diésel. Este factor de emisiones de energía térmica se establece en 0,010 tonCO2_eq/Gal. En el caso del Jardín Botánico, se observa una tendencia a la reducción de emisiones de CO2 equivalente, como se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI en el jardín Botánico

### 4.5 Línea de base energética – Gasolina

En lo que respecta al consumo de gasolina, el Jardín Botánico dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta junio de 2023, como se muestra en la Figura 20. De manera similar a lo realizado con el diésel, se utilizarán los consumos de 2022 como referencia o base, sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores de desempeño. Además, se propone una línea meta de consumo de gasolina, que representa todas aquellas operaciones óptimas en el período. Para su construcción, se toma el valor mínimo entre el consumo de gasolina en el año 2022 y su mes correspondiente del año 2023.

Figura 20. Línea de base y meta de gasolina para el Jardín Botánico

Una vez determinadas las operaciones óptimas correspondientes a la línea de meta, se calcula el potencial de ahorros entre las operaciones base y las operaciones óptimas mediante la Ecuación 12. En este caso, se estimó un potencial de ahorros del 9,5%, equivalente a 26 galones al mes de gasolina, en comparación con el valor promedio base. Este porcentaje de ahorros representa la cantidad teórica de energía que es posible reducir mediante la implementación de mejores prácticas operacionales y de mantenimiento en el Jardín Botánico.

| Potencial de ahorros=(CG base 2022-CG meta 2023) | (12) |
| --- | --- |
| Potencial de ahorros=272-246Galmes=26 Galmes |  |

### 4.6 Indicadores de desempeño – Gasolina

Para el Jardín Botánico se proponen los siguientes indicadores de desempeño para la gasolina:

| Indicador de consumo [Gal/año/m2] | ICDI=Gasaño[Galaño]área [m2] | (13) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de gasolina [Gal/mes] | DEGA=GAmes-GABasemes [Galmes] | (14) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=GABasemesGAmes×100 | (15) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIGA=DEGA×FEGA | (16) |

### 4.6.1 Indicador de consumo de Gasolina [Gal/año/m2]

Durante el período de referencia, el consumo de gasolina se mantuvo en un promedio de 0,42 galones al año por metro cuadrado (0,42 Gal/año/m2). Los consumos actuales varían en comparación con esta base, como se ilustra en la Figura 21.

Figura 21. Tendencia del indicador de consumo de gasolina para el Jardín Botánico.

### 4.6.2 Indicador de consumo de gasolina [Gal/mes]

Durante el período de referencia, el consumo de gasolina se mantuvo en un promedio de 272 galones al mes (272 Gal/mes). Los consumos actuales varían en relación a esta base, como se ilustra en la Figura 22.

Figura 22. Tendencia del indicador de consumo de gasolina para el Jardín Botánico.

### 4.6.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Gasolina

De acuerdo con la Ecuación (15), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado y se indica en términos de porcentaje.

Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, por el contrario, cuando toma valores por encima de 100% indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 23 para el periodo 2023.

Figura 23. Tendencia del indicador de consumo Base 100 de gasolina para el Jardín Botánico.

### 4.6.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Conforme a la Ecuación (16), el indicador de emisiones de GEI se calcula multiplicando el desempeño energético por el factor de emisiones de la gasolina. Este factor de emisiones de energía térmica se fija en 0,09 tonCO2_eq/Gal. En el caso del Jardín Botánico, se observa una tendencia a la reducción de emisiones de CO2 equivalente, como se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI en el jardín Botánico

### 4.7 Línea de base energética – Agua

En lo que respecta al agua, el Jardín Botánico cuenta con datos históricos desde enero de 2022 hasta junio de 2023, como se muestra en la Figura 25. Siguiendo un enfoque similar al empleado con los indicadores energéticos mencionados previamente, se utilizarán los consumos de 2022 como referencia o base, sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores de desempeño. Además, se propone una línea meta de consumo de agua, que representa todas aquellas operaciones óptimas en el período. Para su construcción, se toma el valor mínimo entre el consumo de agua en el año 2022 y su mes correspondiente del año 2023.

Figura 25. Línea de base y meta de agua para el Jardín Botánico

Una vez determinadas las operaciones óptimas correspondientes a la línea de meta, se calcula el potencial de ahorros entre las operaciones base y las operaciones óptimas mediante la Ecuación 17. En este caso, se estimó un potencial de ahorros del 11,22%, equivalente a 262 metros cúbicos al mes de agua, en comparación con el valor promedio base. Este porcentaje de ahorros representa la cantidad teórica de agua que es posible reducir mediante la implementación de mejores prácticas operacionales y de mantenimiento en el Jardín Botánico.

| Potencial de ahorros=(CA base 2022-CA meta 2023) | (17) |
| --- | --- |
| Potencial de ahorros=2.350-2.088m3mes=262 m3mes |  |

### 4.8 Indicadores de desempeño- Agua [m3/mes]

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, establece indicadores base para medir la mejora del consumo de agua, como se muestra en la Tabla 15, donde el Jardín Botánico se clasifica en la categoría de Edificios Educativos. En consecuencia, se propone el siguiente indicador de desempeño para el Jardín Botánico:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (18) |
| --- | --- | --- |

Para el Jardín Botánico se toma el valor de referencia de Educativos:

1,5 m3/personas/mes

Tabla 13. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

Siguiendo este enfoque y utilizando un indicador de consumo de referencia de 1,5 metros cúbicos por persona al mes (1,5 m³/persona/mes), teniendo en cuenta que el Jardín Botánico se considera una institución educativa, se muestra el seguimiento al indicador de consumo para la edificación en la Figura 26.

Figura 26. Tendencia del indicador de consumo de agua para el Jardín Botánico

De acuerdo con los resultados, se observa que el indicador de consumo de agua mensual del Jardín Botánico se encuentra cerca de lo esperado de acuerdo con la Guía de Construcción Sostenible, con desviaciones promedio del 1%. Los índices de consumo no superan los 2 metros cúbicos por persona al mes (2 m³/persona/mes). Basándonos en esto, se sugiere utilizar el indicador propuesto por la Guía de Construcción Sostenible cuando no se disponga de información de referencia específica para el edificio. Sin embargo, se recomienda priorizar el indicador propio de la edificación, obtenido a partir del período base de 2022.

En cuanto a la variación mensual, se observa que los consumos de agua en el año 2023 han estado relativamente estables y cercanos a los del período base de 2022. No obstante, en los meses de enero y febrero se ha registrado una reducción significativa en el consumo, con una disminución promedio del 36% con respecto al año anterior.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

A través del proceso de auditoría energética de recorrido en el Jardín Botánico, se logró identificar un total de 9 medidas de eficiencia energética. En la Tabla 14 se presenta un resumen de estas medidas evaluadas. Estas medidas de eficiencia energética se derivaron de la ingeniería conceptual y se evaluaron a nivel de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 14. Listado de medidas de eficiencia energética de mejora identificadas y evaluadas

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Cambio tecnológico de sistema de bombeo e hidráulico en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada | $ 48.415.071 | 3,2 | $ 23.582.965 |
| ECM-2 | Cambio tecnológico de sistema de bombeo con mantenimiento de tuberías en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada | $ 50.250.000 | 3,3 | $ 23.582.965 |
| ECM-3 | Recuperación de SUDS de aguas lluvias para uso en sistemas de riego en el Jardín | $ 91.129.591 | 1,3 | $ 111.990.470 |
| ECM-4 | Eliminación de bomba intermedia entre Herbario y Cascada mediante la instalación de tubería completa | $ 18.828.000 | 3,4 | $ 8.647.087 |
| ECM-5 | Instalación de banco de condensadores/sistema de compensación de potencia | $ 5.253.714 | 2,2 | $ 3.820.577 |
| ECM-6 | Extender mecanismos de concientización que conduzcan a la eficiencia energética de la organización | $ 6.000.000 | 1,2 | $ 8.221.119 |
| ECM-7 | Implementación de regletas en ofimáticos utilizados en la edificación | $ 9.782.500 | 2,5 | $ 6.173.455 |
| ECM-8 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | $ 1.500.000 | 2,0 | $ 1.175.857 |
| ECM-9 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | $ 11.666.499 | 2,2 | $ 9.109.648 |

De acuerdo con los anteriores resultados la Figura 27 presenta las medidas teniendo en cuenta los criterios de payback, CAPEX y ahorros anuales estimados.

Figura 27. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual

## (ECM-1) Cambio tecnológico de sistema de bombeo e hidráulico en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada

Estado actual

Actualmente, el sistema de bombeo de la cascada del Jardín Botánico utiliza una bomba con motor de 50 hp y tuberías de 12'' que ha estado en funcionamiento por más de 30 años.

Solución propuesta

Se propone la modernización tecnológica del sistema de bombeo actual, reemplazándolo por tecnologías más eficientes en términos energéticos. Se estima que esta actualización podría resultar en una mejora de la eficiencia energética del 15% a lo largo de los próximos 30 años de operación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 15. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Bomba + motor | $ 36.000.000 | 1 | $ 36.000.000 |
| Tubería PVC | $ 461.473 | 4 | $ 1.845.893 |
| Accesorios | $ 250.000 | 2 | $ 500.000 |
| Válvula de pie | $ 2.000.000 | 1 | $ 2.000.000 |
| Instalaciones y montajes | $ 8.069.178,56 | 1 | $ 8.069.178,56 |
| Total |  |  | $ 48.415.071,36 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 16. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 30,75 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 23.582.965 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 5,7 | [%] |
| Payback | 3,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 12 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-2) Cambio tecnológico de sistema de bombeo con mantenimiento de tuberías en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada

Estado actual

Actualmente, el sistema de bombeo de la cascada del Jardín Botánico utiliza una bomba con motor de 50 hp y tuberías de 12'' que ha estado en funcionamiento por más de 30 años.

Solución Propuesta

Se propone la modernización tecnológica del sistema de bombeo actual, reemplazándolo por tecnologías más eficientes en términos energéticos. Además, se llevará a cabo el mantenimiento, que incluye la limpieza de las tuberías debido a la acumulación de depósitos de hierro en su interior. Se estima que esta actualización y mantenimiento podrían resultar en una mejora del 15% en la eficiencia energética del sistema de bombeo a lo largo de los próximos 30 años de operación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 17. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Bomba + motor | $ 36.000.000 | 1 | $ 36.000.000 |
| Mantenimiento de tubería | $ 3.875.000 | 1 | $ 3.875.000 |
| Válvula de pie | $ 2.000.000 | 1 | $ 2.000.000 |
| Instalaciones y montajes | $ 8.375.000 | 1 | $ 8.375.000 |
| Total |  |  | $ 50.250.000,0 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 18. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 30,75 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 23.582.965 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 6,2 | [%] |
| Payback | 3,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 12 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-3) Recuperación de SUDS de aguas lluvias para uso en sistemas de riego en el Jardín

Estado actual

Actualmente, el Jardín Botánico dispone de aproximadamente 8 sistemas de recolección de aguas lluvias (SUDS) distribuidos en diversas áreas, como el lago principal, el páramo, el bosque de niebla, mini rosas, rosaleda, herbal medicinal, centro de eventos y subdirección científica, según el plan institucional de gestión ambiental del JBB 2020-2024.

Solución Propuesta

Se propone la recuperación y activación de estos sistemas de recolección de aguas lluvias y freáticas para su uso en los sistemas de riego del Jardín Botánico. Se estima que esta medida podría resultar en un ahorro en el consumo de agua de entre el 50% y el 80%.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 19. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Motobombas | $ 2.904.000 | 6 | $ 17.424.000 |
| Aspersores | $ 53.900 | 74 | $ 3.988.600 |
| Tuberías | $ 68.900 | 40 | $ 2.756.000 |
| Accesorios | $ 4.700 | 50 | $ 235.000 |
| Mantenimiento tanques | $ 18.657.468,98 | 8 | $ 18.657.468,98 |
| Líneas de goteo | $ 139.900,00 | 157 | $ 22.031.496,06 |
| Actividades de montaje y/o mantenimiento | $ 26.037.026,02 | 1 | $ 26.037.026,02 |
| Total |  |  | $ 91.129.591,06 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 20. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro de agua | 16.408,9 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 111.990.470 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 60,0 | [%] |
| Payback | 1,3 | [años] |

## (ECM-4) Eliminación de bomba intermedia entre Herbario y Cascada mediante la instalación de tubería completa

Estado actual

Actualmente, en el Jardín Botánico, existe una laguna artificial que almacena agua de lluvias y freáticas. Parte de esta agua se bombea hacia la zona de la cascada, y entre estos dos puntos, se encuentra en funcionamiento constante una bomba intermedia subterránea. Tras conversaciones con el ingeniero de mantenimiento, se propone la eliminación de esta bomba, ya que se considera que el sistema de bombeo en el punto inicial es suficiente para llevar a cabo la tarea.

Solución Propuesta

Se propone suspender operacionalmente y desmantelar el sistema de bombeo intermedio con el objetivo de reducir el consumo de energía y optimizar el proceso. Además, se llevará a cabo el reemplazo del segmento de tubería entre el herbario y la cascada con nueva tubería.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 21. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Tubería PVC 2 in x 6 m | $ 106.900 | 100 | $ 10.690.000 |
| Codos 90° PVC | $ 250.000 | 20 | $ 5.000.000 |
| Actividades de montaje y/o mantenimiento | $ 3.138.000 | 1 | $ 3.138.000 |
| Total |  |  | $ 18.828.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 22. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 11,28 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 8.647.087 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,1 | [%] |
| Payback | 3,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,4 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-5) Instalación de banco de condensadores/sistema de compensación de potencia

Estado actual

Actualmente, el Jardín Botánico enfrenta penalizaciones por el consumo de energía reactiva en dos de las cuatro cuentas de electricidad que utiliza. Estas penalizaciones afectan las áreas administrativas y el tropicario.

Solución Propuesta

Se sugiere la instalación de bancos de condensadores en los dos circuitos que registran un alto porcentaje de energía reactiva. Esto permitiría evitar las penalizaciones mensuales promedio por energía reactiva.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 23. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Banco de condensadores de 20Kvar | $ 2.255.962 | 1 | $ 2.255.962 |
| Banco de condensadores de 5Kvar | $ 1.947.009 | 1 | $ 1.947.009 |
| Tablero banco de condensadores [COP] |  |  | $ 210.149 |
| Auxiliares y comisionado |  |  | $ 420.297 |
| Costos extras seguridad |  |  | $ 420.297 |
| Total |  |  | $ 5.253.714 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 24. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 4,98 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 3.820.577 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | - | [%] |
| Payback | 2,2 | [años] |
| Reducción de GEI | - | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-6) Extender mecanismos de concientización que conduzcan a la eficiencia energética de la organización

Estado actual

Actualmente, el Jardín Botánico, a través del programa PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), busca crear conciencia tanto ambiental como energética. Para lograrlo, se utiliza publicidad virtual en el área administrativa para destacar la importancia y el impacto positivo que conlleva el uso eficiente de la energía dentro del Jardín.

Solución Propuesta

Se sugiere extender la cultura organizacional enfocada en el uso eficiente de la energía a todas las áreas del Jardín Botánico.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 25. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Publicidades y capacitaciones | $ 500.000 | 12 | $ 6.000.000 |
| Total |  |  | $ 6.000.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 26. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 10,72 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 8.221.119 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,0 | [%] |
| Payback | 1,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,2 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-7) Implementación de regletas en ofimáticos utilizados en la edificación

Estado actual

Actualmente, el Jardín Botánico cuenta con cerca de 99 equipos de oficina, que incluyen impresoras, computadoras, teléfonos, entre otros, y son de uso habitual.

Solución Propuesta

Se sugiere el uso de regletas para hacer más efectivo el apagado de los equipos durante las horas no laborales. Se estima que las horas de oficina no laborales son un total de 520, con un ahorro promedio de 3 W por apagado total de los equipos de oficina.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 27. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Regletas | $ 45.500 | 215 | $ 9.782.500 |
| Total |  |  | $ 9.782.500 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 28. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 8,05 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 6.173.455 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,5 | [%] |
| Payback | 2,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 3,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-8) Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación

Estado actual

Actualmente, el Jardín Botánico cuenta con 39 equipos, entre impresoras y fotocopiadoras, que se utilizan de manera habitual.

Solución Propuesta

Se recomienda la implementación de una política de reducción de papel con el objetivo de disminuir el uso de estos equipos y el consumo de energía en el edificio en general. Se estima un ahorro del 22% en el consumo de papel al implementar esta medida.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 29. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] |  | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Capacitaciones y/o seminarios |  | $ 250.000 | 6 | $ 1.500.000 |
| Total |  |  |  | $ 1.500.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 30. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 1,53 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 1.175.857 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,3 | [%] |
| Payback | 2,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,6 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-9) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

Estado actual

Actualmente, la edificación no cuenta con un sistema de gestión de energía ni un equipo encargado de fomentar la cultura organizacional orientada hacia el uso eficiente de los equipos energéticos en la edificación.

Solución Propuesta

Se recomienda la creación de una herramienta en línea que permita realizar mediciones en tiempo real del consumo total del Jardín Botánico, así como de los usos significativos de la energía. Esta herramienta se utilizaría para hacer un seguimiento de los indicadores de desempeño energético y para compartir los resultados con el personal de la edificación, con el objetivo de promover el uso eficiente de la energía. Se estima que esta medida podría generar ahorros de aproximadamente el 3% en el consumo de energía.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 31. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Instalación de sensores en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación de sistema de gestión de la energía | $ 2.976.030 | 1 | $ 2.976.030 |
| Implementación de Dashboards Online | $ 3.746.052 | 1 | $ 3.746.052 |
| Imprevistos y adicionales |  |  | $ 1.944.416 |
| Total |  |  | $ 11.666.499 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 32. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético |  | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 9.109.648 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,4 | [%] |
| Payback | 2,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,9 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para el Jardín Botánico de Bogotá se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 33.

Tabla 33. Criterios de evaluación para las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro (MCOP) | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 34 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 34. Resultado de la evaluación de priorización

| Resultados posibles de la evaluación de priorización |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |  |
| 2 | Importante |  |
| 3 | Prioritaria |  |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 35 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 35. Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética para el Jardín Botánico

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |
| ECM-1 | Cambio tecnológico de sistema de bombeo e hidráulico en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada | 1 | 2 | 3 | 2- Importante |
| ECM-2 | Cambio tecnológico de sistema de bombeo con mantenimiento de tuberías en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada | 1 | 2 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-3 | Recuperación de SUDS de aguas lluvias para uso en sistemas de riego en el Jardín | 2 | 3 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-4 | Eliminación de bomba intermedia entre Herbario y Cascada mediante la instalación de tubería completa | 1 | 1 | 3 | 1 – Baja relevancia |
| ECM-5 | Instalación de banco de condensadores/sistema de compensación de potencia | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-6 | Extender mecanismos de concientización que conduzcan a la eficiencia energética de la organización | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-7 | Implementación de regletas en ofimáticos utilizados en la edificación | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-8 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-9 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |

# 6. Conclusiones

Se elaboró un diagrama de Pareto para determinar los usos significativos de la energía eléctrica de acuerdo con censo de carga obtenido de los datos recopilados y proporcionados por el punto focal. Se determinó que el 85% del consumo de energía eléctrica en la edificación se deben a los siguientes equipos: sistemas de bombeo, equipos HVAC, equipos de laboratorio y equipos ofimáticos.

En lo que respecta al diésel y gasolina, se observó que su consumo está completamente vinculado al funcionamiento de plantas de generación de respaldo y equipos de mantenimiento de jardinería. La falta de diversificación y variabilidad en el uso de estos energéticos no resalta la necesidad de examinar detenidamente esta fuente de consumo energético y considerar posibles alternativas o mejoras en su gestión. Por su parte, el consumo de agua se asoció al consumo interno total del Jardín, teniendo en cuanta que no se contó con mediciones sectorizadas o por equipos dentro de las instalaciones.

Se determinó la distribución de costos de los servicios facturados en el Jardín Botánico de la siguiente manera: 62% de los gastos se destinan a la electricidad, el 5% al diésel, 5% a la gasolina y el 24% al agua.

Se establecieron dos modelos para cada energético y agua: la línea de base, destinado a evaluar los indicadores de desempeño propuestos, y otro asociado a la línea de meta, diseñado para estimar el potencial de ahorro mediante el control operacional, estos potenciales fueron: 14,4% para energía eléctrica, 29,7% para el diésel, 9,5% para la gasolina y 11,2% para el agua.

Se utilizaron las pautas de la Guía de Construcción Sostenible para la categoría educativa, en cuanto al consumo de agua y energía eléctrica; el Jardín Botánico se considera centro educativo para efectos de comparación. Se observó que el consumo de energía eléctrica en el Jardín Botánico está un 40% por encima de la referencia, mientras que el consumo de agua está cercano al valor de referencia (desviación de 0,4% en promedio). Además, se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); para el gas natural se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones GEI, y finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Se propuso como indicador de referencia de consumo de agua se plantea únicamente el indicador de consumo por persona por mes, esto para poderla comparar con los valores proporcionados por la guía de construcción sostenible para el agua.

De la auditoría se obtuvieron los siguientes resultados: se identificaron y evaluaron un total de 9 medidas de eficiencia energética, con un potencial que podría reducir los costos totales facturados anualmente hasta en un 31%. De estas medidas, 8 están directamente relacionadas con el ahorro de energía eléctrica, abarcando desde la implementación de un control operacional hasta tecnologías más eficientes en motores y bombas.

De manera transversal se propuso la medida de eficiencia energética control operacional en línea. Con esta medida, se podría alcanzar un ahorro adicional de hasta un 3% sin necesidad de realizar cambios tecnológicos significativos.

La implementación integral de estas medidas demanda una inversión estimada de alrededor de $ 242 millones de pesos colombianos (MCOP), con beneficios económicos y ambientales significativos. Entre los beneficios económicos se destaca un ahorro proyectado de $ 196 MCOP por año en el consumo de energía eléctrica equivalente al 51% de los costos anuales de este servicio. Además, la aplicación de estas medidas conlleva a una notable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), estimada en aproximadamente 39,3 toneladas de CO2-equivalente anuales.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Recuperación de SUDS de aguas lluvias para uso en sistemas de riego en el Jardín.

Debido a su alto impacto económico, otras medidas de segunda prioridad serían:

- Cambio tecnológico de sistema de bombeo e hidráulico en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada.

- Cambio tecnológico de sistema de bombeo con mantenimiento de tuberías en área de cascada por una de mejor eficiencia energética para la demanda de agua solicitada.

- Instalación de banco de condensadores/sistema de compensación de potencia.

- Extender mecanismos de concientización que conduzcan a la eficiencia energética de la organización.

- Implementación de regletas en ofimáticos utilizados en la edificación.

- Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación.

- Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

La medida de "Eliminar la bomba intermedia entre el Herbario y la Cascada mediante la instalación de una tubería completa" se consideró de baja relevancia y, por lo tanto, no se recomienda su implementación.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015. 1