AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Octubre de 2023

# Contenido

Lista de Acrónimos								   4

Resumen Ejecutivo								   5

1. Generalidades								   8

1.1 Introducción	8

1.2 Objetivo	8

1.2.1 Objetivos específicos	9

1.3 Alcance	9

1.4 Términos y definiciones	10

2. Caracterización de la edificación								 12

2.1 Características generales de la edificación	12

2.2 Características energéticas de la edificación	12

2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación							  13

Energía eléctrica							                 	 14

Gas Natural								 14

Agua								  15

3. Uso y consumo de la energía								 16

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	16

Energía Eléctrica	16

Gas Natural	17

Agua	17

4. línea de base energética e indicadores de desempeño	19

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica	20

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	20

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]	21

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	22

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	22

4.2.4 Indicador de emisiones de GEI - energía eléctrica [TonCO2_eq/mes]	23

4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas Natural	23

4.4 Indicadores de desempeño – Gas Natural	24

4.4.1 Desempeño energético de gas natural [m3/mes]	24

4.4.2 Indicador de Desempeño Base 100 de gas natural	25

4.4.3 Indicador de emisiones de GEI – gas natural [TonCO2_eq/mes]	25

4.5 Línea de base y línea de meta de consumo de agua	26

4.6 Indicadores de desempeño – Agua	27

5. Identificación y evaluación financiera de las medidas de eficiencia energética				29

(ECM-1) Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED	30

(ECM-2) Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio	31

(ECM-3) Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores	32

(ECM-4) Cambio tecnológico de caldera de 7.5 BHP por sistemas de calentamiento a gas	32

(ECM-5) Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética	33

(ECM-6) Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales	34

(ECM-7) Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales	35

(ECM-8) Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos	36

(ECM-9) Implementación de un sistema de gestión energética en línea para el control operacional del desempeño energético	37

(ECM-10) Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación	38

(ECM-11) Cambio tecnológico de neveras de congelamiento	38

5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética	39

6. CONCLUSIONES								41

# Lista de Acrónimos

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Pesos Colombianos

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Conditioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kVA			Kilovoltio amperio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

SDS			Secretaría de Salud de Bogotá

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en la Secretaría de Salud de Bogotá (SDS) con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía, las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

- Recopilación de datos y caracterización energética

La Secretaria Distrital de Salud se clasifica actualmente como un consumidor en el mercado no regulado lo que permite tener la flexibilidad de negociar la tarifa de energía, brindando la posibilidad de gestionar su demanda energética de forma autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas, además de beneficiarse de una tarifa diferencial aplicada a su consumo. En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en la SDS. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

- Distribución de costos de la SDS por servicio a base de datos del año 2022:

- un 86% - energía eléctrica

- un 2% - gas natural y

- un 12% - agua.

- El 80% de los usos significativos de energía eléctrica lo representan la iluminación, los equipos para diagnóstico y de laboratorio, y los ofimáticos.

- En lo referente al gas natural, el 100% de su uso lo representan las estufas de las estufas del casino de la edificación.

- En cuanto al consumo de agua, no existe medición que permita determinar el desglose por áreas o equipos, por lo que se categorizó como consumo interno de la edificación.

La dimensión y ocupación del edificio abarca un área de 44.000 metros cuadrados con una ocupación promedio de 2500 personas mensuales.

- Establecimiento de línea base e indicadores

Se crearon tres líneas de base para cada servicio considerado, utilizando un enfoque en el que el consumo de cada mes se comparara con el mismo mes en el período de referencia (año 2022), esto debido a que no se encontró una correlación entre consumos de energéticos con la ocupación y/o las condiciones climáticas de la ciudad de Bogotá. Estas líneas de base hacen uso de los registros facturados mensualmente en el año 2022 y se utilizaron las pautas de la Guía de Construcción Sostenible de 2015 para la categoría de oficinas, donde encajan las actividades misionales del edificio de Secretaria Distrital de Salud, en cuanto al consumo de agua y energía eléctrica. Se observó que el consumo de energía eléctrica en Secretaria Distrital de Salud está un 10,7% por debajo de la referencia, mientras que el consumo de agua está un 3,0% por debajo, lo que muestra un desempeño positivo frente a estos indicadores de sostenibilidad. Además, se propusieron indicadores específicos de seguimiento, como, por ejemplo: para la energía eléctrica se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); para el gas natural se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones GEI, y finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por mes.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

A partir del análisis de los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 11 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales. Es importante señalar que algunas de estas medidas son excluyentes entre sí, lo que significa que solo se puede aplicar una de ellas en su implementación. En este contexto, al considerar solo las medidas no excluyentes, se requiere una inversión estimada de aproximadamente $ 1.123 millones de pesos colombianos (MCOP), con beneficios significativos. Entre estos beneficios se incluye un ahorro proyectado de $ 484 MCOP/año en energía eléctrica y un ahorro de $0,5 MCOP/año en gas natural, lo que suma un ahorro económico total de $ 484,5 MCOP/año y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 302 toneladas de CO2-equivalente al año.

Identificación de 11 medidas factibles de eficiencia energética

9 medidas para la reducción del consumo de energía eléctrica, de las cuales 7 no son mutuamente excluyentes y presentan las siguientes características:

- Inversión 1.119 MCOP

- Ahorro económico 483 MCOP/ año

- Periodo de recuperación simple 0,4 años

- Reducción de 400 tonCO2 al año

- Ahorro en el consumo eléctrico 24 %

1 sola de las medidas está dirigida a la reducción del consumo de gas natural, y presenta las siguientes características:

- Inversión 2,3 MCOP

- Ahorro económico 0,5 MCOP/ año

- Periodo de recuperación simple 7 años

- Reducción de 0,3 tonCO2 al año

- Ahorro en el consumo de gas natural 2,7 %

Además, se propone la implementación de un control operacional del desempeño energético, que consiste en la medición, seguimiento y análisis de las variables operativas y de mantenimiento asociadas al uso de la energía eléctrica y el gas natural en los usos significativos de energía de la instalación.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED.

- Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores.

- Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética.

- Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales.

- Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales.

- Implementación de un sistema de gestión energética en línea para el control operacional del desempeño energético.

- Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación.

Otras medidas que fueron evaluadas sin embargo fueron clasificadas como de baja relevancia serían,

- Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio.

- Cambio tecnológico de caldera de 7.5 BHP por sistemas de calentamiento a gas.

- Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia la neutralidad de carbono para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para la Secretaría Distrital de Salud se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en Secretaría Distrital de Salud en la ciudad de Bogotá, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se describe en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará la distribución de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de ahorro energético que fueron identificadas, cada una de las cuales será evaluadas en términos de su prefactibilidad que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro e inversión estimada.

### 1.2 Objetivo

Realiza una auditoría energética de recorrido en la Secretaría de Salud que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar medidas de ahorro energético a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

- Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión e inversión estimada.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud ubicada en la Carrera 32 No. 12 - 81 como se observa en la Figura 1, la cual es una sede principalmente administrativa y está conformada por:

- Torre de edificios administrativos

- Laboratorios

- Hemo centro

- DUES para atención a emergencias

- 1 sótano donde se encuentran equipos industriales como sistemas de bombas de agua potable y bomba contraincendios.

Figura 1. Vista satelital de la Secretaria distrital de Salud

El alcance técnico de la auditoría energética de recorrido incluirá los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

- Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética a nivel de prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC:ISO 50001:2019 y la ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las oportunidades potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

Figura 2. Características constructivas del edificio.

La edificación de la Secretaría Distrital de Salud, ubicada en la Carrera 32 No. 12-81 en Bogotá, es una construcción propia que data de 1999. Tiene un área construida total de 44.000 metros cuadrados y presenta diariamente una ocupación promedio de 2.500 personas, como se evidencia en la Tabla 1. En cuanto a sus instalaciones, cuenta con oficinas administrativas para la atención al cliente a nivel distrital, un hemo centro y laboratorios químicos y de toma de muestras. Además, dispone de una cafetería y cocina para el suministro de alimentos, un auditorio para eventos y reuniones, así como un gimnasio para actividades físicas.

La estructura del edificio se caracteriza por su envolvente de ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que oscilan entre 0,39 y 1,67 W/m-°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m-°C para el concreto. Internamente, la Secretaría Distrital de Salud se divide en áreas administrativas, que incluyen oficinas, bibliotecas y baños, así como áreas de atención médica con laboratorios y consultorios. Además, dispone de un centro de atención de emergencias y espacios de descanso, como cafeterías y plazoletas, junto con áreas de estacionamiento para el personal y visitantes. Los horarios de funcionamiento son de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Tabla 1. Ocupación promedio de la Secretaria de Salud

| Tipo | Ocupación |
| --- | --- |
| Puestos de trabajo | 2100 |
| Asistencia promedio diaria | 2500 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En cuanto a los suministros de energía, la edificación se abastece principalmente de energía eléctrica y gas natural. Se emplea diésel como combustible de respaldo para alimentar generadores y realizar pruebas de disponibilidad. El suministro de agua proviene en su totalidad de la red pública y se utiliza para el consumo propio.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

La edificación de la Secretaría Distrital de Salud obtiene su suministro energético principal de la red eléctrica nacional, operada por Codensa. Este suministro se distribuye internamente en dos niveles de tensión: un nivel primario de 11,4 kV y un nivel secundario de 214-124 V. La transformación de voltaje hacia el nivel secundario se realiza mediante un transformador TESLA de 1.500 kVA. Además, como medida de contingencia, la infraestructura está equipada con una planta de generación de respaldo que utiliza diésel como fuente de energía secundaria.

En cuanto a los suministros de gas y agua, las calderas y la cocina del edificio consumen gas natural, lo cual representa aproximadamente el 1% de los costos mensuales en facturación. Por otro lado, el agua se emplea para el consumo interno de la edificación y constituye aproximadamente el 6% de los costos mensuales en facturas de servicios, como se evidencia en la Figura 3.

Según los datos recopilados sobre el consumo de energía eléctrica, la edificación se clasifica actualmente como un consumidor no regulado. Esto implica que la Secretaría Distrital de Salud tiene flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía, lo que le permite gestionar su demanda energética de manera autónoma y adaptarse a sus necesidades específicas.

En la Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por la SDS.

Tabla 2. Tarifas promedio del periodo reportado, (enero 2022 a junio de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 556,71 | [$COP/kWh] |
| Gas Natural | $ 2.683,0 | [$COP/m³] |
| Agua | $ 6.238,1 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestran el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, gas natural y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de consumos y costos mensuales de servicios en la SDS

| FECHA | Consumo EE | Costos EE | Consumo GN | Costos GN | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2021 | 253.000 | $ 108.841.308 |  |  |  |  |
| Feb 2021 | 261.000 | $ 112.844.342 |  |  |  |  |
| Mar 2021 | 208.597 | $ 90.638.651 |  |  |  |  |
| Abr 2021 | 281.672 | $ 127.286.478 |  |  |  |  |
| May 2021 | 275.000 | $ 125.017.090 |  |  |  |  |
| Jun 2021 | 248.000 | $ 113.419.130 |  |  |  |  |
| Jul 2021 | 293.000 | $ 134.803.206 |  |  |  |  |
| Ago 2021 | 260.000 | $ 120.338.322 |  |  |  |  |
| Sep 2021 | 276.000 | $ 128.510.209 |  |  |  |  |
| Oct 2021 | 285.000 | $ 133.496.964 |  |  |  |  |
| Nov 2021 | 283.000 | $ 133.355.515 |  |  |  |  |
| Dic 2021 | 303.000 | $ 145.635.526 |  |  |  |  |
| Ene 2022 | 272.000 | $ 133.350.230 | 902 | $ 2.188.950 |  |  |
| Feb 2022 | 297.000 | $ 148.518.830 | 522 | $ 1.140.770 | 2.923 | $ 16.628.288 |
| Mar 2022 | 265.000 | $ 134.504.566 | 544 | $ 1.241.650 | 3.793 | $ 21.556.400 |
| Abr 2022 | 271.000 | $ 139.613.211 | 611 | $ 1.262.357 | 1.266 | $ 7.709.188 |
| May 2022 | 269.000 | $ 141.077.346 | 482 | $ 1.261.970 | 1.445 | $ 8.867.248 |
| Jun 2022 | 273.000 | $ 145.752.298 | 544 | $ 1.368.530 | 1.481 | $ 9.204.435 |
| Jul 2022 | 283.000 | $ 153.810.840 | 497 | $ 1.329.090 | 1.516 | $ 9.392.340 |
| Ago 2022 | 274.000 | $ 151.897.709 | 467 | $ 1.241.150 | 1.429 | $ 8.827.960 |
| Sep 2022 | 288.000 | $ 162.852.077 | 526 | $ 1.500.070 | 1.617 | $ 10.052.430 |
| Oct 2022 | 250.000 | $ 144.191.950 | 583 | $ 1.756.020 | 1.633 | $ 10.353.010 |
| Nov 2022 | 275.000 | $ 159.562.810 | 479 | $ 1.386.650 | 1.594 | $ 10.105.870 |
| Dic 2022 | 298.000 | $ 172.908.063 | 444 | $ 1.170.100 | 1.545 | $ 9.795.370 |
| Ene 2023 | 276.000 | $ 160.143.038 | 672 | $ 1.729.400 | 1.545 | $ 9.795.370 |
| Feb 2023 | 290.000 | $ 170.117.161 | 404 | $ 1.237.450 | 1.545 | $ 9.789.950 |
| Mar 2023 | 256.000 | $ 152.575.155 | 472 | $ 1.413.590 | 1.545 | $ 9.772.910 |
| Abr 2023 | 253.000 | $ 153.953.688 | 558 | $ 1.906.550 | 1.545 | $ 9.903.080 |
| May 2023 | 255.000 | $ 158.274.140 | 420 | $ 1.074.990 | 1.545 | $ 10.206.790 |
| Promedio | 271.458 | $ 139.906.547 | 537 | $ 1.424.076 | 1.748 | $ 10.747.540 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de energía eléctrica promedio del período es de 271.458 kWh/mes con un costo promedio mensual de $COP 139.906.547. En la Figura 4 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2021 a mayo de 2023

## Gas Natural

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de gas natural promedio del período es de 537 m3/mes con un costo promedio mensual de $COP 1.424.076. En la Figura 5 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de gas natural mensual desde enero de 2022 hasta mayo de 2023

## Agua

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 1.748 m3/mes con un costo promedio mensual de $COP 10.747.540. En la Figura 6 se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 6. Tendencia de consumo de agua mensual desde enero de 2022 a junio de 2023

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, gas natural y agua.

### Energía Eléctrica

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos de equipos, que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, dispositivos ofimáticos, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la siguiente Tabla 6:

Figura 7. Distribución del consumo de energía eléctrica

Tabla 4. Distribución del consumo de energía por grupo de equipos.

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Refrigeración | 4.033 | 1,5% |
| HVAC | 2.727 | 1,0% |
| Iluminación | 65.795 | 24,1% |
| Bombeo | 1.679 | 0,6% |
| Ofimáticos | 158.141 | 58,0% |
| Electrodomésticos | 5.367 | 2,0% |
| Ascensores | 32.400 | 11,9% |
| Otros | 922 | 0,3% |

Figura 8. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en Secretaría Distrital de Salud.

Los ofimáticos representan el 58% del consumo de energía eléctrica en la Secretaria de Salud.

El análisis de Pareto en la Figura 8 revela claramente los principales consumidores de energía en la edificación. Estos se centran en los equipos ofimáticos, la iluminación y los ascensores. Dentro de la categoría de equipos ofimáticos, las UPS representan solo el 0,3% del consumo total, mientras que la mayor parte, equivalente al 99,7%, es consumida por 1,968 computadoras de escritorio, cada una con una potencia promedio de 316,6 W. En cuanto a la iluminación, se observa que solo el 10,9% del consumo proviene de tecnología LED, mientras que el 1,84% corresponde a reflectores de vapor de sodio y la mayor parte, un 87,26%, se atribuye a luminarias de tecnología fluorescente.

Finalmente, en el caso de los ascensores, la edificación cuenta con un total de 9 ascensores, cuyas capacidades oscilan entre 900 kg y 1.150 kg. Estos ascensores tienen un consumo promedio individual de 15 kWh/mes, lo que contribuye significativamente al consumo total de energía en el edificio.

### Gas Natural

El consumo de gas natural en la edificación se circunscribe a dos áreas específicas. En primer lugar, la cocina de la cafetería representa aproximadamente el 96% del consumo total de gas. En segundo lugar, el gas remanente se asigna al funcionamiento de dos calderas, una de 7,5 BHP y otra de 10 BHP. Estas calderas fueron diseñadas inicialmente para calentar agua usando vapor para el abastecimiento de las duchas y para suministrar vapor para las operaciones de esterilización en los laboratorios. Sin embargo, es importante destacar que este último uso fue suspendido el año pasado, de modo que, en la actualidad, su función principal se limita a calentar agua destinada para el suministro de las duchas en la edificación.

Figura 9. Distribución del consumo de gas natural

Tabla 5. Distribución de consumo de gas por áreas

| Equipos | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Calderas | 18 | 3,7% |
| Cocina de cafetería | 472 | 96,3% |

### Agua

En contraste, el agua no ha sido categorizada ni segmentada según áreas específicas de uso. En su lugar, se registra un consumo total que engloba todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, ver Tabla 8.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en la Secretaría Distrital de Salud

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 19.423 | 100% |

Como se evidencia, no se ha elaborado un gráfico de Pareto tanto para el gas natural como para el agua, y esto se debe a razones simples. En el caso del gas natural, la limitada diversidad de aplicaciones, con solo dos usos identificados, y la predominancia del consumo en la cocina de la cafetería, hacen que un análisis jerarquizado resulte innecesario debido a la evidente preponderancia de este único factor.

Por otro lado, en el caso del agua, la falta de una categorización detallada por áreas dificulta la identificación precisa de los puntos de mayor consumo dentro de la edificación. Aunque se tiene conocimiento de que parte del agua se utiliza para la generación de vapor en las calderas, la Secretaria de Salud no cuenta con la medición necesaria para calcular ese porcentaje y poder determinar el uso final de agua que se da en la entidad.

# 4. línea de base energética e indicadores de desempeño

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Considerando que el mayor USE de la Secretaría Distrital de Salud son los ofimáticos, sistemas de iluminación y ascensores, que en conjunto representan 94,6% del consumo de la edificación, las variables relevantes que no son controlables se considera que son: horas de uso de la edificación y ocupación de personas del edificio, donde ésta última se tiene como constante de 2.500 personas/día. Por lo tanto, se propone un modelo basado en datos para la construcción de la línea de base energética tomando en cuenta que actualmente se dispone de datos mensuales recolectados a partir de las facturas de comercializadores.

Se calcula el promedio de consumo de energía mensual a partir de los datos históricos de cada mes en diferentes años como se observa en la ecuación (1):

| EBase_mes=Emes_i | (1) |
| --- | --- |

Donde, E_(Base_mes) es la energía base calculada para un mes en particular y E_(mes_i) es el promedio de los consumos de energía del mes indicado para diferentes años, por lo que, para cada mes, se tendrá una E_Base diferente con el propósito de normalizar las condiciones de funcionamiento de la edificación que pueden variar mes a mes.

Para establecer la línea de meta, se comienza por tomar los consumos mensuales más bajos de los años analizados. Estos consumos se promedian y luego se comparan con el promedio del consumo base. La diferencia porcentual resultante se aplica a lo largo de todo el período o línea de base, lo que nos permite obtener la línea de meta.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía Eléctrica

Para la Secretaría Distrital de Salud se cuenta con históricos de consumo desde 2021 como se registra en la sección 3.2. Tabla 3, por lo tanto, se calcula el promedio de consumo de energía para cada mes aplicando la ecuación (1), tomando como periodo base los años 2021 y 2022. En la Figura 9 se ilustra la línea de base de consumo de energía eléctrica para la Secretaría Distrital de Salud, destacando que los menores niveles de consumo se presentan en los meses de enero, marzo y junio, mientras que los mayores niveles de consumo se presentan en los meses de julio y diciembre.

Figura 10. Línea de base de energía eléctrica para Secretaria de Salud

La comparación del consumo promedio base y el consumo promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=272.595-261.050 kWhmes

Potencial de ahorro=11.545 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 11.545 kWh/mes, que representa el 4,24% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de $ 6.908.476 COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 569 kgCO2_eq/mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de energía eléctrica como se observa en la Tabla 10 donde la Secretaría Distrital de Salud entra en la categoría de oficinas.

Para la Secretaría Distrital de Salud se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEaño[kWhaño]área [m2] | (2) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes [kWhmes] | (3) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (4) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (5) |

Para la Secretaria de Salud se toma el valor de referencia de oficinas:

81,2 kWh/año/m2

Tabla 8. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frio | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 40,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

De acuerdo con la guía de construcción sostenible, para la categoría de oficinas como la Secretaría Distrital de Salud, se propone un índice de consumo base de 81,2 kWh/año/m2, mientras que para el periodo base se cuenta con indicador de consumo de 75,34 kWh/año/m2 lo que representa una diferencia de 7% en el indicador tal como se observa en la Figura 11.

Como se observa en la Figura 11 el indicador de consumo para la Secretaria de Salud para el año 2023 ha sido menor que el indicador base para los respectivos meses desde enero hasta mayo en el periodo base, a su vez, el comportamiento del indicador de consumo ha sido menor que el indicador de referencia en la Guía de Construcción Sostenible.

Figura 11. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para la Secretaría Distrital de Salud

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (3), el desempeño energético de la energía eléctrica es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor al consumo esperado, por el contrario, cuando toma valores negativos indica que el consumo real fue menor al esperado como se observa en la Figura 12.

Figura 12. Tendencia del desempeño energético en 2022 para la Secretaría Distrital de Salud

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (4), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado y se indica en términos de porcentaje.

Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, por el contrario, cuando toma valores por encima de 100% indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 13.

Figura 13. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 para la SDS

### 4.2.4 Indicador de emisiones de GEI - energía eléctrica [TonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (5), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Para la Secretaría Distrital de Salud se observa la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 14.

Figura 14. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI en la SDS

### 4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas Natural

Para la Secretaría Distrital de Salud se cuenta con históricos de consumo de gas natural desde 2022 como se registra en la sección 3.2 Tabla 3, por lo tanto, se toma el valor registrado de consumo de gas natural para cada mes como periodo base para establecer la línea de base y la línea de meta de consumo. En la Figura 15 se ilustra la línea de base de gas natural para la Secretaría Distrital de Salud, evidenciando que durante el mes de enero se presentó el mayor nivel de consumo de gas, con 902 m3/mes, mientras que el menor valor de consumo de gas natural se presentó en diciembre con 444 m3/mes.

Figura 15. Línea de base de gas natural para la Secretaria de Salud

La comparación del consumo promedio base y el consumo promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Consumo gas base-Consumo gas meta

Potencial de ahorro=550,1-500,6 m3mes

Potencial de ahorro=49,5 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 49,5 m3/mes, que representa el 9,0% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 135.721 $COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 98,1 kgCO2_eq/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Gas Natural

A nivel local o nacional, no se cuenta con un indicador base para comparar el consumo de gas natural por sectores o tipos de edificación. Por lo tanto, ara la Secretaría Distrital de Salud se propone los siguientes indicadores de desempeño en gas natural:

| Desempeño de gas natural [m3/mes] | DEGN=EGNmes-EGNBase [m3mes] | (6) |
| --- | --- | --- |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100GN=EGNBaseEGNmes×100 | (7) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIGN=DEGN×FEGN | (8) |

### 4.4.1 Desempeño energético de gas natural [m3/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (6), el desempeño energético del consumo de gas natural es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor al consumo esperado, por el contrario, cuando toma valores negativos indica que el consumo real fue menor al esperado como se observa en la Figura 15.

Figura 16. Tendencia del desempeño energético de gas natural en 2023 para la Secretaría Distrital de Salud

### 4.4.2 Indicador de Desempeño Base 100 de gas natural

De acuerdo con la ecuación (7), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado y se indica en términos de porcentaje.

Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, por el contrario, cuando toma valores por encima de 100% indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 17. Para el 2023 se identifica que en el mes de junio hubo un consumo de gas natural significativamente menor que en el periodo base y demás meses del 2023. Con la información obtenida a través de la auditoría de recorrido en la secretaria de salud no fue posible determinar las causas de ese menor consumo de gas en junio de 2023, por lo que se requiere indagar más en cuanto al funcionamiento de la edificación, modificaciones recientes a la instalación o modificaciones en los servicios de la Secretaría.

Figura 17. Indicador de desempeño Base 100 de gas natural para la SDS

### 4.4.3 Indicador de emisiones de GEI – gas natural [TonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (8), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. Este factor de emisiones de energía eléctrica se toma como 0,0019801 TonCO2_eq/m3 obtenido a partir de la calculadora de emisiones de la UPME FECOC. Para la Secretaría Distrital de Salud se observa la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 18.

Figura 18. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI en la SDS.

### 4.5 Línea de base y línea de meta de consumo de agua

En lo que respecta al agua, Secretaria Distrital de Salud dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta junio de 2023. De forma similar a lo realizado con el gas natural, se emplearán los consumos de 2022 como referencia o base, sobre los cuales se analizará el período disponible en 2023 para la elaboración de todos los indicadores. La línea de base de agua expresada en m³/persona/mes se ilustra en la Figura 19.

Figura 19. Tendencia de consumo base de agua para SDS

La comparación del consumo de agua promedio base y el consumo de agua promedio meta permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Consumo agua base-Consumo agua meta

Potencial de ahorro=1.840-1.353 m3mes

Potencial de ahorro=488 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 488 m3/mes, que representa el 26,5% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 3.025.231 $COP/mes.

### 4.6 Indicadores de desempeño – Agua

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua como se observa en la Tabla 13, donde la SDS entra en la categoría de Oficinas.

Para la SDS se toma el valor de referencia para Oficinas en clima frío:

1,35 m³/persona/mes

De esta forma, para la SDS se propone el siguiente indicador de desempeño:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (9) |
| --- | --- | --- |

Tabla 11. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frio | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este planteamiento y utilizando un indicador de consumo de referencia de 1,35 m³/persona/mes, se obtiene el seguimiento al indicador de consumo para la edificación como se presenta la siguiente Figura 20.

Figura 20. Tendencia del indicador de consumo de agua para SDS.

Según estos resultados, se observa que el indicador de consumo mensual de agua en la SDS varía entre 0,62 y -1,52 m³/persona/mes, con una media de 0,74 m³/persona/mes durante el período base de 2022. En comparación con el valor de referencia establecido por la guía de construcción sostenible para la categoría de oficinas, el indicador identificado en la SDS se sitúa un 45% por debajo. Esta interpretación de los datos sugiere que, en relación con el consumo promedio de agua en la categoría de oficinas, la SDS presenta un consumo de agua significativamente inferior.

# 5. Identificación y evaluación financiera de las medidas de eficiencia energética

Con el proceso de auditoría energética de recorrido en SDS, se lograron identificar 11 medidas de eficiencia energética en total. A continuación, en la Tabla 12 se presenta el resumen de las medidas evaluadas. Estas medidas de eficiencia energética se identificaron a partir de ingeniería conceptual y fueron evaluadas a nivel de prefactibilidad. Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 12. Resumen de CAPEX, período de retorno y ahorro económico anualizado para las medidas de eficiencia energética en SDS.

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC-1 | Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED | $ 437.496.960 | 2,6 | $ 269.804.675 |
| ECM-2 | Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio | $ 14.961.300 | 3,8 | $ 5.928.186 |
| ECM-3 | Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores | $ 4.158.000 | 1,4 | $ 4.557.881 |
| ECM-4 | Cambio tecnológico de caldera de 7.5 BHP por sistemas de calentamiento eléctrico. | $ 2.299.800 | 6,9 | $ 447.453 |
| ECM-5 | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética | $ 495.409.890 | 6,9 | $ 122.146.694 |
| ECM-6 | Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales | $ 168.908.906 | 4,7 | $ 60.145.032 |
| ECM-7 | Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales | $ 272.533.576 | 4,5 | $ 108.954.851 |
| ECM-8 | Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos | $ 44.772.000 | 5,8 | $ 10.683.764 |
| ECM-9 | Implementación de un sistema de gestión energética en línea para el control operacional del desempeño energético | $ 109.348.331 | 2,6 | $ 61.681.372 |
| ECM-10 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | $ 1.500.000 | 1,9 | $ 1.166.257 |
| ECM-11 | Cambio tecnológico de neveras de congelamiento | $ 13.284.000 | 2,7 | $ 8.143.113 |

De acuerdo con los anteriores resultados, se presenta la siguiente Figura 21, que ilustra la distribución de medidas de eficiencia energética priorizadas por el potencial de ahorros económicos anuales.

Figura 21. Esquema de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual en SDS

A continuación, se desarrolla cada una de las medidas de eficiencia energética, en donde se describe estado actual, solución propuesta, un costo estimado para equipos, mano de obra, instalación, y evaluación económica:

### (ECM-1) Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con un estimado de 2,884 luminarias, entre fluorescentes y de sodio, en sus instalaciones.

Solución Propuesta

Se propone la modernización tecnológica de las actuales luminarias mediante la adopción de tecnología LED. Se estima un potencial de ahorro cercano al 50% en el consumo de energía de estos dispositivos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 13. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Luminarias LED 12 W tipo bombillo | $ 7.000,00 | 1153 | $ 8.071.000,00 |
| Luminarias LED 20 W tipo bombillo | $ 29.900,00 | 155 | $ 4.634.500,00 |
| Luminarias LED tipo panel 40 W | $ 229.000,00 | 1529 | $ 350.141.000,00 |
| Luminarias LED 16 W tipo lámpara | $ 36.900,00 | 47 | $ 1.734.300,00 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 72.916.160,00 |
| Total |  |  | $ 437.496.960 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 14. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 429.402 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 269.804.675 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 13,1 | [%] |
| Payback | 2,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 168 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-2) Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con un estimado de 25 espacios, que incluyen baños y pasillos entre las zonas de recepción y las oficinas.

Solución Propuesta

Se propone la instalación de sensores de movimiento en las zonas donde hay tránsito intermitente de personas, como pasillos y baños.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 15. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sensores | $ 498.710 | 25 | $ 12.467.750 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 2.493.550 |
| Total |  |  | $ 14.961.300 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 16. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 9.435 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 5.928.186 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,3 | [%] |
| Payback | 3,8 | [años] |
| Reducción de GEI | 3,7 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-3) Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con un estimado de 135 luminarias exteriores que no disponen de un sistema de encendido automático registrado.

Solución Propuesta

Se propone la instalación de fotoceldas para controlar el encendido de las luminarias exteriores de acuerdo con la intensidad solar del día. Se estima un ahorro superior al 1% en comparación con el consumo actual de estas luminarias.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 17. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Fotoceldas 110-220 | $ 24.640 | 135 | $ 3.326.400 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 831.600 |
| Total |  |  | $ 4.158.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 18. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 7.254 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 4.557.881 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,2 | [%] |
| Payback | 1,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,8 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-4) Cambio tecnológico de caldera de 7,5 BHP por sistemas de calentamiento a gas

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con una caldera de 7.5 BHP destinada exclusivamente al calentamiento de agua para las duchas del gimnasio. Se dispone de dos duchas, una para el baño de mujeres y otra para el baño de hombres.

Solución Propuesta

Se propone el reemplazo de la caldera actual del hemo centro por calentadores a gas, que satisfagan la demanda de agua caliente en las duchas de los baños del gimnasio.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 19. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Calentadores de agua | $ 649.900 | 2 | $ 1.299.800 |
| Costos de instalación y adicionales | $ 1.000.000 | 1 | $ 1.000.000 |
| Total |  |  | $ 2.299.800 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 20. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 23.369 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 13.066.389 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,17 | [%] |
| Payback | 0,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,3 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-5) Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con 9 ascensores de capacidades entre 900 y 1150 kg (promedio de 1000 kg) instalados desde el año 1999, con potencias nominales entre 10 y 20 kW.

Solución Propuesta

Se propone la modernización tecnológica de los ascensores actuales mediante la instalación de ascensores de mayor eficiencia energética, manteniendo la misma capacidad que los actuales. Según referencias técnicas y proveedores, se pueden lograr ahorros de entre el 30% y el 50% en el consumo de energía de estos equipos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 21. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de ascensor eléctrico moderno | $ 50.041.403 | 9 | $ 450.372.627 |
| Variadores | $ 9.836.940 | 9 | $ 88.532.460 |
| Costo de componentes auxiliares y comosionamiento |  | 1 | $ 45.037.262 |
| Total |  |  | $ 495.409.889 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 22. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 194.400 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 122.146.694 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 5,9 | [%] |
| Payback | 6,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 76 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-6) Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con 9 ascensores de capacidades entre 900 y 1150 kg (promedio de 1000 kg) instalados desde el año 1999, con potencias nominales entre 10 y 20 kW y utilizando tecnología de control no regenerativo.

Solución Propuesta

Se propone la transición a tecnología de control regenerativo con inyección a la red, lo que resultaría en ahorros del 14% en el consumo de energía de estos equipos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 23. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema regenerativo con inyección a la red + variador | $ 21.673.697 | 3 | $ 65.021.691 |
| Variador de Velocidad | $ 9.836.940 | 9 | $ 88.532.460 |
| Costo de componentes auxiliares y comisionamiento |  |  | $ 15.355.355 |
| Total |  |  | $ 168.908.906 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 24. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 95.723 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 60.145.032 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,9 | [%] |
| Payback | 4,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 37,4 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-7) Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales

Estado actual

Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) cuenta con 9 ascensores de capacidades entre 900 y 1150 kg (promedio de 1000 kg) instalados desde el año 1999, con potencias nominales entre 10 y 20 kW y utilizando tecnología de control no regenerativo.

Solución Propuesta

Se propone la transición a tecnología de control regenerativo con supercondensadores, lo que resultaría en ahorros del 34% en el consumo de energía de estos equipos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 25. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de sistema regenerativo con inyección a la red | $ 53.075.112 | 3 | $ 159.225.336 |
| Variadores | $ 9.836.940 | 9 | $ 88.532.960 |
| Costo de componentes auxiliares y comisionamiento |  | 1 | $ 24.775.779 |
| Total |  |  | $ 272.533.575 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 26. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de dinero | $ 108.945.851 | [$COP/año] |
| Ahorro anual energía eléctrica | 173.405 | [kWh/año] |
| Ahorro porcentual | 5,3 | [%] |
| Payback | 4,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 67,8 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-8) Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos

Estado actual

Actualmente, se estima que hay 1968 ofimáticos en uso (computadoras compuestas por monitores y CPU) en la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Solución Propuesta

Se propone la implementación de regletas para cada ofimático con el objetivo de optimizar el apagado de los equipos durante el horario no laboral, estimado en 16 horas al día, logrando un ahorro de 3 W por cada ofimático.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 27. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Regletas | $ 45.500 | 984 | $ 44.772.000 |
| Total |  |  | $ 44.772.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 28. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual energía eléctrica | 17.003 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 10.683.764 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,5 | [%] |
| Payback | 5,8 | [años] |
| Reducción de GEI | 6,6 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-9) Implementación de un sistema de gestión energética en línea para el control operacional del desempeño energético

Estado actual

Actualmente, la edificación no cuenta con un sistema de gestión de la energía ni con un equipo encargado de promover una cultura organizacional centrada en el uso eficiente de los equipos energéticos.

Solución Propuesta

Se propone la creación de una herramienta en línea que ofrezca mediciones en tiempo real del consumo global y de los usos significativos de la energía. Esta herramienta permitirá realizar un seguimiento de los indicadores de desempeño energético y compartir los resultados con el personal de la edificación, fomentando así el uso eficiente de la energía. Se estiman ahorros de aproximadamente el 3% en el consumo de energéticos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 29. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Implementación de medición en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación del Sistema de Gestión de la Energía | $ 47.447.716 | 1 | $ 47.447.716 |
| Implementación del dashboard para control operacional | $ 58.900.614 | 1 | $ 58.900.614 |
| Total |  |  | $ 109.349.330 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 30. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 98.168 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 61.681.372 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 3% | [%] |
| Payback | 3 | [años] |
| Reducción de GEI | 38,4 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-10) Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación

Estado actual

Actualmente, se estima que hay 217 impresoras conectadas y en uso habitual.

Solución Propuesta

Se propone la implementación de una política de cero papel con el objetivo de reducir el uso de estas impresoras y el consumo de energía total de la edificación. Se estima un ahorro del 22% en papel al utilizar estos dispositivos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 31. Descripción CAPEX para ECM-10

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Capacitaciones y seminarios | $ 250.000,00 | 6 | $ 1.500.000 |
| Total |  |  | $ 1.500.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 32. Indicadores económicos para ECM-10

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 1.856 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 1.166.257 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,1 | [%] |
| Payback | 1,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,7 | [tCO2-eq/año] |

### (ECM-11) Cambio tecnológico de neveras de congelamiento

Estado actual

Durante el recorrido realizado en el edificio de la Secretaría Distrital de Salud, se identificó un total de 6 neveras Icasa de baja eficiencia, con más de 15 años de operatividad.

Solución Propuesta

Se propone el reemplazo de estos equipos por neveras de mayor eficiencia energética (Mayor o igual a nivel A de eficiencia energética). Se estima un ahorro del consumo de energía de 30% en estos equipos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 33. Descripción CAPEX para ECM-11

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Nevera 115V nivel A | $ 2.214.000 | 6 | $ 13.284.000 |
| Total |  |  | $ 13.284.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 34. Indicadores económicos para ECM-11

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 12.960 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 8.143.113 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,4 | [%] |
| Payback | 2,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 5 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para la SDS se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 35.

Tabla 35. Criterios de evaluación de las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Potencial de ahorro [$MCOP] | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 36 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 36. Resultados posibles de la evaluación de priorización de las ECM

| Categorías de evaluación de priorización |  |
| --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |
| 2 | Importante |
| 3 | Prioritaria |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 37 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 37. Resultado de la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética en Secretaria Distrital de Salud

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación de ECM |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |
| EMC-1 | Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED | 2 | 2 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-2 | Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio | 2 | 3 | 2 | 1 - Baja relevancia |
| ECM-3 | Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores | 2 | 3 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-4 | Cambio tecnológico de caldera de 7.5 BHP por sistemas de calentamiento a gas. | 2 | 3 | 2 | 1 - Baja relevancia |
| ECM-5 | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética | 2 | 3 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-6 | Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales | 3 | 2 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-7 | Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales | 2 | 3 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-8 | Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos | 2 | 3 | 2 | 1 - Baja relevancia |
| ECM-9 | Implementación de un sistema de gestión energética en línea para el control operacional del desempeño energético | 3 | 2 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-10 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | 3 | 3 | 2 | 2 – Importante |
| ECM-11 | Cambio tecnológico de neveras de congelamiento | 2 | 3 | 2 | 2 – Importante |

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- El análisis de Pareto realizado con los datos del censo de cargas reveló que el 82.61% del consumo de energía eléctrica está directamente relacionado con los equipos ofimáticos y los sistemas de iluminación, lo que enfatiza la necesidad de mejorar la eficiencia energética en estas áreas críticas.

- El consumo de gas natural está vinculado a la operación de la cocina y las calderas, representando menos del 1,0% de los costos totales de servicios, lo que lo hace poco significativo en términos de análisis de mejoras.

- El consumo de agua, no categorizado por áreas o tipos de equipos, se relaciona principalmente con el uso interno del edificio. Los costos mensuales de agua representan aproximadamente el 6% de los costos mensuales totales en servicios, teniendo un impacto relativamente bajo en posibles ahorros económicos mediante medidas de conservación de agua.

- Los costos facturados se distribuyen de la siguiente manera: aproximadamente el 93.4% se destina a la electricidad, el 0.8% se asigna al gas natural y el 5,8% restante se destina al agua.

Establecimiento de línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- Se establecieron tres líneas de base, una para el consumo de energía eléctrica, una para el consumo de gas natural y otra para el consumo de agua. Esta metodología se basó en la comparación de los consumos mensuales con registros correspondientes del año de referencia, debido a la falta de correlación con variables como la ocupación y las condiciones climáticas.

- Las líneas de base se construyeron utilizando los registros de consumo de 2021, y 2022 como referencia, y se calculó el potencial de ahorro comparando el promedio del período base con los consumos mensuales más bajos en ambos años. Esto condujo a la identificación de un potencial de ahorro del 4,24% para la energía eléctrica, 9% para el gas natural y del 26,5% para el agua.

- Se efectuaron revisiones de las directrices establecidas en la guía de construcción sostenible, específicamente enfocadas en la categoría de oficinas, con un énfasis particular en los aspectos relacionados con el consumo de energía eléctrica y agua. Se determinó que el consumo anual de energía eléctrica por unidad de superficie construida exhibe un valor 8,44% por debajo del valor de referencia de la guía de construcción sostenible. Por su parte, el consumo mensual de agua por individuo registra un valor 45% por debajo del valor de referencia indicado por la mencionada guía. En consecuencia, es plausible concluir que las oficinas de la SDS ostentan un mejor desempeño al promedio en comparación con otras edificaciones de características similares.

- Se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el gas natural, se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI. Finalmente, en el caso del agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Finalmente, durante la auditoría de recorrido, se identificaron 11 medidas fundamentales de ahorro energético destinadas a mejorar el desempeño en el consumo de electricidad y gas natural en la edificación. Entre estas medidas, el análisis de priorización ha destacado aquellas que presentaron una mejor calificación en términos de inversión, potencial de ahorro y tiempo de retorno. Por lo tanto, se recomienda priorizar las siguientes medidas:

- ECM-1 Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED.

- ECM-3 Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores.

- ECM-5 Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética.

- ECM-6 Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales.

- ECM-7 Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales.

- ECM-9 Implementación de un sistema de gestión energética en línea para el control operacional del desempeño energético

- ECM-10 Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación.

- ECM-11 Cambio tecnológico de neveras de congelamiento.

Con el desarrollo completo de estas medidas de ahorro energético, se tendría una reducción de 396 ton CO2-equivalente por año, lo que impacta positivamente los intereses de descarbonización de las operaciones de la edificación, y, adicionalmente, se lograría un ahorro anualizado de $ 637 MCOP, que representa 31% en los costos de energía eléctrica de toda la edificación.

De las 11 medidas de eficiencia energética identificadas, se categorizan como de baja relevancia para la gestión del desempeño energético de la SDS, las concernientes a:

- ECM-2 Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio.

- ECM-4 Cambio tecnológico de caldera de 7.5 BHP por sistemas de calentamiento a gas.

- ECM-8 Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos.

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 17.059.404 COP/año, representando un aproximado de 0,81% de los costos energéticos de la edificación, mitigando 10,7 ton CO2-equivalente por año.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015.