AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO – Hospital Meissen

Octubre de 2023

Contenido

1

Lista de Acrónimos	4

Resumen ejecutivo	5

1. Generalidades	8

1.1 Introducción	8

1.2 Objetivo	8

1.2.1 Objetivos específicos	9

1.3 Alcance	9

1.4 Términos y definiciones	9

2. Caracterización de la edificación	12

2.1 Características generales de la edificación	12

2.2 Características energéticas de la edificación	12

2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación	13

Energía eléctrica	13

Gas Natural	14

3. Uso y consumo de la energía	15

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)	15

3.1.1 Energía Eléctrica	15

3.1.2 Gas Natural	16

3.1.3 Agua	16

4. línea de base energética e indicadores de desempeño	17

4.1 Línea de base energética – Energía Eléctrica	17

4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica	19

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]	19

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]	20

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica	20

4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	21

4.3 Línea de base energética- Gas Natural [m3/mes]	21

4.4 Indicadores de desempeño – Gas natural	23

4.4.1 Indicador de consumo de gas natural [m3/año/m2]	23

4.4.2 Desempeño energético de Gas natural [m3/mes]	23

4.4.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Gas natural	24

4.4.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]	24

4.5 Línea de base consumo de agua - Agua [m3/mes]	25

4.6 Indicadores de desempeño – Agua	26

5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética	28

(ECM-1) Cambio tecnológico de las calderas por sistemas de bombas de calor	29

(ECM-2) Ajuste de la presión de operación de las calderas	30

(ECM-3) Reemplazo de lámparas de fluorescentes por tecnología LED	31

(ECM-4) Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio	32

(ECM-5) Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores	33

(ECM-6) Implementación de un sistema de gestión de la energía en la edificación	34

(ECM-7) Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia	35

(ECM-8) Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales	36

(ECM-9) Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales	37

(ECM-10) Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética	37

(ECM-11) Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación	38

(ECM-12) Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos	39

(ECM-13) Inspección de fugas de aire comprimido y en líneas de vacío	40

(ECM-14) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético	41

5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética	42

6. Conclusiones	44

# Lista de Acrónimos

BHP			Boiler Horsepower

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en el Hospital Meissen con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar y evaluar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético en un contexto conceptual. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía, las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

Recopilación de datos y caracterización energética

La edificación actualmente se encuentra clasificada como un consumidor en el mercado regulado, lo que implica que el Hospital Meissen carece de flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía. Durante esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información relativa a los servicios energéticos y de agua utilizados en las instalaciones del Hospital. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta recopilación:

Análisis de la Distribución de Costos del Hospital Meissen por Servicio basado en datos del año 2022:

- El 75% del consumo corresponde a energía eléctrica.

- El 13% del consumo se atribuye al gas natural.

- El 12% del consumo corresponde al agua.

- Del consumo eléctrico, el 89% del gasto en energía eléctrica está asociado con equipos de diagnóstico, iluminación, ascensores y sistemas HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado).

- La totalidad del consumo de gas natural se atribuye a los equipos de generación de vapor.

- El consumo de agua no se encuentra detallado por áreas o equipos, por lo que se ha categorizado como consumo interno del hospital.

- La superficie del edificio abarca 18.930 metros cuadrados y atiende a una media de 10.756 pacientes al mes.

Establecimiento de línea base e indicadores

- En el contexto hospitalario, una de las variables incontrolables que ejerce un gran impacto en el consumo de servicios es el porcentaje de ocupación de camas, o en su defecto, el número de pacientes atendidos. A pesar de que el Hospital Meissen dispone únicamente de registros de pacientes dados de alta, se ha optado por utilizar esta variable debido a su correlación significativa con el número de pacientes atendidos. En cada servicio, se han establecido dos modelos: uno para la línea de base, utilizado para evaluar los indicadores de desempeño propuestos, y otro para la línea de meta, diseñado para estimar el potencial de ahorro mediante el control operacional.

- Además, se han seguido las directrices de la guía de construcción sostenible para la categoría de hospitales en lo que respecta al consumo de agua y energía eléctrica. Se ha observado que el consumo de energía eléctrica en el Hospital Meissen se encuentra un 70% por debajo de la referencia, mientras que el consumo de agua está un 65% por debajo. Se han propuesto indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); para el gas natural, se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI; finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

- Es relevante mencionar que se consideró la posibilidad de desarrollar un indicador que relacionara el consumo de cada servicio con el número de camas ocupadas. No obstante, debido a la falta de un registro actual del porcentaje de camas utilizadas en el hospital, no se ha podido elaborar dicho indicador en la actualidad.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

A partir del análisis de los datos recopilados y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 14 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales. Es importante señalar que algunas de estas medidas son excluyentes entre sí, lo que significa que solo se puede aplicar una de ellas en su implementación. En este contexto, al considerar solo las medidas no excluyentes, se requiere una inversión estimada de aproximadamente $ 345 millones de pesos colombianos (MCOP), con beneficios significativos. Entre estos beneficios se incluye un ahorro proyectado de $ 125 MCOP/año en energía eléctrica y un ahorro de $ 13 MCOP/año en gas natural, lo que suma un ahorro económico total de $ 138 MCOP/año y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 95 toneladas de CO2-equivalente al año.

Además, se propone la implementación de un control operacional del desempeño energético, que consiste en la medición, seguimiento y análisis de las variables operativas y de mantenimiento asociadas al uso de la energía eléctrica y el gas natural en los usos significativos de energía de la instalación. La inversión para esta implementación se estima en 59,7 MCOP, con un ahorro proyectado de $ 29,4 MCOP/año en energía eléctrica y una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de 22 toneladas de CO2-equivalente al año.

En términos de prioridad, se sugieren las siguientes intervenciones:

- Cambio tecnológico de las calderas por sistemas de bombas de calor.

- Ajuste de la presión de operación de las calderas.

- Reemplazo de lámparas de fluorescentes por tecnología LED.

- Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio.

- Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores.

- Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales.

- Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales.

- Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética.

- Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación.

- Inspección de fugas de aire comprimido y en líneas de vacío.

- Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético.

Otras medidas evaluadas pero que calificaron con un bajo impacto fueron:

- Implementación de un sistema de gestión de la energía en la edificación.

- Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia.

- Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizo el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia el carbono neutro para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó el Plan de Acción Climática de Bogotá́ 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para el Hospital Meissen se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en el Hospital Meissen en la ciudad de Bogotá, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones en la ciudad. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

La metodología para llevar a cabo la auditoría de recorrido se describe en el anexo 1 (Metodología de trabajo WTA - EE) en donde se detalla el paso a paso de las actividades realizadas en auditorías energéticas de recorrido. A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará el uso y consumo de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales serán evaluadas en términos de su prefactibilidad técnica y económica, que posteriormente serán priorizadas considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro, inversión estimada y tasa interna de retorno (TIR).

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en el Hospital Meissen de Bogotá que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía, e identificar y evaluar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea de base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión, inversión estimada y tasa interna de retorno.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones del Hospital Meissen de Bogotá ubicado en la Dg. 69R Sur #18 - 06, ver la Figura 1. La institución cuenta con 18.930 metros cuadrados, con 6 pisos de servicios hospitalarios y 1 sótano.

El alcance técnico de la auditoría energética recorrido incluirá los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE)

Figura 1 Vista satelital de los límites del Hospital Meissen de Bogotá

Elaboración de línea de base energética

- Definición de indicadores de desempeño energético

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la ISO 50002.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las medidas de eficiencia energética para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

El Hospital Meissen de Bogotá consta de un edificio de 6 pisos y 1 sótano, con un total de 18.930 m² de área construida. En la institución se brindan servicios de atención de urgencia, consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico y cirugías. De acuerdo con los registros históricos proporcionados por la edificación para el período 2022-2023, se estima un número promedio mensual de pacientes atendidos de 10.755 (ver Tabla 1).

Figura 2.Características constructivas del Hospital Meissen

La estructura de los edificios en el Hospital Meissen es variada, incluyendo estructuras de mampostería en bloque de arcilla, pórticos de concreto reforzado y acabados de mampostería de garraplast. Se estiman coeficientes de conductividad térmica que varían entre 0,39 y 1,67 W/m°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m°C para el concreto (ver Figura 2).

El Hospital Meissen opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionar los servicios hospitalarios que ofrece.

Tabla 1. Ocupación promedio y número de camas del Hospital Meissen de Bogotá

| Categoría | Número |
| --- | --- |
| Número de pacientes atendidos promedio 2022/2023 | 10.756 |
| Número de habitaciones hospitalarias | 138 |
| Total de camas de hospitalización | 222 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

El suministro energético primario del Hospital Meissen de Bogotá se obtiene de la red eléctrica nacional, operada por Enel Colombia S.A. E.S.P. a un nivel de tensión de 2 como usuario regulado. Además, el hospital cuenta con generadores eléctricos de respaldo que funcionan con combustible diésel. El funcionamiento de los generadores es esporádico, y su consumo no fue significativo en los análisis.

El consumo de agua y energía eléctrica representa el 12% y el 75%, respectivamente, de los costos mensuales de servicios públicos del hospital. El 13% restante es atribuido al gas consumido internamente (ver Figura 2).

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

Con respecto a los datos de consumo de energía eléctrica recopilados, la edificación se encuentra actualmente clasificada como un consumidor regulado. Esta categorización implica que el Hospital Meissen carece de flexibilidad en términos de consumo y contratación de energía.

En la Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por el Hospital Meissen.

Tabla 2. Tarifas promedio del periodo reportado, (enero 2022 a junio de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 532,8 | [$COP/kWh] |
| Gas Natural | $ 2.491 | [$COP/m³] |
| Agua | $ 6.261 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumos energéticos de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestran el número de pacientes, así como el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, gas natural y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de número de pacientes, consumos y costos mensuales de servicios en el Hospital Meissen.

| FECHA | Número de pacientes | Consumo EE | Costos EE | Consumo GN | Costos GN | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 28.635 | 83.979 | $ 42.216.867 | 5.153 | $ 10.232.879 | 2.797 | $ 7.742.096 |
| Feb 2022 | 28.165 | 83.979 | $ 42.889.535 | 4.237 | $ 8.795.165 | 2.807 | $ 7.825.916 |
| Mar 2022 | 34.183 | 103.465 | $ 49.786.184 | 4.445 | $ 8.350.644 | 3.532 | $ 10.048.540 |
| Abr 2022 | 32.960 | 106.235 | $ 50.323.657 | 4.773 | $ 10.374.020 | 3.737 | $ 11.039.098 |
| May 2022 | 37.244 | 93.200 | $ 50.135.076 | 4.478 | $ 9.419.428 | 4.115 | $ 12.238.010 |
| Jun 2022 | 34.275 | 88.687 | $ 39.755.923 | 5.248 | $ 11.771.841 | 3.487 | $ 10.293.624 |
| Jul 2022 | 31.154 | 107.937 | $ 48.263.869 | 4.957 | $ 10.940.099 | 3.853 | $ 11.431.851 |
| Ago 2022 | 42.235 | 153.820 | $ 87.851.051 | 4.902 | $ 11.578.524 | 3.769 | $ 11.359.766 |
| Sep 2022 | 45.693 | 112.411 | $ 65.054.239 | 6.211 | $ 14.490.263 | 4.137 | $ 12.551.658 |
| Oct 2022 | 42.954 | 140.909 | $ 81.758.272 | 5.306 | $ 12.782.154 | 4.288 | $ 13.009.792 |
| Nov 2022 | 42.029 | 140.144 | $ 81.314.468 | 6.369 | $ 16.355.592 | 3.194 | $ 9.693.790 |
| Dic 2022 | 76.639 | 152.536 | $ 88.844.681 | 5.555 | $ 14.154.140 | 3.489 | $ 10.641.450 |
| Ene 2023 | 43.271 | 147.453 | $ 86.972.061 | 5.550 | $ 14.221.542 | 839 | $ 2.562.306 |
| Feb 2023 | 34.880 | 129.000 | $ 77.517.390 | 3.107 | $ 8.522.377 | 5.763 | $ 18.055.479 |
| Mar 2023 | 38.509 | 142.634 | $ 87.577.233 |  |  | 3.491 | $ 11.268.948 |
| Abr 2023 | 35.922 | 136.067 | $ 84.917.935 | 3.047 | $ 7.641.663 | 3.664 | $ 11.933.648 |
| May 2023 | 38.763 | 75.621 | $ 47.593.394 | 3.047 | $ 1.917.690 | 2.814 | $ 9.210.222 |
| Jun 2024 | 35.642 |  |  |  |  | 2.909 | $ 9.550.247 |
| Promedio | 39.064 | 117.534 | $ 65.457.167 | 4.774 | $ 10.721.751 | 3.483 | $ 10.580.913 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo promedio de energía eléctrica en el período es de 117.534 kWh/mes, con un costo promedio mensual de $65.457.167. La Figura 4 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2022 a mayo de 2023

## Gas Natural

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo promedio de gas natural en el período es de 4.774 m3/mes, con un costo promedio mensual de $10.721.751. La Figura 5 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de gas mensual desde enero de 2022 a junio de 2023

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo promedio de agua en el período es de 3.483 m3/mes, con un costo promedio mensual de $ 10.580.913. La Figura 6 muestra la tendencia del consumo mensual en el período evaluado.

Figura 6. Tendencia de consumo de agua mensual desde enero de 2022 a junio de 2023

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, diésel, gasolina y agua. Consulte la Figura 7.

### 3.1.1 Energía Eléctrica

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos de equipos, que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, dispositivos ofimáticos, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en la Tabla 4:

Figura 7. Distribución del consumo de energía eléctrica

Tabla 4. Distribución del consumo de energía eléctrica por

grupo de equipos

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Equipos para diagnóstico | 50933,1 | 42% |
| Iluminación | 27977,4 | 23% |
| Ascensores | 21492,0 | 18% |
| HVAC | 6808,3 | 6% |
| Ofimáticos | 5779,2 | 5% |
| Bombeo | 5705,0 | 5% |
| Aire comprimido | 1411,8 | 1% |

Figura 8. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en el Hospital Meissen de Bogotá

El diagrama de Pareto es una herramienta eficaz en el control de calidad de procesos que permite identificar los equipos mayores consumidores de energía en la edificación. En el caso del Hospital Meissen, estos se dividen en las siguientes categorías: equipos de diagnóstico, iluminación, ascensores y equipos HVAC. Ver Figura 8.

- Equipos de diagnóstico: Un 42% del consumo corresponde a estos equipos en el Hospital Meissen. Se identificaron potencias eléctricas mínimas de 0,1 y máximas de hasta 90 kW, con horas de funcionamiento estimadas de 180 horas al mes.

- Equipos de iluminación: Un 23% del consumo corresponde a equipos de iluminación. Se han identificado luminarias fluorescentes T8 y T5 con capacidad de consumo entre 4-50 W, encendidas durante 360 horas al mes estimadas.

- Ascensores: Constituyen cerca del 18% del consumo de energía en el Hospital Meissen. Se identificaron equipos con capacidad de consumo entre 3-14 kW, con horas de funcionamiento estimadas entre 144-504 al mes.

- Equipos HVAC: Constituyen cerca del 6% del consumo de energía en el Hospital Meissen. Se identificaron equipos con una capacidad promedio de consumo de 12 kW, con horas de funcionamiento estimadas entre 30-140 al mes.

### 3.1.2 Gas Natural

En el caso del uso final del gas natural, se conoce una única aplicación que consiste en la producción de vapor. Este vapor se utiliza para generar agua caliente en el interior de las instalaciones del hospital. La producción de vapor se lleva a cabo en calderas de 125 BPH, con una caldera principal y una de respaldo. Ver Tabla 5.

Tabla 5. Distribución de consumo de gas por áreas

| Equipos | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Calderas | 4.974 | 100% |
| Otros | 0 | 0,0% |

### 3.1.3 Agua

No ha sido posible determinar el uso del agua por zonas de consumo final debido a la falta de información necesaria. Para realizar esta clasificación se requeriría conocer el esquema de distribución, instalar medidores y definir el tipo de uso en cada área. La ausencia de estos datos detallados dificulta la creación de un gráfico de Pareto específico en el marco de este estudio.

En su lugar, se ha registrado un consumo total que incluye todas las aplicaciones internas del recurso hídrico. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en el Hospital Meissen de Bogotá

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 3.559 | 100% |

# 4. línea de base energética e indicadores de desempeño

La línea base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, horas de funcionamiento, etc.). Este modelo estadístico en función de las variables no controlables para el desempeño energético permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Un indicador de desempeño energético – IDEn, es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que se busca lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que se están evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Dado que los equipos de diagnóstico, iluminación, ascensores y sistemas HVAC representan conjuntamente el 89% del consumo total del Hospital Meissen, las variables clave no controlables se centran en las horas de funcionamiento de la instalación y la tasa de ocupación de camas o el número de pacientes atendidos. Actualmente, se cuenta con datos mensuales sobre los consumos registrados en las facturas, así como un registro mensual de pacientes atendidos. Estos datos se correlacionarán para la creación de los modelos de línea de base. Para establecer las metas, se considerarán los valores de consumo por debajo de la línea de base, y se llevará a cabo una correlación con estos valores. Es relevante señalar que no se dispone de información relativa al porcentaje de camas ocupadas, y la incorporación de estos datos mejoraría significativamente la precisión de los modelos.

### 4.1 Línea de base energética – Energía Eléctrica

Para el Hospital Meissen se cuenta con históricos de consumo desde 2022 hasta los primeros meses del 2023 como se muestra en la sección 3.2. Tabla 3. Como se explicó anteriormente, estos consumos se correlacionarán con los registros de pacientes atendidos cada mes, los cuales también se disponen desde 2022 hasta mayo de 2023. Los modelos utilizados para la línea de base y la línea de meta se presentan en la Figura 9.

En la elaboración de los modelos, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concordaban con el patrón de comportamiento normal del hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

Figura 9. Línea de base y meta de energía eléctrica para el Hospital Meissen

Para la línea base se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Línea de base=3,74*Número de pacientes+76.358 [kWh/mes]

Este modelo muestra un coeficiente de correlación del 3%. Los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, el consumo de energía aumenta en 3,74 kWh al mes. Además, el hospital consume un promedio de 76.358 kWh al mes, independientemente del número de pacientes atendidos, lo que representa aproximadamente el 65% del consumo total. Estos resultados se reflejan en los puntos azules de la Figura 9.

Los puntos naranjas representan los valores con un comportamiento energético más eficiente. A partir de estos datos, se establece el modelo de línea de meta:

Línea de meta=5,73*Número de pacientes+36.157 [kWh/mes]

El modelo de línea de meta presenta un coeficiente de correlación del 31%. Esto indica que, por cada paciente adicional atendido, el consumo de energía aumenta en 5,73 kWh al mes, lo que resulta en una reducción del consumo variable relacionado con el número de pacientes atendidos en el hospital. Para el consumo no asociado al número de pacientes, la cifra disminuiría a 36.157 kWh al mes.

Al comparar el valor de la línea base y el valor de la línea de meta con el promedio de pacientes atendidos en el hospital en un mes (10.756), podemos calcular el potencial de ahorro de consumo que se puede lograr a través de acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=116.607,6-97.811,1 kWhmes

Potencial de ahorro=18.796,4 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento a través del control operacional se calcula en 18.796 kWh al mes, lo que representa el 16% en comparación con el consumo promedio en el período base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de $ 10.340.000 COP al mes y beneficios ambientales de aproximadamente 7.349 kg de CO2 equivalente al mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía Eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible, en el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, establece indicadores base para medir la mejora del consumo de energía eléctrica, como se muestra en la Tabla 7, en la cual el Hospital Meissen se clasifica en la categoría de edificio Hospitales.

Para el Hospital Meissen, se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEaño[kWhaño]área [m2] | (2) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes [kWhmes] | (3) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (4) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (5) |

Tabla 7. Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015)

| kWh/m2/año | Frio | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 20,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

Para el Hospital Meissen se toma el valor de referencia de Hospitales:

249,6 kWh/año/m2

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

De acuerdo con la guía de construcción sostenible, para la categoría Hospitales como el Hospital Meissen , se propone un índice de consumo base de 249,6 kWh/año/m2, mientras que para el periodo base se cuenta con indicador de consumo de promedio 76 kWh/año/m2 lo que representa una diferencia del 70% en el indicador tal como se observa en la

Figura 10.

Figura 10. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para el Hospital Meissen

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Como se expresa en la ecuación (3), el desempeño energético de la energía eléctrica se calcula como la diferencia entre el consumo real facturado y el consumo de la línea base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor al consumo esperado. Por el contrario, cuando toma valores negativos, indica que el consumo real fue menor al esperado, como se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Tendencia del desempeño energético en 2023 para el Hospital Meissen

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

Según la ecuación (4), el desempeño energético se expresa como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado, presentándose en forma de porcentaje.

Cuando este indicador toma valores por debajo del 100%, indica que se fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado en la línea base. Por otro lado, cuando toma valores por encima del 100%, indica que se fue más eficiente en relación con el consumo esperado en la línea base, como se ilustra en la Figura 12.

Figura 12. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 para el Hospital Meissen de Bogotá

### 4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Como se describe en la ecuación (5), el indicador de emisiones de GEI se calcula al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

### 4.3 Línea de base energética- Gas Natural [m3/mes]

En cuanto al gas natural, el Hospital Meissen dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta mayo de 2023 (ver Tabla 3). De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se correlacionaron estos consumos con los pacientes dados de alta mensualmente.

En la elaboración de los modelos, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concordaban con el patrón de comportamiento normal del hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de diciembre del 2022, y febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

Figura 13.  Línea de base y meta de gas natural para el Hospital Meissen

Para la línea base de consumo de gas natural se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

GNbase=0,21*Número de pacientes+2.778,9 [m3/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación del 13%. Los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente adicional atendido, el consumo de agua se incrementa en 0,21 m3/mes. Independientemente del número de pacientes atendidos, el hospital consume en promedio 2.778,9 m3/mes, lo que representa aproximadamente el 54% del consumo total del hospital, como se muestra en los puntos azules en la Figura 13. Los puntos naranjas indican los valores con un mejor comportamiento energético, y a partir de estos datos, se construye el modelo de línea de meta:

GNmeta=0,18*Número de pacientes+2.755,5 [m3/mes]

El modelo de línea de meta presenta un coeficiente de correlación del 24%, lo que indica que, por cada paciente adicional atendido, el consumo de agua se incrementa en 0,18 m3/mes. Esto reduce el consumo variable por pacientes atendidos en el hospital, y el consumo no asociado al número de pacientes se reduce a 2.755,5 m3/mes.

La comparación entre el valor de la línea base y el valor de la línea de meta, evaluados con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (10.742), permite calcular el potencial de ahorro de consumo de gas natural alcanzable mediante acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=GNbase-GNmeta

Potencial de ahorro=2.778,9-2.755,5 m3mes

Potencial de ahorro=412 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento mediante el control operacional se calcula en 412 m3/mes, lo que representa el 8,3% en comparación con el consumo promedio en el período base. Esto se traduce en beneficios económicos estimados de $ 952.844 COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 815 kgCO2_eq/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Gas natural

Para el Hospital Meissen se proponen los siguientes indicadores de desempeño para el gas natural:

| Indicador de consumo [m3/año/ m2] |  | ICGN=GNaño[m3año]área [m2] | (6) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [m3/mes] | DEGN=GNmes-GNBasemes [m3mes] |  | (7) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=GNBasemesGNmes×100 |  | (8) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIGN=DEGN×FEGN |  | (9) |

### 4.4.1 Indicador de consumo de gas natural [m3/año/m2]

Para el período de referencia, el consumo de gas natural se situó en un promedio de 3,26 m3/año/m2. Los consumos actuales fluctúan con relación a su correspondiente base según el mes del año. Lo anterior se ilustra en la Figura 14.

Figura 14. Tendencia del indicador de consumo de gas natural para el Hospital Meissen

### 4.4.2 Desempeño energético de Gas natural [m3/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (7), el desempeño energético del gas natural es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor al consumo esperado, por el contrario, cuando toma valores negativos indica que el consumo real fue menor al esperado como se observa en la Figura 15.

Figura 15. Tendencia del desempeño del gas natural en 2023 para el Hospital Meissen

### 4.4.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Gas natural

De acuerdo con la ecuación (8), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado y se indica en términos de porcentaje.

Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, por el contrario, cuando toma valores por encima de 100% indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 16.

Figura 16. Indicador de desempeño de gas natural Base 100

### 4.4.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (9), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de gas natural. Este factor de emisiones de energía eléctrica se toma como 0,0019801 tonCO2_eq/m3 de acuerdo con la resolución de la UPME 320 de 2022. Para el Hospital Meissen se observa la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 17.

Figura 17. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI en el Hospital Meissen.

### 4.5 Línea de base consumo de agua - Agua [m3/mes]

En lo que respecta al agua, el Hospital Meissen dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta mayo de 2023 (Ver Tabla 3). De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se correlacionaron estos consumos con los pacientes dados de alta mensualmente.

En la elaboración de los modelos, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concordaban con el patrón de comportamiento normal del hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

Figura 18. Línea de base y meta de consumo de agua para el Hospital Meissen

Para la línea base de consumo de agua se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Agua base=0,20*Número de pacientes+1.518 [m3/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación de 18%, los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, se incrementa el consumo de agua en 0,2 m3/mes, mientras que independiente del número de pacientes atendidos, el hospital consume en promedio 1.518 m3/mes de agua que representa alrededor del 42% del consumo del hospital, esto se evidencia como los puntos azules dentro de la Figura 18.

Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético, a partir esto datos se construye el modelo de línea meta:

Agua meta=0,18*Número de pacientes+85,5 [m3/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación de 83%, indicando que, por cada paciente adicional atendido, se incrementa el consumo de agua en 0,18 m3/mes, reduciendo el consumo variable por pacientes atendidos en el hospital, mientras que para el consumo de agua no asociado al número de pacientes se reduce a 85,5 m3/mes.

La comparación del valor de la línea base y del valor de la línea meta evaluadas con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (10.956) permite calcular el potencial de ahorro de agua potable alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=3.717,9-3.387,2 m3mes

Potencial de ahorro=330,7 m3mes

El potencial de ahorro en consumo de agua por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 330,7 m3/mes, que representa el 9,2% respecto al consumo promedio de agua en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 1.003.765,8 $COP/mes.

### 4.6 Indicadores de desempeño – Agua

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde el Hospital Meissen entra en la categoría de Hospitales.

De esta forma, para el Hospital Meissen se propone el siguiente indicador de desempeño:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (10) |
| --- | --- | --- |

Para el Hospital Meissen se toma el valor de referencia de Hospitales:

18,61 m3/personas/mes

Tabla 8. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frio | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este planteamiento y utilizando un indicador de consumo de referencia de 18,61 m³/persona/mes, se obtiene el seguimiento al indicador de consumo para la edificación como se presenta la siguiente Figura 19.

Figura 19. Tendencia del indicador de consumo de agua para el Hospital Meissen

De acuerdo con estos resultados, se observa que el indicador de consumo mensual de agua en el Hospital Meissen se sitúa 9,19 m³/persona/mes por debajo de lo esperado según la Guía de Construcción Sostenible, asumiendo que solo el 5% de las personas atendidas consumen agua. En cuanto a la variación mensual, se nota que, en 2023, los consumos de agua han estado por debajo de los niveles del período base de 2022, lo que refleja una reducción significativa, estimada en un promedio del 35%, en comparación con el período base.

# 5. Identificación y evaluación económica de las medidas de eficiencia energética

Mediante el proceso de auditoría energética llevado a cabo en el Hospital Meissen, se lograron identificar un total de 14 medidas de eficiencia energética. A continuación, en la Tabla 9 se presenta un resumen de estas medidas evaluadas. Estas medidas se derivaron de la ingeniería conceptual y fueron sometidas a una evaluación de prefactibilidad.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 9. Listado de medidas de eficiencia energética identificadas y evaluadas

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Cambio tecnológico de las calderas por sistemas de bombas de calor | $ 98.736.000 | 3,4 | $ 45.586.115 |
| ECM-2 | Ajuste de la presión de operación de las calderas | $ 4.500.000 | 0,9 | $ 8.690.193 |
| ECM-3 | Reemplazo de lámparas de fluorescentes por tecnología LED | $ 28.404.000 | 2,1 | $ 21.853.362 |
| ECM-4 | Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio | $ 33.360.000 | 3,4 | $ 15.520.601 |
| ECM-5 | Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores | $ 118.272 | 1,4 | $ 135.173 |
| ECM-6 | Implementación de un sistema de gestión de la energía en la edificación | $ 50.035.933 | 10,6 | $ 8.360.256 |
| ECM-7 | Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia | $ 17.179.800 | 4,4 | $ 6.064.890 |
| ECM-8 | Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales | $ 142.619.123 | 5,0 | $ 44.182.822 |
| ECM-9 | Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales | $ 26.008.436 | 2,8 | $ 14.484.211 |
| ECM-10 | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética | $ 144.736.067 | 5,6 | $ 39.628.483 |
| ECM-11 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | $ 1.500.000 | 0,5 | $ 4.626.255 |
| ECM-12 | Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos | $ 3.520.000 | 6,1 | $ 878.415 |
| ECM-13 | Inspección de fugas de aire comprimido y en líneas de vacío | $ 2.400.000 | 1,4 | $ 2.935.878 |
| ECM-14 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | $ 59.695.777 | 3,5 | $ 29.430.392 |

De acuerdo con los anteriores resultados la Figura 20 presenta las medidas de eficiencia energética teniendo en cuenta los criterios de payback, CAPEX y ahorros anuales estimados.

Figura 20. Esquema de evaluación de medidas por mayor potencial de ahorro energético y económico anual

## (ECM-1) Cambio tecnológico de las calderas por sistemas de bombas de calor

Estado actual

En la actualidad, el Hospital Meissen dispone de dos calderas de 125 BHP destinadas al calentamiento de agua para las duchas. En el edificio, se encuentran un total de 195 duchas.

Solución propuesta

Se plantea la sustitución de las calderas hospitalarias por un sistema compuesto por dos bombas de calor y un tanque de almacenamiento de agua caliente.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 10. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Bomba de calor | $ 37.870.000 | 2 | $ 75.740.000 |
| Breaker 30 amp 380 v 3ph | $ 195.000 | 2 | $ 390.000 |
| Tanque almacenamiento agua caliente 20m3 | $ 6.150.000 | 1 | $ 6.150.000 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 16.456.000 |
| Total |  |  | $ 98.736.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 11. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 36.924 | [m^3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 45.586.115 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 4,9 | [%] |
| Payback | 3,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 43,3 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-2) Ajuste de la presión de operación de las calderas

Estado actual

En la actualidad, el Hospital Meissen dispone de dos calderas de 125 BHP utilizadas para calentar el agua destinada a las duchas. Estas calderas operan intermitentemente a una presión de operación de 150 psi.

Solución Propuesta

Se sugiere ajustar el valor del set-point de la presión de la caldera a 50 psi.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 12. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Ajuste de parámetros de control caldera | $ 2.250.000 | 2 | $ 4.500.000 |
| Total |  |  | $ 4.500.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 13. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 3.578 | [m^3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 8.690.193 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 71,9 | [%] |
| Payback | 0,9 | [años] |
| Reducción de GEI | 7,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-3) Reemplazo de lámparas de fluorescentes por tecnología LED

Estado actual

En la actualidad, el Hospital Meissen dispone de aproximadamente 767 luminarias de tipo fluorescentes en sus instalaciones.

Solución Propuesta

Se plantea la modernización tecnológica de las luminarias actuales mediante la implementación de tecnología LED. Se estima que esto podría resultar en un potencial de ahorro de más del 50% en el consumo de energía de estos dispositivos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 14. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Luminaria LED 5W | $ 30.000 | 42 | $ 1.260.000 |
| Luminaria LED 6W | $ 30.000 | 703 | $ 21.090.000 |
| Luminaria LED 12W | $ 60.000 | 22 | $ 1.320.000 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 4.734.000 |
| Total |  |  | $ 28.404.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 15. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 37,8 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 21.853.362 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 2,6 | [%] |
| Payback | 2,1 | [años] |
| Reducción de GEI | 14,8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-4) Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio

Estado actual

En la actualidad, el Hospital Meissen cuenta con un estimado de 278 espacios relacionados con áreas como baños, pasillos y parqueaderos.

Solución Propuesta

Se sugiere la instalación de sensores de movimiento en las áreas donde se experimenta tránsito intermitente de personas, como pasillos, baños y parqueaderos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 16. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sensores de movimiento | $ 100.000 | 278 | $ 27.800.000 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 5.560.000 |
| Total |  |  | $ 33.360.000,0 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 17. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 26,8 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 15.520.601,28 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,9 | [%] |
| Payback | 3,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 3,4 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-5) Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores

Estado actual

Actualmente, el Hospital Meissen cuenta con un estimado de 13 luminarias exteriores que no disponen de un sistema de encendido automático registrado.

Solución Propuesta

Se recomienda la instalación de fotoceldas para controlar el encendido de las luminarias exteriores en función de la intensidad solar del día. Se estima un ahorro de más del 1% en comparación con el consumo actual de las luminarias exteriores identificadas.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 18. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Fotoceldas 110-220 V | $ 24.640 | 4 | $ 98.560 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 19.712 |
| Total |  |  | $ 118.272 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 19. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 0,234 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 135.172,72 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,02 | [%] |
| Payback | 1,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-6) Implementación de un sistema de gestión de la energía en la edificación

Estado actual

Actualmente, la edificación carece de un sistema de gestión de la energía y de un equipo encargado de fomentar la cultura organizacional orientada hacia la eficiencia en el uso de los equipos energéticos del edificio.

Solución Propuesta

Se sugiere implementar un sistema de seguimiento de indicadores de desempeño energético y llevar a cabo la socialización de resultados de forma mensual al personal de la edificación. Esto contribuirá al uso eficiente de la energía y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la edificación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 20. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Implementación de medición en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación del Sistema de Gestión de la Energía | $ 20.985.262 | 1 | $ 20.985.262 |
| Implementación del dashboard para control operacional | $ 26.050.670 | 1 | $ 26.050.670 |
| Total |  |  | $ 50.035.933 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 21. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados después de impuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 14,47 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 8.360.256 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 1,0 | [%] |
| Payback | 3,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 5,7 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-7) Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia

Estado actual

Actualmente, el Hospital Meissen dispone de 5 ascensores y un montacargas, de los cuales el montacarga y 3 ascensores están equipados con motores inductivos trifásicos con más de 15 años de antigüedad.

Solución Propuesta

Se recomienda la sustitución de los motores de los 3 ascensores y del montacarga por motores de alta eficiencia de categoría IE3. Esta medida conllevará a una reducción del consumo eléctrico debido al aumento en la eficiencia de los motores.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 22. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Motor 15 HP | $ 4.720.650 | 2 | $ 9.441.300 |
| Motor 7,5 HP | $ 2.929.300 | 1 | $ 2.929.300 |
| Motor 4 HP | $ 1.945.900 | 1 | $ 1.945.900 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 2.863.300 |
| Total |  |  | $ 17.179.800 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 23. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 10,49 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 6.064.890 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,7 | [%] |
| Payback | 4,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 4,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-8) Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales

Estado actual

Actualmente, el Hospital Meissen cuenta con 5 ascensores y un montacargas, de los cuales el montacarga y 3 ascensores están equipados con motores inductivos trifásicos que utilizan tecnología de control no regenerativo.

Solución Propuesta

Se recomienda actualizar la tecnología de control de los motores inductivos trifásicos del montacarga y los 3 ascensores.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 24. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Driver regenerativo con supercondensadores | $ 23.000.000 | 4 | $ 92.000.000 |
| Variadores de frecuencia |  | 3 | $ 26.849.269 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 23.769.854 |
| Total |  |  | $ 142.619.123 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 25. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 76,48 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 44.182.822 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 5,3 | [%] |
| Payback | 5,0 | [años] |
| Reducción de GEI | 29,9 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-9) Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales

Estado actual

Actualmente, el Hospital Meissen cuenta con 5 ascensores y un montacargas, de los cuales el montacarga y 3 ascensores están equipados con motores inductivos trifásicos que utilizan tecnología de control no regenerativo.

Solución Propuesta

Se recomienda cambiar a tecnología de control regenerativo con inyección a la red para el montacarga y los 3 ascensores, lo que resultará en ahorros estimados del 14% en el consumo de energía de estos equipos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 26. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de sistema regenerativo con inyección a la red | $ 21.673.697 | 1 | $ 21.673.697 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 4.334.739 |
| Total |  |  | $ 26.008.436 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 27. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 25,97 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 14.484.211 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,2 | [%] |
| Payback | 2,8 | [años] |
| Reducción de GEI | 9,8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-10) Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética

Estado actual

En la actualidad, el Hospital Meissen cuenta con 5 ascensores y un montacargas, de los cuales el montacarga y 3 ascensores fueron instalados en el año 2007.

Solución Propuesta

Se recomienda llevar a cabo una modernización tecnológica de los ascensores existentes mediante la instalación de ascensores de mayor eficiencia energética, manteniendo la misma capacidad que los ascensores actuales. Según las referencias técnicas y los proveedores, esta actualización puede resultar en ahorros de energía que oscilan entre el 30% y el 50% en comparación con los equipos actuales.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 28. Descripción CAPEX para ECM-10

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de ascensor eléctrico moderno | $ 40.204.463,00 | 3 | $ 120.613.389 |
| Costos de instalación y adicionales |  |  | $ 24.122.678 |
| Total |  |  | $ 144.736.067 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 29. Indicadores económicos para ECM-10

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 68,6 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 39.628.483 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 4,7 | [%] |
| Payback | 5,2 | [años] |
| Reducción de GEI | 26,8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-11) Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación

Estado actual

Actualmente, se estima que hay en uso habitual un total de 217 impresoras conectadas.

Solución Propuesta

Se sugiere la implementación de una política de "cero papel" con el propósito de reducir el uso de estas impresoras y, en consecuencia, el consumo de energía en toda la edificación. Se proyecta un ahorro del 22% en el consumo de papel a través de esta medida.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 30. Descripción CAPEX para ECM-11

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Capacitaciones y seminarios | $ 250.000 | 6 | $ 1.500.000 |
| Total |  |  | $ 1.500.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 31. Indicadores económicos para ECM-11

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 8,00 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 4.626.255,21 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,6 | [%] |
| Payback | 0,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 3,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-12) Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos

Estado actual

Actualmente, se estima que hay un total de 88 equipos ofimáticos en uso en el Hospital Meissen. Estos equipos incluyen monitores y unidades centrales de procesamiento (CPU).

Solución Propuesta

Se sugiere la implementación de regletas individuales para cada equipo ofimático. Esto permitiría optimizar el apagado de los equipos durante el horario no laboral, que se estima en 16 horas al día. Se proyecta un ahorro de 3 vatios por equipo ofimático a través de esta medida.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 32. Descripción CAPEX para ECM-12

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Regletas | $ 40.000 | 88 | $ 3.520.000 |
| Total |  |  | $ 3.520.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 33. Indicadores económicos para ECM-12

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 1,52 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | 878.415 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,1 | [%] |
| Payback | 6,1 | [años] |
| Reducción de GEI | 0,6 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-13) Inspección de fugas de aire comprimido y en líneas de vacío

Estado actual

El Hospital Meissen actualmente dispone tanto de líneas de sistema de vacío como de líneas de aire medicinal (aire comprimido) en sus instalaciones.

Solución Propuesta

Se sugiere implementar una rutina de inspección de fugas en las tuberías de estos sistemas, la cual debe llevarse a cabo trimestralmente. Se estima que esta medida permitirá ahorros promedio del 15% en el consumo de los sistemas de compresión de aire y vacío.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 34. Descripción CAPEX para ECM-13

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Inspección trimestral | $ 150.000 | 8 | $ 1.200.000 |
| Arreglo tuberías | $ 100.000 | 8 | $ 800.000 |
| Imprevistos y adicionales |  |  | $ 400.000 |
| Total |  |  | $ 2.400.000 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 35. Indicadores económicos para ECM-13

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético | 5,08 | [MWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 2.935.878 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 0,4 | [%] |
| Payback | 1,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,0 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-14) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

Estado actual

En la situación actual, no se dispone de un sistema de seguimiento, medición y análisis del cambio en los indicadores de desempeño energético a nivel global y por zonas del Hospital. Esto dificulta la capacidad de tomar medidas efectivas cuando el consumo de energía supera los valores esperados.

Solución Propuesta

Se recomienda la instalación de medidores de energía que permitan la captura de datos en tiempo real. Además, se plantea la creación e implementación de paneles de control (dashboards) diseñados para realizar el seguimiento de los indicadores de desempeño energético, tanto a nivel global como en zonas de uso significativo de la energía en el hospital. Para optimizar la gestión energética, se sugiere implementar un sistema de gestión de la energía basado en estándares internacionales, siguiendo las directrices de la norma ISO 50001. Este enfoque integral contribuirá a una mayor eficiencia energética y control del consumo en la edificación.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 36. Descripción CAPEX para ECM-14

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Instalación de sensores en línea | $ 600.000 | 5 | $ 3.000.000 |
| Implementación de sistema de gestión de la energía | $ 20.695.810 | 1 | $ 20.695.810 |
| Implementación de Dashboard Online | $ 26.050.670 | 1 | $ 26.050.670 |
| Imprevistos y adicionales |  |  | $ 9.949.296 |
| Total |  |  | $ 59.695.777 |

Resumen de indicadores económicos

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación económica de la medida de eficiencia energética, así como los indicadores de ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 37. Indicadores económicos para ECM-14

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro energético 1 | 43,42 | [MWh/año] |
| Ahorro energético 2 | 1.791 | [m^3/año] |
| Ahorro anual de dinero | 29.430.392 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual | 3,0 | [%] |
| Payback | 3,5 | [años] |
| Reducción de GEI | 20,5 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para hospital Meissen se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP] La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 38.

Tabla 38. Criterios de evaluación para las ECM

| Valoración/ Calificación | Tiempo de retorno de inversión (PBP) | Tasa Interna de Retorno (%) | Potencial de ahorro (MCOP) | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 % | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |  |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 15 y 30 % | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |  |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 30,0 % | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |  |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones. En la Tabla 39 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 39. Resultado de la evaluación de priorización

| Resultados posibles de la evaluación de priorización |  |
| --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |
| 2 | Importante |
| 3 | Prioritaria |

Por último, según el análisis realizado en la Tabla 40 se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 40. Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética para el Hospital Meissen

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación de ECM |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |  |
| ECM-1 | Cambio tecnológico de las calderas por sistemas de bombas de calor | 1 | 2 | 3 | 2- Importante |  |
| ECM-2 | Ajuste de la presión de operación de las calderas | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-3 | Reemplazo de lámparas de fluorescentes por tecnología LED | 2 | 2 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-4 | Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio | 1 | 2 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-5 | Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-6 | Implementación de un sistema de gestión de la energía en la edificación | 1 | 1 | 3 | 1 – Baja relevancia |  |
| ECM-7 | Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia | 1 | 1 | 3 | 1 – Baja relevancia |  |
| ECM-8 | Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales | 1 | 2 | 2 | 2 - Importante |  |
| ECM-9 | Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-10 | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética | 1 | 2 | 2 | 2 - Importante |  |
| ECM-11 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-12 | Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos | 1 | 1 | 3 | 1 – Baja relevancia |  |
| ECM-13 | Inspección de fugas de aire comprimido y en líneas de vacío | 2 | 1 | 3 | 2 - Importante |  |
| ECM-14 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | 1 | 2 | 3 | 2 - Importante |  |

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- El análisis del consumo de energía eléctrica reveló que el 89% del consumo total está relacionado directamente con equipos de diagnóstico (42,2%), iluminación (23,2%), ascensores (17,8%) y equipos HVAC (5,6%). Indicando que estos sistemas son los USE en el hospital Meissen.

- En lo que respecta al gas natural, actualmente el 100% se utiliza para alimentar calderas, que generan vapor para calentamiento de agua para duchas.

- Debido a que no se cuenta con medición de agua potable, a parte de la instalada por el comercializador, el análisis del consumo de agua no permitió una diferenciación de usos específicos. Por lo tanto, se concluye que todo el consumo de agua en el hospital está relacionado con el uso interno y el consumo de agua de las calderas, pero sin información sobre la distribución de este consumo.

- Respecto a la distribución de costos, el consumo de energía eléctrica representa aproximadamente el 75% de los costos mensuales en servicios públicos, el gas natural constituye el 13%, y el agua representa el 12% de los costos en servicios.

Establecimiento de línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- En la formulación de la línea de base y la línea de meta para consumo de energía eléctrica, gas natural y agua, se determinó la variable relevante no controlable a normalizar es "número de pacientes atendidos" como base para la construcción de los modelos.

- Debido a que actualmente no se registra la variable de porcentaje de ocupación de camas en el hospital, sino el número de pacientes de atendidos se recomienda iniciar con el registro la variable de porcentaje de camas ocupadas ya que esta variable es la que principalmente impacta en el consumo de energía. A partir de la variable de porcentaje de camas ocupadas, se puede establecer modelos de línea base y línea meta más confiable que permitan establecer potenciales de ahorro más precisos y un seguimiento de indicadores de desempeño más apropiado.

- Se establecieron dos modelos en cada servicio: uno para la línea de base, utilizado como base comparativa para el seguimiento de los indicadores de desempeño propuestos, y otro para la línea de meta, diseñado para estimar el potencial de ahorro mediante acciones operacionales y de mantenimiento. Estos potenciales de ahorro fueron del 16% (18.796 kWh/mes) para energía eléctrica, 9,2% (330 m3/mes) para gas natural y 8,3% (412 m3/mes) para agua.

- Se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el gas natural, se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI. Por último, en el caso del agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Finalmente, durante la auditoría de recorrido se pudo identificar catorce (14) medidas de eficiencia energética entre acciones de operación y mantenimiento e implementación tecnológica que apuntan a la mejora del desempeño energético en uso de electricidad y gas natural en la edificación.

De estas 14 medidas, el análisis de priorización muestra que la ECM-1 y la ECM-2, correspondiente a la Sustitución tecnológica de calderas por bombas de calor y sustitución tecnológica de calderas (cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas), son las de mayor potencial de ahorro económico y energético, resaltando que estas medidas son mutuamente excluyentes. De la primera es posible alcanzar ahorros estimados de 36.924 m3/año en gas natural, que se traducen en $ 45,6 MCOP/año y reducción en emisiones de 43,3 tonCO2/año.

De las 14 medidas de eficiencia energética identificadas y evaluadas, se priorizan como importantes para la gestión del desempeño energético del Hospital Meissen, las concernientes a:

- Sustitución tecnológica de calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas)

- Cambio tecnológico de las calderas por sistemas de bombas de calor.

- Uso de sensores de presencia en luminarias de pasillos, control por fotoceldas para iluminación externa y reemplazo de lámparas fluorescentes a LED.

- Sustitución tecnológica de ascensores y/o la implementación de sistemas regenerativos de frenado.

- Uso de regletas para la mejora de prácticas en el uso de equipos ofimáticos.

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 182 MCOP/año, representando un aproximado de 35% de los costos energéticos de la edificación y mitigando alrededor de 136 ton CO2-equivalente por año, requiriendo una inversión estimada de $ 478 MCOP con periodo de retorno de inversión promedio menor a 3 años.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015.