AUDITORÍA ENERGÉTICA DE RECORRIDO

HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

Octubre de 2023

Contenido

Lista de Acrónimos	4

Resumen Ejecutivo	5

1. Generalidades	8

1.1 Introducción					    8

1.2 Objetivo					    8

1.2.1 Objetivos específicos					    9

1.3 Alcance					    9

1.4 Términos y definiciones					  10

2. Caracterización de la edificación	12

2.1 Características generales de la edificación					  12

2.2 Características energéticas de la edificación					  13

2.3 Perfil de consumo energético de la edificación					  14

Energía eléctrica					  14

Gas natural					  15

Agua potable					  15

3. Uso y consumo de la energía	16

3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)			  16

3.1.1 Energía eléctrica					  16

3.1.2 Gas natural					  18

3.1.3 Agua					  18

4. Línea de base energética e indicadores de desempeño energético	19

4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía eléctrica					  19

4.2 Indicadores de desempeño – Energía eléctrica					 21

4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]				   	 22

4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]		 	  	   	 22

4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica					 23

4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]					 23

4.2.5 Indicador comparativo de energía eléctrica [kWh/pacientes – m2/pacientes]			 24

4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas natural	 		  	                 	 25

4.4 Indicadores de desempeño – Gas natural					 26

4.4.1 Indicador de consumo de gas natural [m3/año/m2]					 26

4.4.2 Desempeño energético de Gas natural [m3/mes]					 27

4.4.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Gas natural					 28

4.4.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]					 28

4.5 Línea de base y línea de meta del consumo de agua					 29

4.6 Indicadores de desempeño – Agua					 30

5. Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética	32

(ECM-1) Cambio de luminarias LED de mayor potencia a potencia menor según luminosidad requerida	 33

(ECM-2) Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos			 34

(ECM-3) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético			 35

(ECM-4) Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (Sectorización de circuitos)					 36

(ECM-5) Instalación de frenos regenerativos en motores de ambos giros  				   	 37

(ECM-6) Uso de sensores de movimiento para encendidos en zonas no transitadas		                   38

(ECM-7) Uso de fotoceldas para el control de iluminación con alta iluminación natural		                   39

(ECM-8) Sustitución tecnológica de Calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores eléctricos)					 40

(ECM-9) Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia			 41

(ECM-10) Actualización tecnológica de bombas de agua (Variador de velocidad en bombas)		  42

(ECM-11) Inspección de fugas de vapor y gas natural en calderas					 43

(ECM-12) Sustitución tecnológica de Calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas)					 44

5.1 Priorización de Medidas					 45

6. Conclusiones	47

# Lista de Acrónimos

BHP			Boiler Horsepower

CAPEX			Capital Expenditure

CO2			Dióxido de carbono

COP			Peso Colombiano

ECM			Energy Conservation Measure

EE			Eficiencia Energética

FNCER			Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

GEI			Gas Efecto Invernadero

HP			Horsepower

HVAC			Heating Ventilation and Air Contioned

IDEn			Indicador de Desempeño Energético

IGA			Investment Grade Audit

ISO			International Standard Organization

kV			Kilovoltio

kW			Kilowatt

kWh			Kilowatt hora

LED			Light Emitting Diode

MCOP			Millones de pesos colombianos

NDC			Contribución Determinada Nacional

NTC			Norma Técnica Colombiana

PBP			Payback Period

USE			Uso Significativo de Energía

UCI			Unidad de Cuidados Intensivos

V			Voltio

WTA			Walk Through Audit

# Resumen Ejecutivo

El objetivo general de este estudio es llevar a cabo una auditoría energética de recorrido en el Hospital Simón Bolívar con el fin de validar y recopilar información para el análisis de los patrones de uso y consumo de energía, además de identificar, evaluar y priorizar medidas de eficiencia energética destinadas a la reducción del consumo energético a nivel de prefactibilidad. Los objetivos específicos incluyen la caracterización energética de la edificación mediante la recopilación de datos históricos de consumo energético y un censo de cargas de energía, así como el establecimiento de una línea de base para el consumo energético y la propuesta de indicadores de desempeño energético que permitan cuantificar futuras reducciones en el consumo de energía, las etapas que se desarrollaron durante esta auditoría y sus resultados fueron los siguientes:

Recopilación de datos y caracterización energética

En esta fase, se llevó a cabo la recopilación de información sobre los servicios energéticos y de agua utilizados en el Hospital Simón Bolívar. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos de esta manera:

- Distribución de costos del Hospital Simón Bolívar por servicio a base de datos del año 2022:

- un 74% - energía eléctrica,

- un 14% - gas natural y

- un 12% - agua.

- el 81% del consumo de energía eléctrica está relacionado con equipos HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado).

- El 100% del consumo del gas natural se atribuye a las calderas.

- En cuanto al consumo de agua, no existe medición que permita determinar el desglose por áreas o equipos, por lo que se categorizó como consumo interno del hospital.

- La dimensión y ocupación del edificio abarca un área de 20.505 metros cuadrados con una atención en promedio de 1.602 pacientes mensuales.

Establecimiento de línea base e indicadores

- En el contexto hospitalario, una de las variables no controlables que mayor impacto ejerce en el consumo de servicios, es la tasa de ocupación de camas. En este escenario, el Hospital Simón Bolívar se encuentra limitado al disponer de sólo un registro de pacientes dados de alta. Sin embargo, dado que esta variable presenta la correlación más significativa con el consumo de servicios, se optó por emplearla para la creación de las líneas de base y las líneas de meta. En cada servicio se establecieron dos modelos: uno correspondiente a la línea de base, utilizado como base comparativa para el seguimiento de los indicadores de desempeño energético propuestos, y otro vinculado a la línea de meta, concebido para estimar el potencial de ahorro mediante el control operacional (consultar términos y definiciones en el apartado 1.4).

- Por otra parte, se utilizaron las pautas de la Guía de Construcción Sostenible  para la categoría de hospitales, en cuanto al consumo de agua y energía eléctrica. Se observó que el consumo de energía eléctrica en el Hospital Simón Bolívar está un 60% por debajo de la referencia, mientras que el consumo de agua está un 81% por debajo.

- Además, se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); para el gas natural se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones GEI, y finalmente, para el agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Es importante mencionar que se contempló la posibilidad de desarrollar un indicador que relacionara el consumo de cada servicio con el número de camas ocupadas. Sin embargo, como se mencionó previamente, el hospital no cuenta actualmente con un registro del porcentaje de camas utilizadas, lo que impide la elaboración de este indicador en la actualidad.

- Identificación y priorización de medidas de eficiencia energética

A partir del análisis de los datos recopilados en agosto 2023 y la información obtenida durante el recorrido, se han identificado un total de 12 medidas de eficiencia energética que tienen el potencial de reducir los costos anuales de energía. Estas iniciativas requieren una inversión estimada de alrededor de 907 millones de pesos, con beneficios significativos. Entre los beneficios se incluye un ahorro proyectado de 265.124 kWh/año en energía eléctrica, un ahorro de 89.708 m3/año en gas natural, un ahorro económico estimado de 458 millones de pesos anuales, lo que representa el 31% del costo anual en servicios del hospital, y una notable reducción de emisiones de efecto invernadero de aproximadamente 362 toneladas de CO2 /año.

Identificación de 12 medidas factibles de eficiencia energética

3 medidas para la reducción del consumo de gas natural, sin embargo, son mutuamente excluyentes, por lo que su aplicabilidad dependerá del presupuesto y de aspectos técnicos que favorezcan unas sobre las otras, las medidas son:

| Medida de eficiencia energética | Inversión | Ahorro económico | Periodo de recuperación | Reducción de GEI | %Ahorro Gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustitución tecnológica de calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores eléctricos) | 180 MCOP/año | 156 MCOP/año | 1,8 años | 125 tonCO2/año | 95% |
| Sustitución tecnológica de calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas) | 344 MCOP/año | 121 MCOP/año | 4,7 años | 88,7 tonCO2/año | 50% |
| Inspección de fugas de vapor y gas natural en caldera | 1,9 MCOP/año | 4,8 MCOP/año | 0,6 años | 3,6 tonCO2/año | 2% |

Además, se propone la implementación de un control operacional del desempeño energético que consiste en la medición, seguimiento y análisis de las variables operativas y de mantenimiento asociadas al uso de la energía eléctrica y el gas natural en los usos significativos de energía de la instalación. Se estima un ahorro potencial del orden del 3% para ambos energéticos.

En términos de prioridad, se sugiere las siguientes intervenciones:

- el cambio de luminarias,

- la independización de circuitos eléctricos para el control de luminarias y

- la sustitución de las calderas

Debido a su alto impacto económico.

Otras medidas de segunda prioridad serían,

- el control de equipos ofimáticos,

- instalación de frenos regenerativos en ascensores,

- instalación de sensores de movimiento y

- el control de fugas de vapor en calderas.

# 1. Generalidades

### 1.1 Introducción

Colombia se considera un país altamente vulnerable al cambio climático, motivo por el cual realizó el compromiso NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional), para reducir en un 51% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030, y avanzar hacia neutralidad de carbono para el año 2050.

En el panorama nacional, se ha reconocido la necesidad de incorporar y promover criterios de sostenibilidad y de gestión eficiente de la energía en diferentes sectores con especial énfasis en las entidades públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023), el Gobierno y las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, en un plazo no superior a un año a partir de la entrada en vigor, con una periodicidad de cuatro años (4) con el fin de establecer objetivos de ahorro en el consumo de energía. Estos ahorros deberán ser de mínimo un 15% respecto al consumo del año anterior para el primer año, y a partir del segundo año se establecerán metas escalonadas con base en los resultados de la auditoría, las cuales deberán ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.

A nivel local, en el año 2020, la Alcaldía de Bogotá aprobó el Plan de Acción Climática de Bogotá 2020-2050 donde se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al 50% en 2030 sobre la línea de referencia, para llegar a un escenario neutro de emisiones en el 2050. En particular, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a: 1) implementar soluciones energéticas alternativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en infraestructura y vivienda; y 2) mejorar la eficiencia energética (EE) en edificaciones existentes, lo que permitiría alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del 2030.

La auditoría energética de recorrido para el Hospital Simón Bolívar se desarrolla bajo el marco del acuerdo firmado entre Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Integration Environment &Energy GmbH (INT) correspondiente al contrato # 81292974 del C40 Cities Finance Facility (CFF) – Technical Assistance and Capacity Development for Low Carbon Energy Generation and Energy Efficiency Projects para la ciudad de Bogotá, en donde se priorizaron diez (10) edificaciones de una base de datos de 105 edificaciones a partir de criterios establecidos en conjunto con GIZ y la SDA.

El presente informe tiene como objeto realizar una auditoría energética de recorrido (WTA) en el Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, la cual se enmarca en un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones públicas. Este informe presenta una visión desde el ámbito energético de la edificación, analizando aspectos clave del funcionamiento como los sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calderas, bombas, compresores, equipos ofimáticos y otros equipos que inciden significativamente en el consumo de energía.

A lo largo de este documento, se proporcionará una descripción breve del edificio, se examinará el uso y consumo de energía para la edificación, para luego identificar los usos significativos de energía (USE) y se establecerá una línea base. Además, se presentarán diversas medidas de eficiencia energética que fueron identificadas, cada una de las cuales serán evaluadas en términos de su prefactibilidad técnica y económica, que posteriormente serán priorizadas técnicamente considerando criterios como como el período de recuperación de la inversión, potencial de ahorro e inversión estimada.

### 1.2 Objetivo

Realizar una auditoría energética de recorrido en el Hospital Simón Bolívar que permita validar y obtener información para el análisis de los usos y consumos de energía e identificar, evaluar y priorizar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía a nivel conceptual.

### 1.2.1 Objetivos específicos

Para el presente estudio se definen los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1

- Realizar la caracterización energética de la edificación a partir del levantamiento de información histórica de consumos de energía y el censo de cargas de energía.

- Objetivo específico 2

Establecer una línea de base de consumo de energía y proponer los indicadores de desempeño energético que permitirán cuantificar la reducción de consumo de energía a futuro.

- Objetivo específico 3

Identificar medidas de eficiencia energética aplicables a la edificación considerando aspectos operacionales y tecnológicos para su evaluación técnica y económica a nivel de prefactibilidad.

- Objetivo específico 4

Priorizar las medidas de eficiencia energética evaluadas teniendo en cuenta los indicadores económicos sugeridos: Potencial de ahorro, período de retorno de inversión e inversión estimada.

### 1.3 Alcance

El alcance físico de la auditoría de recorrido se desarrolla en las instalaciones del Hospital Simón Bolívar, ubicado en la Calle 165 # 7-06 (ver Figura 1). Este edificio consta de 8 pisos con diversas áreas funcionales, que incluyen hospitalización, unidades de cuidados intensivos (UCIs), consultorios y oficinas médicas. En los 2 sótanos se alojan instalaciones de soporte, como almacenes, salas de calderas, bombas, subestaciones eléctricas, compresores y uno de los generadores de energía principales.

En los pisos superiores, además de las áreas médicas previamente mencionadas, se encuentran laboratorios y un espacio dedicado a la salud mental. También existen áreas adyacentes que albergan parqueaderos, tanques de almacenamiento, bombas y salas que contienen los otros dos generadores de energía, garantizando un suministro ininterrumpido de energía eléctrica en caso de cortes eléctricos.

Figura 1 Vista satelital de los límites del Hospital Simón Bolívar

El alcance técnico de la auditoría energética recorrido incluirá los siguientes aspectos:

- Caracterización de los usos y consumo de energía en la edificación.

- Identificación de los Usos Significativos de Energía (USE).

- Elaboración de línea de base energética.

- Definición de indicadores de desempeño energético.

- Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética en eficiencia energética a nivel prefactibilidad a partir de ingeniería conceptual.

- Priorización de medidas de eficiencia energética identificadas.

### 1.4 Términos y definiciones

Definiciones tomadas de la norma NTC: ISO 50001:2019 y la NTC ISO 50002:2018.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: Inspección y análisis sistemático del uso de energía y el consumo de energía de los objetos auditados, con el propósito de identificar los flujos de energía y las medidas potenciales para mejorar el desempeño energético e informarlos

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio energético.

CONSUMO DE ENERGÍA: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada.

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.

NOTA 1: En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados se pueden medir respecto a la política, objetivos y metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético.

NOTA 2: El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.

NOTA: Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser medibles.

ENERGÍA: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

NOTA 1: La energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.

NOTA 2: La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

GESTIÓN: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Tienen una concentración atmosférica baja, pero con gran importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas es una de las causas probables del aumento de la temperatura media global.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético según lo define la organización.

NOTA: Los indicadores de desempeño energético IDEn pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA (LB): Referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético.

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE): Uso de la energía que ocasiona un consumo de energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

CONTROL OPERACIONAL: El "control operacional" se refiere al conjunto de acciones planificadas y actividades realizadas para garantizar que los procesos, sistemas y equipos relacionados con el uso de energía se ejecuten de manera eficiente y de acuerdo con los objetivos energéticos establecidos. Esto implica supervisar, medir y ajustar continuamente las operaciones con el propósito de mejorar el rendimiento energético, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de las actividades de una organización.

# 2. Caracterización de la edificación

### 2.1 Características generales de la edificación

Figura 2. Características constructivas del edificio.

El Hospital Simón Bolívar es una institución médica de nivel III, dedicada a proporcionar servicios médicos de alta calidad a la comunidad de la ciudad y sus zonas circundantes, atendiendo un promedio de 1602 pacientes al mes.

El Hospital fue construido en 1982, se encuentra localizado en la Calle 165 #7-06 en Bogotá, y comprende una superficie total de 20.505 metros cuadrados. La infraestructura dispone de 65 habitaciones hospitalarias, dotadas con un total de 360 camas, destinadas para diversos servicios hospitalarios, tales como: la unidad de quemados y cirugía plástica, ginecología y obstetricia, salas de cuidados intensivos para adultos, pediátricos y neurológicos, zona de salud mental, programa de VIH, medicina interna, entre otros, cuyas asignaciones se detallan en la Tabla 1. Internamente, el hospital consta de 8 pisos y dos sótanos, cada uno con áreas dedicadas a hospitalización, unidades de cuidados intensivos, consultorios y oficinas. Los primeros pisos también incluyen laboratorios y un ala especializada en salud mental, junto con áreas de estacionamiento para el personal y visitantes. El hospital opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En lo que concierne a las instalaciones del hospital, este cuenta con una cafetería que en la actualidad no está en funcionamiento. Además, dispone de un auditorio destinado a eventos y reuniones, y una cocina cuya operación se limita a la recepción, el mantenimiento en caliente y la distribución de alimentos a los pacientes, ya que la preparación de estos se realiza fuera del hospital por parte de un proveedor.

La estructura del edificio se caracteriza por estar construida con ladrillo y concreto, con coeficientes de conductividad térmica que varían entre 0,39 y 1,67 W/m°C para el ladrillo y entre 0,8 y 1,2 W/m°C para el concreto. Ver Figura 2.

Tabla 1. Asignaciones de camas Hospital Simón Bolívar

| Número Habitaciones Hospitalarias | 65 |
| --- | --- |
| Número de camas Totales | 360 |
| Número de camas UCI | 74 |
| Pacientes atendidos mensualmente | 1.602 |
| Unidad de quemados y cirugía plástica |  |
| Camas de cuidados intensivos | 10 |
| Camas de cuidados intermedios para adultos y niños | 45 |
| Ginecología y obstetricia |  |
| Camas de hospitalización totales | 29 |
| Camas de atención de la gestación de alto riesgo con patología de alta complejidad | 20 |
| quirófanos | 1 |
| Incubadoras de cuidado intensivo | 9 |
| Incubadoras de cuidados intermedios | 9 |
| Cuidados intensivos Adulto |  |
| Unidades totalmente equipadas | 44 |
| Cuidados intensivos Pediátricos |  |
| Unidades totalmente equipadas | 10 |
| Cuidados intensivos Neurológicos |  |
| Unidades totalmente equipadas | 10 |
| Salud Mental |  |
| Camas para pacientes con enfermedad mental en fase aguda | 34 |
| Programa de VIH |  |
| Camas exclusivas para pacientes del programa | 17 |
| Medicina Interna |  |
| Camas sin incluir las del programa VIH | 44 |
| Pediatría |  |
| Camas para el manejo integral y cuidado desde lactantes hasta adolescentes de 15 años | 40 |
| Servicio quirúrgico |  |
| Camas para la hospitalización | 72 |
| Urgencias |  |
| Camas de Observación Adultos | 30 |
| Camas de Observación Pediátrica | 10 |

### 2.2 Características energéticas de la edificación

En lo concerniente al suministro de energía, la institución se abastece principalmente de electricidad y gas natural, con diésel como fuente de respaldo para los generadores y para llevar a cabo pruebas de disponibilidad. El aprovisionamiento hídrico se deriva íntegramente de la red pública y se destina exclusivamente al consumo interno.

El suministro energético primario del Hospital Simón Bolívar se obtiene de la red eléctrica nacional, operada por Enel Colombia S.A. E.S.P Este suministro se distribuye internamente en dos niveles de tensión: un nivel primario de 11,4 kV y un nivel secundario de 214-124 V. Además, la infraestructura hospitalaria cuenta con tres plantas de generación de respaldo, con capacidades de 500 kW, 252 kW y 260 kW respectivamente, que utilizan diésel como fuente de energía.

Figura 3. Distribución de costos energéticos facturados

En lo que respecta a los suministros de electricidad, gas y agua, la distribución de los costos mensuales de facturación de servicios públicos se desglosa así:

- gas natural, es empleado exclusivamente por las calderas, representando aproximadamente el 14%

- agua, se utiliza para el consumo interno de la edificación y constituye aproximadamente el 12%

- energía eléctrica, representa el 74% restantes de facturación de servicios públicos.

La edificación se encuentra actualmente clasificada como un consumidor regulado, aun cuando tiene el potencial de clasificarse como consumo No regulado. Esta categorización implica que el Hospital carece de flexibilidad en términos de negociación de tarifa y contratación de energía.

En la Tabla 2 se detallan las tarifas promedio correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023 para cada uno de los servicios utilizados por el Hospital.

Tabla 2. Tarifas promedio del periodo reportado, (enero 2022 a junio de 2023)

| Energético | Tarifa | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | $ 560,3 | [$COP/kWh] |
| Gas Natural | $ 2.326,81 | [$COP/m³] |
| Agua | $ 3.024,12 | [$COP/m³] |

## 2.3 Perfil de consumo energético de la edificación

A continuación, en la Tabla 3, se muestran el número de pacientes, así como el detalle de los consumos y los costos de energía eléctrica, gas natural y agua facturados durante el período evaluado.

Tabla 3. Registro de número de pacientes, consumos y costos mensuales de servicios en el Hospital Simón Bolívar

| FECHA | Número de pacientes/mes | Consumo EE | Costos EE | Consumo GN | Costos GN | Consumo Agua | Costos Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kWh/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] | [m3/mes] | [$COP/mes] |
| Ene 2022 | 1.335 | 160.800 | $ 78.832.200 | 9.117 | $ 18.104.630 | 8.088 | $ 22.370.680 |
| Feb 2022 | 1.458 | 175.200 | $ 87.610.512 | 7.273 | $ 15.091.475 | 3.428 | $ 9.692.464 |
| Mar 2022 | 1.642 | 151.200 | $ 75.600.000 | 8.810 | $ 16.545.180 | 4.945 | $ 14.134.640 |
| Abr 2022 | 1.715 | 166.800 | $ 85.931.674 | 6.878 | $ 14.949.195 | 5.254 | $ 15.224.831 |
| May 2022 | 1.631 | 190.800 | $ 100.065.270 | 7.746 | $ 16.293.634 | 4.883 | $ 14.416.130 |
| Jun 2022 | 1.477 | 162.000 | $ 86.490.180 | 8.806 | $ 19.752.827 | 5.896 | $ 17.381.408 |
| Jul 2022 | 1.652 | 180.000 | $ 97.830.000 | 7.314 | $ 15.479.642 | 5.299 | $ 15.754.881 |
| Ago 2022 | 1.544 | 187.200 | $ 103.778.064 | 6.678 | $ 14.731.668 | 5.952 | $ 18.046.464 |
| Sep 2022 | 1.551 | 172.800 | $ 97.709.760 | 6.762 | $ 15.965.082 | 4.518 | $ 13.701.061 |
| Oct 2022 | 1.470 | 156.000 | $ 89.974.560 | 7.754 | $ 18.082.328 | 4.885 | $ 14.814.007 |
| Nov 2022 | 1.521 | 191.217 | $ 110.947.928 | 6.636 | $ 15.979.488 | 4.755 | $ 14.511.927 |
| Dic 2022 | 1.657 | 179.606 | $ 104.210.993 | 7.333 | $ 18.823.811 | 4.820 | $ 14.663.597 |
| Ene 2023 | 1.545 | 175.200 | $ 101.654.544 | 6.822 | $ 17.383.479 | 5.409 | $ 16.507.889 |
| Feb 2023 | 1.635 | 164.695 | $ 96.611.734 | 5.848 | $ 14.985.149 | 5.159 | $ 16.278.090 |
| Mar 2023 | 1.618 | 152.674 | $ 90.992.177 | 9.368 | $ 25.684.995 | 5.646 | $ 18.373.891 |
| Abr 2023 | 1.953 | 163.200 | $ 99.308.832 | 7.970 | $ 20.463.214 | 4.847 | $ 15.773.689 |
| May 2023 | 1.831 | 168.000 | $ 104.274.240 | 7.891 | $ 19.780.291 | 5.891 | $ 19.322.480 |
| Jun 2023 | 1.602 |  |  | 7.932 | $ 19.883.065 |  |  |
| Promedio | 1.602 | 170.435 | $ 94.813.098 | 7.608 | $ 17.665.509 | 5.275 | $ 15.939.302 |

## Energía eléctrica

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de energía eléctrica promedio del período comprendido entre enero del 2022 hasta mayo del 2023 es de 170.435 kWh/mes, con un costo promedio mensual de $94.813.098. En la Figura 4. Se muestra la tendencia del consumo mensual para el hospital Simón Bolívar en el periodo evaluado.

Figura 4. Tendencia de consumo de energía eléctrica mensual desde enero de 2022 a mayo de 2023

## Gas natural

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de gas natural promedio del período reportado es de 7.608 m3/mes con un costo promedio mensual de $17.665.509. En la Figura 5. Se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 5. Tendencia de consumo de gas natural mensual desde enero de 2022 hasta mayo de 2023

## Agua potable

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3, se evidencia que el consumo de agua promedio del período es de 5.275m3/mes con un costo promedio mensual de $15.939.302. En la Figura 6. Se muestra la tendencia del consumo mensual en el periodo evaluado.

Figura 6. Tendencia de consumo de agua mensual desde enero de 2022 a junio de 2023

# 3. Uso y consumo de la energía

### 3.1 Distribución de consumos e identificación de Usos Significativos de Energía (USE)

Los usos significativos de energía (USE) son aquellos equipos, sistemas o procesos que ocasionan un consumo representativo de energía o que ofrecen un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

La identificación de los USE se realiza mediante la aplicación de la Ley de Pareto para determinar el 20% de los equipos, sistemas o procesos en la edificación que consumen aproximadamente el 80% de los distintos tipos de energía utilizadas en los procesos, o que concentren altas pérdidas de energía y altos costos de estas.

Para tal efecto, se construye el Diagrama de Pareto, el cual se representa a través de un gráfico de barras de los consumos de energía y las pérdidas de cada uno de los equipos de uso final, sistemas o procesos por cada energético, organizados de mayor a menor valor. Por medio de un gráfico de línea en el eje secundario se muestra el porcentaje acumulado hasta el 100% del consumo total de la edificación. De esta manera, se puede identificar gráficamente cuáles son los equipos o áreas que pueden considerarse como USE.

A continuación, se presenta la distribución de los consumos, categorizados con base en las áreas o grupos de equipos correspondientes, tanto en términos de energía eléctrica, gas natural y agua.

### 3.1.1 Energía eléctrica

Los equipos o usos finales de energía eléctrica se han categorizado en grupos que incluyen, entre otros, sistemas de refrigeración, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), iluminación, dispositivos ofimáticos, sistemas de bombeo y cualquier otro equipo identificado en las instalaciones que genere consumo de energía eléctrica. Los principales grupos y sus respectivos niveles de consumo se detallan en Tabla 6:

Figura 7. Distribución del consumo de energía eléctrica

Tabla 4. Distribución del consumo de energía eléctrica por grupo de equipos

| Equipos | Consumo [kWh/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| HVAC | 48.510 | 28,22% |
| Equipos para diagnóstico | 41.164 | 23,94% |
| Iluminación | 30.469 | 17,72% |
| Ofimáticos | 19.457 | 11,32% |
| Ascensores | 15.790 | 9,18% |
| Refrigeración | 5.952 | 3,46% |
| Bombeo | 4.295 | 2,50% |
| Electrodomésticos | 3.183 | 1,85% |

Figura 8. Pareto de energía eléctrica por grupos de equipos en el Hospital Simón Bolívar.

El análisis de Pareto ofrece una visión clara de los principales consumidores de energía eléctrica en el edificio. Estos se dividen en las siguientes categorías: equipos HVAC, equipos de diagnóstico, sistemas de iluminación y equipos ofimáticos.

-	Equipos HVAC:

- Un 32% del consumo corresponde a equipos de aire acondicionado, incluyendo condensadoras y manejadoras.

- El 68% restante está relacionado con equipos de ventilación y recirculación de aire, en su mayoría sistemas de sopladores con motores acoplados por correas. Se identificaron un total de 70 motores, con potencias que oscilan entre 1hp y 12hp.

-	Equipos de diagnóstico:

Se observa un predominio de equipos de rayos X, tanto fijos como portátiles, resonadores magnéticos y tomógrafos. Estos equipos son relativamente nuevos, fabricados a partir de 2016.

-	Iluminación:

A pesar de que solo el 11% del consumo corresponde a tecnologías fluorescentes o incandescentes, se identificaron luminarias LED con consumos elevados. Algunas de estas luminarias no fueron seleccionadas por criterios lumínicos, sino por razones estéticas, especialmente para iluminar pasillos. Estas incluyen un grupo de paneles con potencias nominales superiores a 48W.

-	Equipos ofimáticos:

La mayoría de los equipos censados son computadoras de escritorio con una potencia promedio de 150W. De estos, solo 40 operan durante jornadas de oficina de 8 horas, mientras que el resto permanece encendido de forma continua.

### 3.1.2 Gas natural

En cuanto al gas natural, su consumo se limita a las calderas de 200 BPH, el vapor generado es usado para el producir el agua caliente requerido tanto en duchas como en la cocina para calentar las bandejas donde mantienen la temperatura de los alimentos.

Tabla 5. Distribución de consumo de gas por áreas

| Equipos | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Calderas | 7.476 | 100% |
| Otros | 0 | 0,0% |

### 3.1.3 Agua

En contraste, el agua no ha sido categorizada ni segmentada según áreas específicas de uso. En su lugar, se registra un consumo total que engloba todas las aplicaciones internas del recurso hídrico, ver Tabla 8.

Tabla 6. Distribución del consumo de agua en el Hospital Simón Bolívar

| Equipos o área | Consumo [m³/mes] | Distribución [%] |
| --- | --- | --- |
| Consumo interno | 5.242 | 100% |

No se ha podido establecer el uso del agua por zonas de consumo final debido a que no existe la información requerida para ello. Por lo que se requiere conocer el esquema de distribución, instalar medidores, establecer el tipo de uso. Uno de esos usos es la producción de vapor que a su vez se utiliza para producir agua caliente, usada finalmente para el calentamiento de las bandejas de agua en la cocina y duchas.

# 4. Línea de base energética e indicadores de desempeño energético

La línea de base energética es una referencia que permite caracterizar el comportamiento energético de un proceso dentro del periodo base que lo representa. La línea base puede ser establecida a partir de un modelo estadístico, considerando las variables relevantes que afectan el consumo y que son no controlables (grados día, nivel de ocupación, número de pacientes atendidos, etc.). Este modelo estadístico, en función de las variables no controlables para el desempeño energético, permite normalizar la comparación de las variaciones de los consumos de energía, entre las condiciones reales actuales y las condiciones en que fue realizada la línea base.

Por otro lado, un indicador de desempeño energético (IDEn), es un valor cuantitativo o una medida del desempeño energético, tal como lo defina la organización, que permite monitorear y controlar los procesos operacionales, así como también alertar de las desviaciones, cambios o eventos inesperados que incrementen o disminuyan el desempeño energético en las áreas o procesos en las cuales es medido. Éstos pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia energética.

El indicador de desempeño debe reflejar los cambios en el desempeño energético en relación con la línea de base energética. La comparación con el valor que deseamos lograr es precisa, cuando las diferencias se deben únicamente a los aspectos que estamos evaluando, como los cambios en el consumo energético o la eficiencia de los equipos.

Dado que los principales consumidores de energía del Hospital Simón Bolívar son los sistemas de control de aire acondicionado y ventilación (HVAC), equipos de diagnóstico médico, sistemas de iluminación y equipamiento de oficina, que en conjunto representan el 81,2% del consumo total de energía eléctrica en la infraestructura, se identifican como variables significativas no controlables las siguientes: el porcentaje de ocupación de camas o el número de pacientes atendidos.

Actualmente, se cuenta con información mensual sobre los consumos registrados en las facturas y un registro mensual de pacientes dados de alta, los cuales se correlacionarán para la construcción de los modelos de línea de base. Para establecer la línea de meta, se considerarán aquellos valores de consumo que se sitúan por debajo de la línea de base y se realizará una correlación con estos. Es relevante mencionar que no se dispone de información relativa al porcentaje de camas ocupadas, ni se hace una distinción entre pacientes hospitalizados y aquellos que son dados de alta el mismo día. Por lo tanto, se recomienda iniciar el registro periódico de variables como el porcentaje de camas ocupadas o el número de habitaciones ocupadas, ya que esta información mejoraría significativamente la precisión y el nivel de confianza de los modelos de línea de base.

### 4.1 Línea de base y línea de meta energética – Energía eléctrica

Para el Hospital Simón Bolívar se cuenta con históricos de consumo desde 2022 hasta los primeros meses del 2023 como se muestra en la sección 2.3, Tabla 3. Como se había explicado con anterioridad se correlacionarán estos consumos con los registros de pacientes dados de alta cada mes, estos registros también se tienen desde el 2022 hasta mayo del 2023, los modelos para la línea de base y la línea de meta obtenidos se presentan en la Figura 9.

Para la elaboración de los modelos, se aplicó un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concuerdan con el patrón de comportamiento normal en el hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de marzo y noviembre de 2022, así como a marzo, abril y mayo de 2023.

Figura 9. Línea de base y línea de meta de energía eléctrica para el Hospital Simón Bolívar

Para la línea base se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Energía base=43,82*Número de pacientes+104.421 [kWh/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación de 19,3%, los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, se incrementa el consumo de energía en 43,82 kWh/mes, mientras que independiente del número de pacientes atendidos, el hospital consume en promedio 104.421 kWh/mes que representa alrededor del 60% del consumo del hospital, esto se evidencia como los puntos azules dentro de la Figura 9.

Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético, a partir esto datos se construye el modelo de línea meta:

Energía meta=19,71*Número de pacientes+131.980 [kWh/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación de 51%, indicando que, por cada paciente adicional atendido, se incrementa el consumo de energía en 19,71 kWh/mes, reduciendo el consumo variable por pacientes atendidos en el hospital, mientras que para el consumo no asociado al número de pacientes incrementaría a 131.980 kWh/mes.

La comparación del valor de la línea base y del valor de la línea meta evaluadas con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (1.556) permite calcular el potencial de ahorro de consumo alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Energía base-Energía meta

Potencial de ahorro=172.592-162.639 kWhmes

Potencial de ahorro=9.953 kWhmes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 9.953 kWh/mes, que representa el 5,8% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de $ 5.474.000 COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 3.892 kgCO2_eq/mes.

### 4.2 Indicadores de desempeño – Energía eléctrica

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores de consumo energético base, para medir la mejora del consumo de energía eléctrica. El Hospital Simón Bolívar entra en la categoría de Hospitales, de acuerdo con lo establecido por dicha Guía (Tabla 7). Sin embargo, este indicador propuesto por la guía de construcción sostenible no permite llevar a cabo seguimiento apropiado del comportamiento energético del hospital, por lo que se propone tomar como referencia comparativa la línea de base energética, junto con los siguientes indicadores de desempeño energético:

| Indicador de consumo [kWh/año/m2] | ICEE=EEaño[kWhaño]área [m2] | (1) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [kWh/mes] | DEEE=EEmes-EBasemes [kWhmes] | (2) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=EBasemesEEmes×100 | (3) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIEE=DEEE×FEEE | (4) |
| Indicador comparativo de energía eléctrica entre hospitales | Eje (Y)=EEaño[kWhaño]#Pacientes año Eje (X)=área [m2]#Pacientes año | (5) |

Tabla 7 . Indicadores de desempeño energético (Guía de Construcción Sostenible 2015

| kWh/m2/año | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 96,1 | 151,3 | 132,5 | 217,8 |
| Hospitales | 249,6 | 108,3 | 344,1 | 344,1 |
| Oficinas | 81,2 | 132,3 | 318,2 | 221,3 |
| Centros Comerciales | 403,8 | 187,8 | 187,8 | 231,5 |
| Educativos | 20,0 | 44,0 | 72,0 | 29,8 |
| Vivienda No VIS | 46,5 | 48,3 | 36,9 | 50,2 |
| Vivienda VIS | 44,6 | 44,0 | 34,6 | 49,3 |
| Vivienda VIP | 48,1 | 53,3 | 44,9 | 50,6 |

### 4.2.1 Indicador de consumo de energía eléctrica [kWh/año/m2]

Para el Hospital Simón Bolívar se toma el valor de referencia de Hospitales:

249,6 kWh/año/m2

De acuerdo con la Guía de Construcción Sostenible, para la categoría de Hospitales, se propone un índice de consumo base de 249,6 kWh/año/m2, mientras que para el periodo base se cuenta con indicador de consumo de promedio 101,13 kWh/año/m2 lo que representa una diferencia del 59,5% en el indicador (Figura 10). Este desfase evidencia que el indicador base de la Guía de Construcción Sostenible no resulta una referencia fiable para monitorear el comportamiento energético del Hospital, dado que no considera las condiciones particulares de su funcionamiento. Por consiguiente, se recomienda realizar el seguimiento de las instalaciones empleando los otros tres indicadores propuestos.

Figura 10. Tendencia del indicador de consumo de energía eléctrica para el Hospital Simón Bolívar

### 4.2.2 Desempeño energético de energía eléctrica [kWh/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (2), el desempeño energético de la energía eléctrica es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor al consumo esperado presentando sobreconsumo de energía eléctrica. Por el contrario, cuando toma valores negativos indica que el consumo real fue menor al esperado presentando comportamientos de ahorro. Como se observa en la Figura 11, el Hospital Simón Bolívar presenta comportamientos de ahorro de energía eléctrica respecto a la línea base durante nueve (9) meses, llevando una tendencia continua hacia el ahorro desde febrero de 2023 a mayo de 2023.

Figura 11. Tendencia del desempeño energético en 2022 y 2023 para el Hospital Simón Bolívar

### 4.2.3 Indicador de Desempeño Base 100 de energía eléctrica

De acuerdo con la ecuación (3), el desempeño energético se presenta como una razón (En porcentaje) entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado.

Cuando este indicador toma valores por debajo del 100%, indica que fue menos eficiente en comparación con el consumo esperado en la línea base; por otro lado, cuando toma valores por encima del 100%, indica que fue más eficiente en relación con el consumo esperado en la línea base como se observa en la ( Figura 12 ).

Figura 12. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100 para el Hospital Simón Bolívar

### 4.2.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (4), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de energía eléctrica. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente al "primer período de proyectos diferentes a eólicos y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

Para el Hospital Simón Bolívar se observa la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 13.

Figura 13. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI.

### 4.2.5 Indicador comparativo de energía eléctrica [kWh/pacientes – m2/pacientes]

Figura 14. Indicador comparativo de energía eléctrica entre hospitales

Bajo este estudio, donde se analizaron cuatro (4) hospitales en la ciudad de Bogotá, se propone un indicador comparativo en donde se calcula el consumo de energía eléctrica anual por pacientes atendidos y el área construida por pacientes atendidos como se observa en la Figura 14.

A partir de esta comparación, se puede concluir que el Hospital Simón Bolívar consumió alrededor de 1.340 kWh/año por cada paciente atendido, ubicándose como el hospital de mayor consumo por paciente en comparación con el resto de los hospitales dentro del clúster.

### 4.3 Línea de base y línea de meta energética – Gas natural

En cuanto al consumo de gas natural, el Hospital Simón Bolívar dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta mayo de 2023 (ver Tabla 3). De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se correlacionaron estos consumos con los pacientes dados de alta mensualmente.

Para la elaboración de los modelos, se aplicó un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concuerdan con el patrón de comportamiento normal en el hospital. Se excluyeron los datos correspondientes a los meses de enero del 2022, y febrero del 2023.

Figura 15. Línea de base de gas natural para el Hospital Simón Bolívar

Para la línea base de consumo de gas natural se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

GNbase=3,33*Número de pacientes+2.104 [m3/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación de 34%, los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, se incrementa el consumo de energía en 3,33 m3/mes, mientras que independiente del número de pacientes atendidos, el Hospital consume en promedio 2.104 m3/mes que representa alrededor del 30% del consumo del hospital, esto se evidencia como los puntos azules dentro de la Figura 15.

Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético, a partir esto datos se construye el modelo de línea meta:

GNmeta=3,27*Número de pacientes+1.654 [m3/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación de 76%, indicando que, por cada paciente adicional atendido, se incrementa el consumo de energía en 3,27 m3/mes, reduciendo el consumo variable por pacientes atendidos en el hospital, mientras que para el consumo no asociado al número de pacientes se reduce a 1.654 m3/mes.

La comparación del valor de la línea de base y del valor de la línea meta evaluadas con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (1.556) permite calcular el potencial de ahorro de consumo de gas natural alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=GNbase-GNmeta

Potencial de ahorro=7.602-7.507 m3mes

Potencial de ahorro=545 m3mes

El potencial de ahorro por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 545 m3/mes, que representa el 7,3% respecto al consumo promedio en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 1.420.000 $COP/mes y beneficios ambientales de aproximadamente 1.080 kgCO2_eq/mes.

### 4.4 Indicadores de desempeño – Gas natural

Para el Hospital Simón Bolívar se proponen los siguientes indicadores de desempeño para el gas natural:

| Indicador de consumo [m3/año/m2] | ICGN=GNaño[m3año]área [m2] | (6) |
| --- | --- | --- |
| Desempeño de energía eléctrica [m3/mes] | DEGN=GNmes-GNBasemes [m3mes] | (7) |
| Índice de desempeño Base 100 [%] | IB100=GNBasemesGNmes×100 | (8) |
| Emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes] | GEIGN=DEGN×FEGN | (9) |

### 4.4.1 Indicador de consumo de gas natural [m3/año/m2]

Para el período de referencia, el indicador de consumo de gas natural, calculado a partir de la ecuación (6) se situó en un promedio de 4,44 m3/año/m2. Los consumos actuales fluctúan en relación con esta base, como se ilustra en la Figura 16.

Figura 16. Tendencia del indicador de consumo de gas natural para el Hospital Simón Bolívar

### 4.4.2 Desempeño energético de Gas natural [m3/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (7), el desempeño energético del gas natural es la diferencia en el consumo real facturado y el consumo de la línea base.

Cuando este indicador toma valores positivos, indica que el consumo real fue mayor al consumo esperado presentando sobreconsumo de gas natural, por el contrario, cuando toma valores negativos indica que el consumo real fue menor al esperado presentando comportamientos de ahorro de gas natural. Como se observa en la Figura 17, el Hospital Simón Bolívar presenta comportamientos de ahorro de gas natural respecto a la línea de base durante diez (10) meses, llevando una tendencia continua hacia el ahorro entre julio y septiembre de 2022 y entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.

Figura 17. Tendencia del desempeño del gas natural en 2023 para el Hospital Simón Bolívar

### 4.4.3 Indicador de Desempeño Base 100 de Gas natural

De acuerdo con la ecuación (8), el desempeño energético se presenta como una razón entre el consumo base de la línea base y el consumo real facturado y se indica en términos de porcentaje.

Cuando este indicador toma valores por debajo de 100%, indica que se fue menos eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, por el contrario, cuando toma valores por encima de 100% indica que se fue más eficiente con respecto al consumo esperado en la línea base, como se observa en la Figura 18.

Figura 18. Indicador de desempeño de energía eléctrica Base 100

### 4.4.4 Indicador de emisiones de GEI [tonCO2_eq/mes]

Tal como se expresa en la ecuación (9), el indicador de emisiones de GEI se obtiene al multiplicar el desempeño energético por el factor de emisiones de gas natural. Este factor de emisiones de energía eléctrica se toma como 0,0019801 tonCO2_eq/m3 . Para el Hospital Simón Bolívar se observa la tendencia de reducción de emisiones de CO2 equivalente en la Figura 19.

Figura 19. Tendencia de Indicador de reducción de emisiones GEI

### 4.5 Línea de base y línea de meta del consumo de agua

En lo que respecta al agua, el Hospital Simón Bolívar dispone de datos históricos desde enero de 2022 hasta mayo de 2023. De manera similar a lo realizado con la energía eléctrica, se correlacionaron estos consumos con los pacientes dados de alta mensualmente.

Para la elaboración de los modelos, se aplicó un proceso de depuración de los datos iniciales, eliminando aquellos puntos atípicos o que no concuerdan con el patrón de comportamiento normal en el hospital. Se excluyeron los datos correspondientes al mes de enero del 2022.

Figura 20. Línea de base del agua para el Hospital Simón Bolívar

Para la línea base de consumo de agua se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal de la forma Y=mX+b:

Agua base=2,136*Número de pacientes+1.783 [m3/mes]

Este modelo presenta un coeficiente de correlación de 33%, los coeficientes del modelo indican que, por cada paciente atendido, se incrementa el consumo de agua en 2,14 m3/mes, mientras que independiente del número de pacientes atendidos, el Hospital consume en promedio 1.783 m3/mes de agua que representa alrededor del 35% del consumo del Hospital, esto se evidencia como los puntos azules dentro de la Figura 20.

Los puntos naranjas son indicados como los valores con mejor comportamiento energético, a partir esto datos se construye el modelo de línea meta:

Agua meta=2,40*Número de pacientes+1.070 [m3/mes]

El modelo de línea meta presenta un coeficiente de correlación de 76%, indicando que, por cada paciente adicional atendido, se incrementa el consumo de agua en 2,40 m3/mes, reduciendo el consumo variable por pacientes atendidos en el hospital, mientras que para el consumo de agua no asociado al número de pacientes se reduce a 1.070 m3/mes.

La comparación del valor de la línea base y del valor de la línea meta evaluadas con el valor promedio de pacientes atendidos en el mes dentro del hospital (1.556) permite calcular el potencial de ahorro de agua potable alcanzable por acciones operacionales y de mantenimiento.

Potencial de ahorro=Agua base-Agua meta

Potencial de ahorro=5.210-4.928 m3mes

Potencial de ahorro=282 m3mes

El potencial de ahorro en consumo de agua por acciones de operación y mantenimiento por control operacional se calcula en 282 m3/mes, que representa el 5,4% respecto al consumo promedio de agua en el periodo base, lo que se traduce en beneficios económicos estimados de 904.000 $COP/mes.

### 4.6 Indicadores de desempeño – Agua

La Guía de Construcción Sostenible bajo el marco de la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, propone indicadores base para medir la mejora del consumo de agua como se observa en la Tabla 8. El Hospital Simón Bolívar entra en la categoría de Hospitales.

De esta forma, para el Hospital Simón Bolívar se propone el siguiente indicador de desempeño:

| Indicador de consumo [m³/persona/mes] | ICAgua=Aguamesm3mesUsuarios [personas] | (10) |
| --- | --- | --- |

Tabla 8. Indicadores de referencia para consumo de agua de la Guía de Construcción Sostenible

| m3/personas/mes | Frío | Templado | Cálido seco | Cálido húmedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles | 5,655 | 16,92 | 7,26 | 8,367 |
| Hospitales | 18,606 | 18,0 | 13,14 | 24 |
| Oficinas | 1,35 | 1,35 | 1,56 | 1,374 |
| Centros comerciales | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 | 0,0006m3/m2 |
| Educativos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,744 |
| Vivienda No VIS | 4,362 | 4,359 | 5,694 | 5,247 |
| Vivienda VIS | 3,171 | 3,417 | 4,701 | 3,762 |
| Vivienda VIP | 2,343 | 2,949 | 5,694 | 3,318 |

De acuerdo con este planteamiento y utilizando un indicador de consumo de referencia de 18,61 m³/persona/mes, se obtiene el seguimiento al indicador de consumo para la edificación como se presenta la siguiente Figura 21.

Figura 21. Tendencia del indicador de consumo de agua para el Hospital Simón Bolívar.

De acuerdo con estos resultados, el indicador de consumo de agua mensual en el Hospital Simón Bolívar se ubica 15,32m³/persona/mes se encuentra por debajo del esperado, según la Guía de Construcción Sostenible (Los índices de consumo no superan los 5 m³/persona/mes). En cuanto a la variación por mes, se encuentra que para el 2023 los consumos de agua han estado relativamente estables y cercanos al período base 2022, sin embargo, en el mes de enero se notó una reducción significativa en el consumo alrededor de un 33% menos que el año anterior.

Es importante mencionar que, con la información disponible actualmente, no se puede determinar las causas para los comportamientos de ahorro o sobreconsumo en el Hospital, debido a que no se miden o se registran las variables que impactan en el desempeño energético. Por lo tanto, se recomienda implementar un sistema de control operacional del desempeño energético en el Hospital Simón Bolívar para determinar las causas del comportamiento en el desempeño energético y tomar acciones que conlleven a corregir el sobreconsumo y mantener la mejora en el desempeño energético.

# 5. Identificación y evaluación de las medidas de eficiencia energética

Mediante el proceso de auditoría energética de recorrido en el Hospital Simón Bolívar, se identificaron un total de 12 medidas de eficiencia energética, las cuales se detallan a continuación en la Tabla 9. Estas medidas de eficiencia energética surgieron a partir de un análisis técnico y se sometieron a una evaluación de viabilidad preliminar.

Los valores de CAPEX presentados en este informe se estimaron a partir de catálogos técnicos de referencia y precios de lista disponibles en revistas e internet. Estos solo incluyen el costo de los equipos, materiales y mano de obra, excluyendo el IVA y otros impuestos que puedan aplicar, así como los aranceles de importación.

Para calcular el costo final de la implementación de la Medida de Eficiencia Energética (MEE) con mayor precisión, es necesario realizar una Auditoría de Grado de Inversión (IGA). En este proceso, se llevan a cabo mediciones en campo, se realiza un análisis técnico detallado de la MEE propuesta y se solicitan ofertas en firme de potenciales proveedores de soluciones tecnológicas y equipos específicos para el caso en cuestión. Además, se evalúan los costos de obras civiles y eléctricas requeridas para la implementación de la MEE. Adicionalmente, se realiza un análisis financiero más detallado para establecer con precisión los beneficios derivados de la implementación de la MEE.

Por lo tanto, estos valores deben considerarse únicamente como una referencia para estimar posibles montos de inversión requeridos, y no deben utilizarse para procesos licitatorios formales.

Tabla 9. Listado de medidas de eficiencia energética identificadas y evaluadas

| ID Medida | Descripción de la medida | CAPEX Estimado [$COP] | Payback [años] | Ahorro Estimado Anual [$COP/año] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-1 | Cambio de luminarias led de mayor potencia a potencia menor según luminosidad requerida | $ 15.841.680 | 0,7 | $ 37.255.143 |
| ECM-2 | Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos | $ 1.800.000 | 1,6 | $ 1.810.124 |
| ECM-3 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | $ 77.250.994 | 2,6 | $ 46.492.473 |
| ECM-4 | Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (sectorización de circuitos) | $ 10.400.000 | 0,8 | $ 22.642.921 |
| ECM-5 | Instalación de frenos regenerativos en motores de ambos giros | $ 63.690.134 | 2,4 | $ 41.544.574 |
| ECM-6 | Uso de sensores de movimiento para encendidos de zonas no transitadas | $ 1.722.000 | 0,7 | $ 3.828.818 |
| ECM-7 | Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural | $ 550.000 | 0,4 | $ 2.126.310 |
| ECM-8 | Sustitución tecnológica de calderas (cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores eléctricos o a gas) | $ 180.570.000 | 1,8 | $ 156.866.733 |
| ECM-9 | Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia | $ 138.727.347 | 16,4 | $ 13.053.891 |
| ECM-10 | Actualización tecnológica de bombas de agua (variador de velocidad en bomba) | $ 70.562.140 | 16,59 | $ 6.532.805 |
| ECM-11 | Inspección de fugas de vapor y gas natural en caldera | $ 1.959.510 | 0,63 | $ 4.845.683 |
| ECM-12 | Sustitución tecnológica de caldera (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas) | $ 343.800.402 | 4,7 | $ 120.993.010 |

De acuerdo con los anteriores resultados, en la Figura 22 se presentan los resultados de la evaluación de las medidas de eficiencia energética, organizadas de mayor a menor según los ahorros anuales estimados.

Figura 22. Listado de evaluación de medidas de eficiencia energética por mayor potencial de ahorro energético y económico anual

A continuación, se desarrolla cada una de las medidas de eficiencia energética, en donde se describe estado actual, situación propuesta, un costo estimado para equipos, mano de obra, instalación, y evaluación de prefactibilidad de las medidas de eficiencia energética.

## (ECM-1) Cambio de luminarias LED de mayor potencia a potencia menor según luminosidad requerida

Estado actual

Actualmente, el Hospital Simón Bolívar ha llevado a cabo la transición de luminarias convencionales a tecnología LED, sin embargo, es importante destacar que en algunos casos este cambio se ha realizado primordialmente por razones estéticas, sin considerar las necesidades lumínicas y el consumo energético. Esto ha resultado en la instalación de paneles LED de hasta 48W y tubos de hasta 54W en pasillos donde anteriormente se empleaban luminarias con dos tubos LED de 18W, entre otros ejemplos similares. Este uso inadecuado de la tecnología LED plantea la necesidad de revisar y optimizar la selección de luminarias para garantizar una eficiencia energética óptima.

Solución propuesta

Con el fin de alcanzar ahorros energéticos sustanciales sin sacrificar la calidad de la iluminación, se sugiere la revisión y modificación de la tecnología LED empleada en espacios comunes, como los pasillos. En este sentido, se propone la adopción de luminarias LED que se ajusten de manera óptima a los requerimientos lumínicos particulares de dichas áreas, evitando el uso de luminarias sobredimensionadas. Esta revisión es especialmente relevante, dado que actualmente se han instalado paneles LED de hasta 54W en lugar de las antiguas luminarias de dos tubos T8. Se debe considerar que la razón principal para este cambio fue estética, ya que en los pasillos que aún conservan las luminarias con dos tubos T8 no se ha informado de problemas de iluminación. En consecuencia, se sugiere que la sustitución por luminarias LED de dos tubos sería suficiente para mantener los niveles de iluminación adecuados, al tiempo que se logra un significativo ahorro energético.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla:

Tabla 10. Descripción CAPEX para ECM-1

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Tubos led de 18W | $ 14.900 | 346,0 | $ 5.155.400 |
| Panel de 0,6x0,6m 48W | $ 71.000 | 26,0 | $ 1.846.000 |
| Material de ferretería | $ 1.400.280 | 1,0 | $ 1.400.280 |
| Mano de Obra | $ 20.000 | 372,0 | $ 7.440.000 |
| Total |  |  | $ 15.841.680 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tablase resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 11. Indicadores económicos para ECM-1

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 58.787 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 37.255.143 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 2,85 | [%] |
| Payback | 0,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 23 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-2) Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos

Estado actual

Actualmente, los computadores no se desconectan al finalizar la jornada laboral, ni se desconectan completamente cuando no están en uso. Esto resulta en un consumo eléctrico residual, conocido como "consumo en espera" o "consumo pulga", que corresponde al gasto energético de los equipos que permanecen apagados o en modo de suspensión, pero siguen conectados a la corriente eléctrica. Este consumo adicional se estima en aproximadamente 3,1W por computadora y 0,4W en el caso de las impresoras cuando están en modo de suspensión. Si las impresoras se encuentran en modo listo, el consumo puede alcanzar hasta 5,5W.

Solución propuesta

Para lograr ahorros energéticos significativos en este aspecto, se sugiere la adquisición de regletas de corriente que permitan des energizar por completo una línea de equipos cuando no estén en uso o al finalizar las jornadas laborales.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 12. Descripción CAPEX para ECM-2

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Regletas Eléctricas | 45.000 | 40,0 | $ 1.800.000 |
| Total |  |  | $ 1.800.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tablase resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 13. Indicadores económicos para ECM-2

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 2.856 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 1.810.124 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 0,14 | [%] |
| Payback | 0,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 1,1 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-3) Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético

Estado actual

Actualmente no se cuenta con un sistema de seguimiento, medición y análisis del cambio de los indicadores de desempeño energético a nivel global y por zonas del Hospital que permita identificar las causas del comportamiento en el desempeño energético y tomar acciones sobre los elementos de control para reducir el consumo de energía, cuando se presenten sobreconsumos.

Solución Propuesta

Se plantea la instalación de medidores de energía que faciliten la captura de datos en tiempo real, así como la creación e implementación de paneles de control (dashboards) para el seguimiento en línea de indicadores de desempeño energético a nivel global y en zonas de uso significativo de la energía. Esto deberá ir acompañado de la implementación de un sistema de gestión de la energía basado en estándares internacionales, siguiendo las directrices de la norma NTC ISO 50001.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la siguiente tabla.

Tabla 14. Descripción CAPEX para ECM-3

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Implementación de medición en línea | $ 600.000,00 | 10 | $ 6.000.000,00 |
| Implementación del Sistema de Gestión de la Energía | $ 34.115.058,75 | 1 | $ 34.115.058,75 |
| Implementación del dashboard para control operacional | $ 37.135.935,00 | 1 | $ 37.135.935,00 |
| Total |  |  | $ 77.250.993 |

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 15. Indicadores económicos para ECM-3

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 61.893 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de gas natural | 2.691 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 46.492.472 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 3,0 | [%] |
| Payback | 2,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 29,5 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-4) Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (Sectorización de circuitos)

Estado actual

A pesar de que, en el Hospital Simón Bolívar, se han instalado interruptores en algunas áreas y oficinas, en muchas ocasiones estos resultan poco visibles, y un solo interruptor controla un número considerable de luces sin permitir la flexibilidad necesaria en su uso. Esta situación se presenta tanto en pasillos, donde un único interruptor suele encender o apagar todas las luces, como en oficinas, donde se encuentran escenarios similares.

Solución propuesta

Se evalúa la posibilidad de incrementar los ahorros derivados del apagado de luminarias en áreas intermedias de las oficinas y pasillos con mayor uso de iluminación natural. Esto se lograría mediante la separación de los circuitos eléctricos relacionados con las luminarias, lo que permitiría un control más preciso sobre qué luces se encuentran encendidas en momentos específicos del día.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 16).

Tabla 16. Descripción CAPEX para ECM-4

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor flujo de caja [$COP] |
| Independización de Circuitos Eléctricos (Material de ferretería e instalación) | 130.000,0 | 80,0 | $ 10.400.000,0 |
| Total |  |  | $ 10.400.000,0 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 17. Indicadores económicos para ECM-4

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 35.729 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 22.642.921 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 1,73 | [%] |
| Payback | 0,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 14 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-5) Instalación de frenos regenerativos en motores de ambos giros

Estado actual

En la actualidad, el hospital dispone de tres ascensores con una capacidad de carga de 1.000 kg y una potencia de 24 kW. Estos ascensores están equipados con variadores de velocidad, lo que les permite ajustar su consumo en función de la carga. Sin embargo, es importante señalar que la energía de retroceso, generada por el motor inductivo cuando el ascensor desciende con una carga completa o asciende sin carga, se disipa en forma de calor a través de disipadores instalados en la sala de máquinas, resultando en una pérdida de energía.

Solución propuesta

Se plantea la instalación de sistemas de frenos regenerativos que permitan aprovechar la energía de retorno generada por el motor. Estos sistemas, junto con el variador de frecuencia existente, cargarían un banco de supercondensadores. De esta manera, se mantendría la energía disponible para el funcionamiento de los mismos ascensores, lo que resultaría en una reducción significativa del consumo de energía procedente de la red eléctrica.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 18).

Tabla 18. Descripción CAPEX para ECM-5

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sistema de Frenos regenerativos más supercondensadores para los 3 ascensores. | $ 53.075.112 | 1,0 | $ 53.075.112 |
| Mano de obra y costos de instalación | $ 10.615.022 | 1,0 | $ 10.615.022 |
| Total |  |  | $ 63.690.134 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la evaluación financiera de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 19. Indicadores económicos para ECM-5

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 65.555 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 41.544.573 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 3,18 | [%] |
| Payback | 2,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 25,6 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-6) Uso de sensores de movimiento para encendidos en zonas no transitadas

Estado actual

En ciertos pasillos de los sótanos, así como en las salas de espera de los ascensores y las escaleras, se observó que no siempre hay un flujo constante de personas. Esto señala una medida para optimizar el consumo energético apagando la iluminación en estas áreas en momentos en que no estén siendo utilizadas.

Solución propuesta

Se plantea la instalación de sensores de movimiento en las salas de espera de los ascensores, escaleras y pasillos de los sótanos con el propósito de activar la iluminación únicamente cuando haya presencia de personas en estas áreas. Esta medida permitiría un uso más eficiente de la iluminación al encenderse de forma automática en respuesta a la circulación de personal.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 20).

Tabla 20. Descripción CAPEX para ECM-6

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Sensores de Movimiento Requeridos | $ 66.100,0 | 20,0 | $ 1.322.000 |
| Mano de obra y costos de instalación | $ 20.000 | 20,0 | $ 400.000 |
| Total |  |  | $ 1.722.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 21. Indicadores económicos para ECM-6

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 6.042 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 3.828.818 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 0,29 | [%] |
| Payback | 0,7 | [años] |
| Reducción de GEI | 2,4 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-7) Uso de fotoceldas para el control de iluminación con alta iluminación natural

Estado actual

El encendido y apagado de las luminarias ubicadas en áreas periféricas, que incluyen reflectores LED de 100W utilizados principalmente en estacionamientos, así como algunas luces en el pasillo con techo acrílico y la zona central del hospital, actualmente está bajo el control de operadores y personal del hospital. Sin embargo, este sistema de control no ajusta automáticamente la iluminación en función de las condiciones de luz natural a lo largo del día, como sería deseable.

Solución propuesta

Se plantea la instalación de fotoceldas en las áreas donde es posible prescindir de la iluminación artificial durante el día. Estas zonas incluyen los estacionamientos, pasillos con techos acrílicos y áreas iluminadas dentro del hospital. Las fotoceldas permitirían regular automáticamente la iluminación en respuesta a las condiciones de luz natural, mejorando así la eficiencia energética de estas áreas.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 22).

Tabla 22. Descripción CAPEX para ECM-7

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo fotoceldas + Costo de instalación | $ 90.000,0 | 5,0 | $ 450.000,0 |
| Cableado y material de ferretería | $ 20.000,0 | 5,0 | $ 100.000,0 |
| Total |  |  | $ 550.000,0 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 23. Indicadores económicos para ECM-7

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 3.355 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 2.126.310 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 0,16 | [%] |
| Payback | 0,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 1,3 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-8) Sustitución tecnológica de Calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores eléctricos)

Estado actual

Actualmente se utiliza una caldera de 200 BHP para el calentamiento de agua destinada a las duchas y para mantener calientes las bandejas de alimentos. Se estima que aproximadamente el 95% del consumo total de vapor generado por esta caldera está dedicado exclusivamente al calentamiento de agua para las duchas. Como resultado, el 95% del costo total en la factura de gas corresponde a este único propósito.

Solución propuesta

Se llevaron a cabo análisis de tres alternativas para reemplazar el sistema actual de calentamiento de agua destinado a las duchas (calentadores a gas con tanques de reserva, calentadores a gas de paso y calentadores eléctricos). Los resultados indican que los calentadores eléctricos se destacan como una de las opciones más viables, tanto en términos de inversión inicial, como en costos de mantenimiento y ofrecen un ahorro económico considerable.

Con base en estos hallazgos, se propone la sustitución de las calderas y los tanques de agua caliente por calentadores eléctricos en las duchas. Para cubrir el 5% restante del consumo de vapor utilizado en las cocinas, se sugiere la implementación de flautas con llama directa bajo las bandejas de alimentos.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la (Tabla 24).

Tabla 24. Descripción CAPEX para ECM-8

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Calentadores eléctricos | $ 1.389.000,0 | 100,0 | $ 138.900.000,0 |
| Costos instalación y materiales adicionales. | $ 41.670.000,0 | 1,0 | $ 41.670.000,0 |
| Total |  |  | $ 180.570.000 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 25. Indicadores económicos para ECM-8

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Consumo adicional anual de energía eléctrica | 134.784 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de gas natural | 89.707 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 230.169.960 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de gas natural | 95 | [%] |
| Payback | 1,3 | [años] |
| Reducción de GEI | 125 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-9) Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia

Estado actual

En la configuración actual, se dispone de un total de 70 motores que varían en potencia desde 1HP hasta 12HP. Estos motores son responsables del funcionamiento de los sistemas de recirculación, extracción y suministro de aire en todo el hospital. Sin embargo, es importante señalar que la eficiencia de estos motores se encuentra en un rango de entre el 70% y el 83%. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia energética.

Solución propuesta

Se plantea una actualización tecnológica consistente en reemplazar los motores de los sistemas de ventilación con motores de alta eficiencia. Dado que estos motores operan a frecuencias elevadas, incluso un ahorro del 5% podría tener un impacto sustancial en la reducción del consumo de energía eléctrica.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada en la (Tabla 26)

Tabla 26. Descripción CAPEX para ECM-9

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Costo de todos los motores a reemplazar | $ 126.115.770 | 1,0 | $ 126.115.770 |
| Costo de instalación y materiales requeridos. | $ 12.611.577 | 1,0 | $ 12.611.577 |
| Total |  |  | $ 138.727.347 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 27. Indicadores económicos para ECM-9

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 20.598 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 13.053.891 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 1,0 | [%] |
| Payback | 16,4 | [años] |
| Reducción de GEI | 8 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-10) Actualización tecnológica de bombas de agua (Variador de velocidad en bombas)

Estado actual

En la actualidad, todas las bombas utilizadas en los sistemas de suministro de agua son bombas autocebantes (bombas capaces de succionar agua por sí mismas, sin necesidad de llenar previamente la tubería de succión con agua) que funcionan a un flujo constante hasta que los tanques elevados están llenos. Del mismo modo, las bombas de los sistemas de aguas negras y otros sistemas cuentan con tanques hidroflow y operan a flujos constantes, ciclándose de manera continua en intervalos regulares que no exceden los 10 ciclos por hora. Aunque este diseño es apropiado, existe la posibilidad de lograr ahorros significativos al operar estas bombas con flujos que se ajusten a la demanda real. Dado que las bombas de los sistemas contra incendios solo operan ocasionalmente durante las pruebas, no resulta justificable llevar a cabo una optimización en su funcionamiento.

Solución propuesta

Se sugiere la instalación de variadores de velocidad como parte de una modificación en la forma en que se controla el suministro de agua. Esta actualización implica eliminar los tanques hidroflow y tanques elevados, y en su lugar, operar la bomba dentro de los rangos de velocidad ajustados en función de la demanda. Este enfoque reduce los ciclos del motor, elimina los picos de consumo asociados a los arranques frecuentes y permite un control preciso del flujo de agua.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 28).

Tabla 28. Descripción CAPEX para ECM-10

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Variador de velocidad CFW500 5HP 200-240 WEG | $ 3.212.000 | 4,0 | $ 12.848.000 |
| Variador de Velocidad Para Bombas EVANS 7.5HP-EVANS-PRESS-7.5 | $ 6.200.000 | 7,0 | $ 43.400.000 |
| Variador Velocidad Pwt-15ez-3f25hp2v Trifásico 18.5kw 220v | $ 7.899.400 | 1,0 | $ 7.899.400 |
| Costo de instalación y materiales requeridos. | $ 6.414.740 | 1,0 | $ 6.414.740 |
| Total |  |  | $ 70.562.140 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 29. Indicadores económicos para ECM-10

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de energía eléctrica | 10.308 | [kWh/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 6.532.805 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de energía eléctrica | 0,5 | [%] |
| Payback | 16,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 4 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-11) Inspección de fugas de vapor y gas natural en calderas

Estado actual

Durante la inspección, se lograron identificar algunas fugas de vapor en varios puntos, incluyendo distribuidores, válvulas de suministro, juntas y válvulas de compuerta. Aunque estas fugas puedan parecer insignificantes, se estima que, en una caldera con mantenimientos estándar, las fugas pueden equivaler al 2-4% del vapor generado.

Solución propuesta

Se plantea llevar a cabo un reemplazo de las dos válvulas principales de suministro o, en su defecto, efectuar las reparaciones necesarias. Además, se considera el reemplazo de una válvula de compuerta que ha presentado fugas, junto con la adecuada selladura de las posibles fugas en las juntas de la tubería de vapor. Para estimar el potencial de ahorro derivado de este mantenimiento, se ha considerado una pérdida de vapor del 2%, asumiendo que el mantenimiento de la caldera se realiza de manera anual.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 30)

Tabla 30. Descripción CAPEX para ECM-11

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total de inversión [$COP] |
| Válvulas de Suministro | $ 667.684 | 2,0 | $ 1.335.369 |
| Válvulas de compuerta | $ 54.140 | 1,0 | $ 54.140 |
| Sellado de fugas con Masilla Loctite 3463 | $ 135.000 | 2,0 | $ 270.000 |
| Mano de Obra | $ 300.000 | 1,0 | $ 300.000 |
| Total |  |  | $ 1.959.509 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 31. Indicadores económicos para ECM-11

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de gas natural | 1.794 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 4.845.683 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de gas natural | 2,0 | [%] |
| Payback | 0,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 3,5 | [tCO2-eq/año] |

## (ECM-12) Sustitución tecnológica de Calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas)

Nota: Esta medida es excluyente con la ECM-8

Estado actual

Actualmente se utiliza una caldera de 200 BHP para el calentamiento de agua destinada a las duchas y para mantener calientes las bandejas de alimentos. Se estima que aproximadamente el 95% del consumo total de vapor generado por esta caldera está dedicado exclusivamente al calentamiento de agua para las duchas. Como resultado, el 95% del costo total en la factura de gas corresponde a este único propósito.

Solución propuesta

Utilizar un sistema de calentamiento de agua directo, que consiste en 9 calentadores a gas con capacidad de almacenamiento interna de hasta 200 galones, respaldado por un sistema de almacenamiento compuesto por 4 tanques de 9.000 litros con aislamiento. Esta configuración elimina las pérdidas relacionadas con la producción de vapor de agua mediante la combustión de gas, así como las pérdidas a lo largo de las tuberías de transporte y los sistemas de aislamiento.

CAPEX

Para esta medida de eficiencia energética se tiene la siguiente descripción de la inversión estimada (Tabla 32)

Tabla 32. Descripción CAPEX para ECM-12

| CAPEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Valor unitario [$COP] | Cantidad | Valor total inversión [$COP] |
| Calentadores de agua a gas | $ 14.980.000 | 9 | $ 134.820.000 |
| Tanques acumuladores de agua | $ 6.136.455 | 4 | $ 24.545.820 |
| Auxiliares + Comisionamiento de Calentadores de agua a gas | $ 28.800.000 | 1 | $ 28.800.000 |
| Auxiliares + Comisionamiento de Tanques acumuladores de agua | $ 2.454.582 | 1 | $ 2.454.582 |
| Total |  |  | $ 343.800.402 |

Evaluación de la medida de eficiencia energética

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la evaluación de la medida más los indicadores en ahorro energético y reducción de GEI.

Tabla 33. Indicadores económicos para ECM-12

| Resultados de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Magnitud | Unidades |
| Ahorro anual de gas natural | 44.798 | [m3/año] |
| Ahorro anual de dinero | $ 120.993.010 | [$COP/año] |
| Ahorro porcentual respecto al consumo de gas natural | 49,94 | [%] |
| Payback | 2,6 | [años] |
| Reducción de GEI | 88,71 | [tCO2-eq/año] |

### 5.1 Priorización de Medidas

Para la evaluación de priorización de las medidas de eficiencia energética analizadas para hospital Simón Bolívar se consideraron tres (3) criterios importantes como: período de retorno o payback period (PBP) [años], el potencial de ahorro económico [$COP] y la inversión estimada, CAPEX [$COP]. La descripción de los criterios se presenta en la Tabla 34

Tabla 34. Criterios de evaluación para las ECM

| Valoración/ Calificación | Periodo de retorno (PBP) | Potencial de ahorro (MCOP) | Costos de inversión (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Largo plazo) Mayor a 3 años | Menor a 15,0 MCOP | Mayor a 200,0 MCOP |  |
| 2 | (Mediano plazo) Entre 1 y 3 años | Entre 80 y 15 MCOP | Entre 100 y 200 MCOP |  |
| 3 | (Corto plazo) Menor a 1 año | Mayor a 80,0 MCOP | Menor a 100,0 MCOP |  |

Para obtener el resultado de evaluación, se aplicó una participación por criterio de la siguiente forma: 35% para PBP, 50% para potencial de ahorro económico y 15% para CAPEX. La asignación de pesos a los criterios de evaluación se basa en una ponderación deliberada de la importancia de cada factor en el proceso de selección de medidas de eficiencia energética. El peso del 35% otorgado al periodo de recuperación de la inversión (PBP) refleja la necesidad de garantizar que las inversiones se amorticen en un plazo razonable. El 50% asignado al potencial de ahorro económico reconoce la prioridad de maximizar los beneficios financieros de las medidas. Mientras que el peso del 15% dado al costo de inversión inicial (CAPEX) indica una consideración significativa de los costos iniciales, sin que estos dominen la decisión. En conjunto, esta distribución de pesos se ajusta a la búsqueda de un equilibrio entre PBP, ahorro económico y control de CAPEX, destacando el ahorro económico como el criterio preponderante en la toma de decisiones.  En la Tabla 35 se presenta la categorización según los resultados.

Tabla 35. Resultado de la evaluación de priorización

| Resultados posibles de la evaluación de priorización |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja relevancia |  |
| 2 | Importante |  |
| 3 | Prioritaria |  |

Por último, según el análisis realizado en la  Tabla 36se presenta la calificación para cada criterio, dependiendo del rango en el que se encuentre la medida.

Tabla 36. Evaluación de priorización de medidas de eficiencia energética para el Hospital Simón Bolívar.

| ID Medida | Descripción de la medida | Criterios de evaluación de ECM |  |  | Resultado evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBP | Potencial de ahorro | CAPEX |  |
| ECM-1 | Cambio de luminarias led de mayor potencia a potencia menor según luminosidad requerida | 3 | 2 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-2 | Instalación de regletas para control de encendido y apagado de equipos | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-3 | Implementación del control operacional en línea para el desempeño energético | 2 | 2 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-4 | Independización de circuitos eléctricos correspondiente a luminarias (sectorización de circuitos) | 3 | 2 | 3 | 3 - Prioritaria |
| ECM-5 | Instalación de frenos regenerativos en motores de ambos giros | 2 | 2 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-6 | Uso de sensores de movimiento para encendidos de zonas no transitadas | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-7 | Uso de fotoceldas para control de iluminación con alta iluminación natural | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-8 | Sustitución tecnológica de calderas (cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores eléctricos o a gas) | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |
| ECM-9 | Sustitución tecnológica de motores de eficiencia estándar a alta eficiencia | 1 | 1 | 2 | 1 – Baja relevancia |
| ECM-10 | Actualización tecnológica de bombas de agua (variador de velocidad en bomba) | 1 | 1 | 3 | 1 - Baja relevancia |
| ECM-11 | Inspección de fugas de vapor y gas natural en caldera | 3 | 1 | 3 | 2 - Importante |
| ECM-12 | Sustitución tecnológica de Calderas (Cambio de calentamiento de agua por vapor a calentadores a gas) | 2 | 3 | 2 | 3 - Prioritaria |

# 6. Conclusiones

Caracterización energética:

- El análisis del consumo de energía eléctrica reveló que el 81,2% del consumo total está relacionado directamente con sistemas HVAC (28,2%), equipos de diagnóstico médico (24%), iluminación (17,7%) equipos de oficina (11,32%). Indicando que estos sistemas son los USE en el Hospital Simón Bolívar.

- En lo que respecta al gas natural, actualmente el 100% se utiliza para alimentar calderas, que generan vapor para procesos de calentamiento de agua.

- Debido a que no se cuenta con medición de agua potable, a parte de la instalada por el comercializador, el análisis del consumo de agua no permitió una diferenciación de usos específicos. Por lo tanto, se concluye que todo el consumo de agua en el Hospital está relacionado con el uso interno y el consumo de agua de las calderas, pero sin información sobre la distribución de este consumo.

- Respecto a la distribución de costos, el consumo de energía eléctrica representa aproximadamente el 74% de los costos mensuales en servicios públicos, el gas natural constituye el 14%, y el agua representa el 12% de los costos en servicios.

Establecimiento de línea de base, línea de meta e indicadores de desempeño:

- En la formulación de la línea de base y la línea de meta para consumo de energía eléctrica, gas natural y agua, se determinó la variable relevante no controlable a normalizar es "número de pacientes atendidos" como base para la construcción de los modelos

- Debido a que actualmente no se registra la variable de porcentaje de ocupación de camas en el Hospital, sino el número de pacientes atendidos se recomienda iniciar con el registro la variable de porcentaje de camas ocupadas ya que esta variable es la que principalmente impacta en el consumo de energía. A partir de la variable de porcentaje de camas ocupadas, se puede establecer modelos de línea de base y línea meta más confiables que permitan establecer potenciales de ahorro más precisos y un seguimiento de indicadores de desempeño más apropiado.

- Se establecieron dos modelos en cada servicio: uno para la línea de base, utilizado como base comparativa para el seguimiento de los indicadores de desempeño propuestos, y otro para la línea de meta, diseñado para estimar el potencial de ahorro mediante acciones operacionales y de mantenimiento. Estos potenciales de ahorro fueron del 5,8% (9.953 kWh/mes) para energía eléctrica, 7,3% (545 m3/mes) para gas natural y 9,6% (282 m3/mes) para agua.

- Se propusieron indicadores energéticos y ambientales específicos: para la energía eléctrica, se sugieren indicadores como el consumo por metro cuadrado por año, el desempeño de energía eléctrica, el indicador de desempeño base 100 y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el gas natural, se proponen el desempeño de gas natural, el indicador base 100 y las emisiones de GEI. Por último, en el caso del agua, se propone únicamente el indicador de consumo por persona por año.

Identificación y priorización de las medidas de ahorro energético:

Durante la auditoría de recorrido se pudo identificar doce (12) medidas de eficiencia energética entre acciones de operación y mantenimiento e implementación tecnológica que apuntan a la mejora del desempeño energético en uso de electricidad y gas natural en la edificación.

De estas 12 medidas, el análisis de priorización muestra que la ECM-8 y la ECM-12, correspondiente a la Sustitución tecnológica de calderas por calentadores eléctricos y Sustitución tecnológica de calderas por calentadores a gas, son las de mayor potencial de ahorro económico y energético, resaltando que estas medidas son mutuamente excluyentes. A partir de la sustitución tecnológica de las calderas de 200 BHP, es posible alcanzar ahorros estimados de 44.790 m3/año en gas natural, que se traducen en $ 121 MCOP/año y reducción en emisiones de 88,7 tonCO2/año.

De las 12 medidas de eficiencia energética identificadas y evaluadas, se priorizan como importantes para la gestión del desempeño energético del Hospital Simón Bolívar, las concernientes a:

- ECM-3 Implementación de Control Operacional en Línea para seguimiento del desempeño energético.

- ECM-6 / ECM-7 Uso de sensores de movimiento para control de iluminación en zonas poco transitadas y fotoceldas para control de iluminación en zonas con alta iluminación natural.

- ECM-11 Inspección de fugas de vapor y gas natural en los sistemas de generación de vapor.

- ECM-2 Buenas prácticas en el uso de equipos ofimáticos.

Con estas medidas en conjunto se puede lograr ahorros anuales de $ 180 MCOP/año, representando un aproximado de 13,6% de los costos energéticos de la edificación y mitigando alrededor de 127 ton CO2-equivalente por año, requiriendo una inversión estimada de $ 427 MCOP con periodo de retorno de inversión ponderado de 1,7 años.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

Ministerio vivienda ciudad territorio. (2015). Guía de construcción sostenible - Julio 8 2015.