INFORME TÉCNICO DEL

RECORRIDO DE INSPECCIÓN

PARA SOLAR FOTOVOLTAICA

EN LA SECRETARÍA

DISTRITAL DE SALUD

Diciembre 2023

Contenido

Resumen ejecutivo								4

1.	Generalidades								5

1.1.	Objetivo								5

1.1.1.	Objetivos específicos	5

1.2.	Alcance								5

2.	Área y consumo de energía eléctrica								6

2.1.	Área								6

2.2.	Consumos								6

3.	Diseño solar fotovoltaico								8

3.1.	Preliminares								8

3.2.	Generación								9

3.3.	Propuesta de diseño								10

4.	Porcentaje de cobertura y potencial de ahorro							11

4.1.	Porcentaje de cobertura								11

4.2.	Potencial de ahorro								12

4.3.	Riesgos								14

5.	Conclusiones								16

Lista de acrónimos

CapEx: 		Capital Expenditure. Gastos de capital o de inversión.

COP: 		Pesos colombianos

BNEF: 		Bloomberg New Energy Finance.

IVA: 		Impuesto de Valor Agregado.

kVA: 		Potencia aparente expresada en kilovoltioampere.

kWp: 		kilo Watt pico.

LCOE: 		Levelized Cost of Energy. Costo nivelado de la energía.

MCOP: 		Millones de pesos colombianos.

mm: 		milímetros

MWp: 		Mega Watt pico.

OpEx: 		Operational Expenditure. Gastos de operación y mantenimiento.

SDA: 		Secretaría Distrital de Ambiente.

SDS: 		Secretaría Distrital de Salud.

RETIE: 		Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Lista de ecuaciones

Ecuación 1. Porcentaje de cobertura relativo	11

Ecuación 2. Cálculo de potencial de ahorro	14

Ecuación 3. Retorno de inversión simple	14

Lista de figuras

Ilustración 1 Edificio de la Secretaría Distrital de Salud	6

Ilustración 2. Potencia activa del tablero principal	7

Ilustración 3. Registro de consumo por día.	7

Ilustración 4. Diseño de Planta de Generación Solar Fotovoltaica	8

Ilustración 5. Métricas del sistema	9

Ilustración 6. Generación específica por mes.	10

Ilustración 7. Diseño final para la Secretaría Distrital de Salud	11

Lista de tablas

Tabla 1. Costos estimados de la planta de generación solar fotovoltaica para la Secretaría Distrital de Salud	13

Tabla 2. Potenciales de ahorro para la Secretaría Distrital de Salud	14

Tabla 3. Riesgos del proyecto en etapa inicial	15

# Resumen ejecutivo

Se realizó un análisis de recorrido de inspección en la edificación de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en septiembre de 2023. El objetivo fue la identificación, confirmación y evaluación de los aspectos eléctricos, normativos y estructurales requeridos para el desarrollo de un proyecto de generación solar fotovoltaica (SFV) que cumpla con los requisitos para la certificación del operador de red.

Según el área disponible en los 3 bloques de la edificación (2.650 m2), se estableció que es posible instalar una planta solar fotovoltaica (SFV) de 309,6 kWp compuesta por 480 paneles solares de 645 Wp cada uno y dos inversores solares de 125 kWp. Esta planta podría generar cerca de 420.900 kWh anuales, lo que representaría un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica de la SDS, cubriendo hasta un 70% de su demanda en las horas pico de sol y un 15% en promedio de su consumo general.

Por la generación de energía eléctrica de la planta solar propuesta, se lograrían reducir aproximadamente 208 toneladas de CO2 cada año, el equivalente también a plantar 6.916 árboles.

La inversión requerida para la planta solar fotovoltaica se estima en $ 1.122 millones de pesos colombianos (MCOP), que con un ahorro en costos energéticos anuales de aproximadamente $ 209 MCOP, el periodo simple de recuperación de la inversión sería de cerca de 6 años. El LCOE estimado de la SFV es de aproximadamente $ 181 COP/kWh, mientras que actualmente el valor del kWh de la red eléctrica es de $ 650 COP.

# Generalidades

## Objetivo

Presentar la propuesta de diseño para una planta solar fotovoltaica en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), basada en la información recopilada durante la visita de inspección y los datos suministrados por la Entidad.

### Objetivos específicos

- Presentar los resultados de la visita de inspección realizada a la edificación.

- Modelar mediante el software Helioscope la solución solar fotovoltaica: cantidad de paneles solares, inversores, cableado y conexiones.

- Calcular el porcentaje de cobertura energética del sistema de generación solar fotovoltaica sobre la demanda de la edificación.

- Obtener el potencial de ahorro y la viabilidad económica a partir de la modelación financiera simple.

## Alcance

El alcance físico de la inspección de recorrido se desarrolla en las instalaciones del edificio de la Secretaría Distrital de Salud ubicado en la Cra. 32 # 12 - 81. Este edificio se compone de cuatro bloques con múltiples áreas funcionales, incluyendo área administrativa y almacenamiento criogenizado de muestras clínicas. La subestación eléctrica está ubicada en el sótano con seguridad bajo llave, que consta de dos transformadores de 750 kVA cuyo voltaje de entrada es por media tensión a 11.400 voltios (V), en operación de tres fases, finalizando el ejercicio de transformación con voltajes de 220 voltios.

El alcance técnico del recorrido de inspección incluyó los siguientes aspectos:

- Confirmación del área disponible para el proyecto.

- Inspección estructural y soportes de la cubierta.

- Identificación de la facilidad de acceso al área disponible para el proyecto.

- Inspección de subestación eléctrica, parámetros de voltaje, amperaje y factor de potencia del tablero de distribución principal.

- Identificación del voltaje de entrada a la edificación.

- Identificación de los transformadores de potencia y su voltaje de salida final.

- Identificación del número de fases eléctricas de operación.

- Confirmación del certificado de Sismo Resistencia. (No fue proporcionado por la entidad).

# Área y consumo de energía eléctrica

## Área

Durante el recorrido de inspección se evaluaron todas las posibles áreas para la instalación de los paneles solares y se descartaron aquellas con obstáculos significativos, proyecciones de sombras y en mal estado.

En la Ilustración 1 se muestra una vista aérea de toda la edificación con los cuatro bloques que la conforman. De estos, solo tres tienen área disponible y viable para el desarrollo de un proyecto de generación solar fotovoltaica. La suma total del área viable es de 2.650 m2, distribuida en dos bloques grandes de 1.040 m2 y 1.108 m2, y un bloque más pequeño de 502 m2.

Ilustración 1 Edificio de la Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Google Maps

La edificación cuenta con un estudio de calidad de energía eléctrica que permitió obtener la información de consumos, parámetros eléctricos como la estabilidad del voltaje, presencia de armónicos, frecuencia y corriente eléctrica. El consumo energético es suministrado por dos transformadores de 750 kVA cada uno a un factor de carga de 30%.

## Consumos

En el estudio de calidad de energía eléctrica realizado con un analizador de red por la misma entidad, se pudo identificar la potencia eléctrica demandada por hora en un periodo de análisis de 15 días, el cual se presenta en la Ilustración 2. La potencia máxima registrada fue de 625 kilovatios (kW), con un promedio de 355 kW consumidos por hora.

Ilustración 2. Potencia activa del tablero principal

Fuente: Secretaría Distrital de Salud

Como se muestra en la Ilustración 3, el consumo eléctrico diario sigue un patrón constante los días de semana (L-V) con un promedio cercano a los 9.300 kWh. Los sábados el consumo medio se reduce a 7.200 kWh y los domingos a 6.200 kWh.

Ilustración 3. Registro de consumo por día.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud

A partir de estas mediciones es posible determinar que el consumo eléctrico mensual de la edificación es de aproximadamente 241.000 kWh/mes, lo que equivale a un consumo anual de 2.892.000 kWh.

# Diseño solar fotovoltaico

## Preliminares

La propuesta para el SFV se desarrolla apoyándose en el software Helioscope, el cual se parametrizó con los datos meteorológicos de la ciudad de Bogotá a través de la plataforma en línea Meteonorm.

Se seleccionaron equipos comerciales que cuentan con aprobación técnica para Colombia y que cumplen con las normativas eléctricas vigentes. Además, se eligen marcas de paneles solares de fabricantes que pertenecen a la clasificación Tier 1. Esta es una lista establecida por Bloomberg New Energy Finance (BNEF) que evalúa a las compañías según el suministro realizado en al menos 6 proyectos de más de 1,5 MWp, la bancarización con que lo realizan, la responsabilidad social y el tiempo de permanencia en el mercado. Esto garantiza que los paneles son fabricados por una empresa con credibilidad bancaria y/o estabilidad financiera para responder antes posibles reclamos de garantía y además fabrica equipos de calidad y confiables durante el tiempo de vida útil estimado.

En el software de diseño Helioscope se delinean las áreas disponibles evaluadas en el recorrido de inspección, teniendo en cuenta los obstáculos identificados. Se selecciona la potencia del panel solar propuesto en el diseño, así como la orientación y el espaciamiento entre ellos. Se definen los caminos para el mantenimiento y las tolerancias en los bordes perimetrales. Por último, se seleccionan los inversores solares requeridos. La Ilustración 4 muestra la propuesta de la distribución de los paneles solares según las áreas disponibles en las cubiertas de la edificación.

Ilustración 4. Diseño de Planta de Generación Solar Fotovoltaica

Fuente: Elaboración propia

## Generación

En la Ilustración 5 se muestran los resultados principales arrojados por el software de diseño Helioscope. La potencia de la planta solar sería de 309,6 kWp, lo que le permitiría generar cerca de 420.900 kWh (420,9 MWh) de energía eléctrica al año. Además de estos datos, se obtienen otros valores relacionados con la producción de energía eléctrica y el rendimiento de la planta solar fotovoltaica (80,3%), que permiten verificar el funcionamiento correcto de la propuesta de diseño.

Ilustración 5. Métricas del sistema

Fuente: Elaboración propia

La producción anual de energía eléctrica, cuyo valor estimado es de 420.900 kWh/año, corresponde a la sumatoria de la generación de cada mes, según las condiciones climáticas de cada época del año. Los meses de mayor generación energética corresponden a aquellos en donde la irradiación solar y la temperatura presentan mejores condiciones. La producción energética para cada mes se presenta en la Ilustración 6, en donde se puede apreciar que el mes con el mayor valor es enero con 41.866 kWh/mes, mientras que el mes con el menor valor es abril con 30.850 kWh/mes.

Ilustración 6. Generación específica por mes.

Fuente: Elaboración propia

## Propuesta de diseño

La propuesta de diseño para la planta solar consta de 480 paneles solares monocristalinos bifaciales de 645 vatios (Wp) cada uno y 2 inversores de 125 kilovatios (kW) de potencia cada uno. Estos inversores solares pueden sobredimensionarse un 50% de su capacidad nominal, permitiendo alcanzar una potencia final de 375 kWp. Esto significa que la entidad podría incrementar la potencia actual de la planta solar de 309 kWp a 375 kWp, un 21% más, si tuviese más área disponible.

En la Ilustración 7 se presenta el diseño propuesto para la planta solar según las características planteadas, dejando los respectivos espacios para evitar los obstáculos y sombras de la cubierta. Los círculos azules representan la ubicación de los inversores para cada bloque.

Ilustración 7. Diseño final para la Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Elaboración propia

# Porcentaje de cobertura y potencial de ahorro

## Porcentaje de cobertura

Para el cálculo del potencial de ahorro y la cobertura energética que proporcionaría la planta solar fotovoltaica a la edificación, se tuvo en cuenta su potencia total y la energía eléctrica producida. La planta se diseñó para interconectarse a la red eléctrica y favorecer el autoconsumo energético, sin exportar ni vender energía al operador de red.

El porcentaje de cobertura se determina al comparar la generación de energía contra el consumo energético de la edificación, según la Ecuación 1.

Porcentaje de Cobertura Relativo=Generación de energía por horaConsumo promedio por hora x 100

Ecuación 1. Porcentaje de cobertura relativo

Considerando que el consumo anual de la edificación es de 2.892.000 kWh/año y la generación anual estimada de la planta solar sería de 420.900 kWh/año, el porcentaje promedio de cobertura energética se estima en 15%. Este porcentaje podría variar según las condiciones climáticas y la hora del día, llegando a alcanzar hasta un 70% de cobertura en los momentos de mayor irradiación solar.

## Potencial de ahorro

El potencial de ahorro es calculado a partir de la diferencia entre el costo del kWh sustituido de la red eléctrica y el costo del kWh generado por la planta solar fotovoltaica.

Para determinar el valor final del kWh generado por la planta solar (Costo Nivelado de la Energía. LCOE, por sus siglas en inglés), se consideran los costos de inversión (CapEx), de operación y mantenimiento (OpEx) del proyecto a lo largo de 20 años (tiempo estimado de vida útil). Además, se tiene en cuenta la generación energética según la degradación de los paneles solares en el tiempo. Según este análisis, el LCOE estimado de la planta solar es de aproximadamente $ 181 COP/kWh.

Como se puede ver en la tabla a continuación, el costo estimado de inversión de la planta solar fotovoltaica es de aproximadamente $ 1.122 MCOP antes de impuestos aplicables, el cual incluye lo siguiente:

- Equipos de generación.

- Equipos de interconexión.

- Cableado requerido.

- Elementos de protección eléctrica

- Elementos de puesta a tierra.

- Ingeniería de detalle.

- Adecuaciones requeridas.

- Logística de la obra.

- Mano de obra de instalación.

- Pólizas.

- Tramites y documentación.

| Ítem | Descripción/Equipo | Unidad | Cantidad | V. Unit [COP] | V. Total [COP] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel Solar | Und | 480 | $ 1.004.910 | $ 482.356.800 |
| 2 | Inversor | Und | 2 | $ 29.700.000 | $ 59.400.000 |
|  | Total equipos exentos de IVA |  |  |  | $ 541.756.800 |
| Ítem | Descripción/Equipo | Unidad | Cantidad | V. Unit | V. Total |
| 4 | Obra |  |  |  |  |
| 5 | Estructura de soporte | Und | 1 | $ 152.323.200 | $ 152.323.200 |
| 6 | Cable Solar Fotovoltaico 8 mm2 | m | 4500 | $ 4.400 | $ 19.800.000 |
| 7 | Cable Combiner box 1/0 | m | 300 | $ 16.000 | $ 4.800.000 |
| 8 | DC protección/ Conduit/ Desconexión | Und | 1 | $ 6.346.800 | $ 6.346.800 |
| 9 | Cableado de interconexión | m | 300 | $ 30.000 | $ 9.000.000 |
| 10 | Interconexión con transformador | Und | 1 | $ 51.000.000 | $ 51.000.000 |
| 11 | Puesta a tierra | Und | 1 | $ 12.693.600 | $ 12.693.600 |
| 12 | Adecuación en Subestación con celda de medida | Und | 1 | $ 12.693.600 | $ 12.693.600 |
| 13 | Monitoreo |  |  |  |  |
| 14 | CCTV | Und | 1 | $ - | $ - |
| 15 | Medidor de Energía | Und | 1 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
| 16 | Estación Meteorológica | Und | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| 17 | Cerramiento | Und | 1 | $ - | $ - |
| 18 | Operación |  |  |  |  |
| 19 | Ingeniería & Diseño | Und | 1 | $ 25.387.200 | $ 25.387.200 |
| 20 | Cuarto de Almacenamiento/ Contenedores/ Adecuación en almacenamiento | Und | 1 | $ 6.346.800 | $ 6.346.800 |
| 21 | Adecuación de terreno / Obra civil | Und | 1 | $ 19.040.400 | $ 19.040.400 |
| 22 | Montaje de equipos | Und | 1 | $ 126.936.000 | $ 126.936.000 |
| 23 | Equipo de altura | Und | 1 | $ 38.080.800 | $ 38.080.800 |
| 24 | Logística: personal & equipos | Und | 1 | $ 10.154.880 | $ 10.154.880 |
| 25 | Siso & EPP | Und | 1 | $ 19.040.400 | $ 19.040.400 |
| 26 | Trámites / Documentación |  |  |  |  |
| 27 | Pólizas RC / Anticipo / Cumplimiento / Bienes & Servicios / Parafiscales | Und | 1 | $ 12.693.600 | $ 12.693.600 |
| 28 | Licencia UPME & ANLA | Und | 1 | $ 11.424.240 | $ 11.424.240 |
| 29 | Legalización Operador de Red / RETIE | Und | 1 | $ 11.424.240 | $ 11.424.240 |
| 30 | Licencia Ambiental | Und | 1 | $ 11.424.240 | $ 11.424.240 |
| 31 | Licencia de Construcción | Und | 1 | $ 11.424.240 | $ 11.424.240 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 580.034.240 |
|  | IVA 19% |  |  |  | $ 110.206.506 |
|  | Total Obra |  |  |  | $ 690.240.746 |
| CapEx Total Proyecto COP Antes de IVA [COP] |  |  |  |  | $ 1.121.791.040 |
| CapEx Total Proyecto COP Antes de IVA [USD] |  |  |  |  | $ 273.608 |  |
| CapEx Unitario antes de IVA [USD/kWp] |  |  |  |  | $ 884 |  |

Tabla 1. Costos estimados de la planta de generación solar fotovoltaica para la Secretaría Distrital de Salud

A partir de la Ecuación 2 se determina el potencial de ahorro en costos. El costo actual del kWh de la red eléctrica según información suministrada en la última factura del servicio para esta edificación es de $ 650 COP/kWh. Al comparar este valor con el del kWh solar (LCOE), se determina que el potencial de ahorro sería de $ 428 COP por cada kWh solar. Al multiplicar este valor por la cantidad de energía generada en un periodo determinado de tiempo, se obtiene el ahorro proyectado por la instalación de la planta solar fotovoltaica, según se aprecia en la Tabla 2.

Potencial de ahorro=Costo de kWh de la red-Costo de kWh Solar

Ecuación 2. Cálculo de potencial de ahorro

| Ítem | Atributo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahorro unitario por kWh | 469 | COP/kWh |
| 2 | Promedio de energía generada mes | 35.044 | kWh |
| 3 | Promedio de energía generada año | 420.900 | kWh |
| 4 | Ahorro generado mes | 16.439.117 | COP |
| 5 | Ahorro generado año | 197.446.022 | COP |

Tabla 2. Potenciales de ahorro para la Secretaría Distrital de Salud

Para determinar el periodo de retorno simple de la inversión se utiliza la Ecuación 3, que relaciona la inversión realizada (CapEx) antes de impuestos y los ahorros anuales estimados.

ROI simple= Inversión realizadaAhorro generado anual= $ 1.121 MCOP   $ 197 MCOP=5,7 años

Ecuación 3. Retorno de inversión simple

Este valor en años refleja de manera general la conveniencia financiera de instalar la planta solar fotovoltaica, pero para tener análisis completo se deben tener en cuenta otros factores como el aumento anual del valor del kWh de la red eléctrica, la inflación, el pago de impuestos aplicables (si se generan), la depreciación de los activos y los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014, como la exclusión de IVA.

Por la generación de energía eléctrica de la planta solar propuesta se lograrían reducir aproximadamente 208 toneladas de CO2 cada año, el equivalente también a plantar 6.916 árboles. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente a "para todos los periodos de plantas eólicas y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

## Riesgos

Los riesgos iniciales de la instalación de la planta solar fotovoltaica propuesta se describen brevemente en la Tabla 3. Se consideran los riesgos técnicos, ambientales, institucionales, legales y administrativos de mayor impacto.

| Tipo de Riesgo | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | * Falta de área disponible para la instalación de los paneles solares y demás equipos requeridos. * Falta de cumplimiento normativo de la edificación y de la instalación eléctrica. |  |  |
|  |  | Recorrido de inspección de WTA. |  |
| Ambiental | * Condiciones climáticas desfavorables. * Proyecciones de sombras sobre la cubierta donde se instalarían los paneles solares. | Selección adecuada de áreas en el diseño preliminar. |  |
| Institucional | * Fronteras eléctricas embebidas. * Deudas de energía o problemas con el operador de red. | Se realiza un análisis de facturas con los documentos solicitados en el formato de WTA Solar. |  |
| Legal | * Facturas de energía eléctrica pendientes por pagar. * Cambio de regulaciones y normativas aplicables. | Se diseña el proyecto desde su inicio acorde a las normativas vigentes. |  |
| Administrativos | * Falta de gestión en los accesos a las instalaciones de la edificación. * Proceso de toma de decisión extensos o dependientes de otras entidades. | Se socializa con los involucrados, se solicita un contacto directo y responsable encargado de la atención del personal para el recorrido de inspección, se trabaja con agenda de citas y se levantan actas para la constancia de visitas y compromisos. |  |

Tabla 3. Riesgos del proyecto en etapa inicial

# Conclusiones

- El proyecto de generación solar fotovoltaica que se propone para la SDS consiste en instalar 480 paneles solares y 2 inversores solares en el área disponible de la edificación, lo que permitiría alcanzar una potencia de 309,6 kWp. Con esta capacidad, el proyecto podría generar alrededor de 420.900 kWh anuales, lo que representaría un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica de la SDS, cubriendo hasta un 70% de su demanda en las horas pico de sol y un 15% en promedio.

- La instalación eléctrica actual de la entidad permite interconectar el proyecto de generación solar fotovoltaica, puesto que cumple con el RETIE y cuenta con certificación.

- Los equipos seleccionados pertenecen a empresas que clasifican en el listado Tier 1 de Bloomberg New Energy Finance, lo que garantizaría su disponibilidad comercial y la compañía que los fabrica presenta una solidez económica para brindar una garantía en el largo plazo.

- La inversión requerida de $ 1.122 MCOP se podría recuperar en aproximadamente 6 años, según el ahorro estimado de $ 197 MCOP anuales. El LCOE se estimó en $ 181 COP/kWh, mientras que actualmente el valor del kWh de la red eléctrica es de $ 650 COP/kWh. Sin embargo, es necesario realizar un análisis financiero más profundo para determinar las variables económicas que permitan identificar el comportamiento real de la inversión en el tiempo.

- Para una posible fase de implementación del proyecto, se requiere realizar la ingeniería de detalle a través de una auditoría de grado de inversión (IGA, por sus siglas en inglés) para determinar las cantidades exactas de equipos, materiales y determinar sus costos exactos.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org

# Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

# Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org