INFORME TÉCNICO DEL

RECORRIDO DE INSPECCIÓN

PARA SOLAR FOTOVOLTAICA

EN LA SECRETARÍA DE

GOBIERNO

Diciembre 2023

Contenido

Resumen ejecutivo								4

1.	Generalidades								5

1.1.	Objetivo								5

1.1.1.	Objetivos específicos	5

1.2.	Alcance								5

2.	Área y consumo de energía eléctrica								6

2.1.	Área								6

2.2.	Consumos								6

3.	Diseño solar fotovoltaico								7

3.1.	Preliminares								7

3.2.	Generación								8

3.3.	Propuesta de diseño								10

4.	Porcentaje de cobertura y potencial de ahorro							11

4.1.	Porcentaje de cobertura								11

4.2.	Potencial de ahorro								12

4.3.	Riesgos								14

5.	Conclusiones								16

Lista de acrónimos

CapEx: 		Capital Expenditure. Gastos de capital o de inversión.

COP: 		Pesos colombianos.

BNEF: 		Bloomberg New Energy Finance.

IVA: 		Impuesto de Valor Agregado.

kVA: 		Potencia aparente expresada en kilovoltioampere.

kWp: 		kilo Watt pico.

LCOE: 		Levelized Cost of Energy. Costo nivelado de la energía.

MCOP: 		Millones de pesos colombianos.

mm: 		milímetros.

MWp: 		Mega Watt pico.

OpEx: 		Operational Expenditure. Gastos de operación y mantenimiento.

SDA: 		Secretaría Distrital de Ambiente.

SFV:		Solar Fotovoltaica

RETIE: 		Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Lista de ecuaciones

Ecuación 1. Porcentaje de cobertura relativo	11

Ecuación 2. Cálculo de potencial de ahorro	13

Ecuación 3. Retorno de inversión simple	14

Lista de figuras

Ilustración 1. Vista aérea de la Secretaría de Gobierno	6

Ilustración 2. Matriz de consumo horaria para la Secretaría de Gobierno	7

Ilustración 3. Diseño de Planta de Generación Solar Fotovoltaica	8

Ilustración 4. Métricas del sistema	9

Ilustración 5. Generación específica por mes	10

Ilustración 6. Propuesta diseño SFV de la Secretaría de Gobierno.	11

Lista de tablas

Tabla 1. Estimación de costos para la Secretaría de Gobierno	13

Tabla 2. Potenciales de ahorro para la Secretaría de Gobierno	14

Tabla 3. Riesgos del proyecto en etapa inicial	15

# Resumen ejecutivo

Se realizó un análisis de recorrido de inspección en la edificación de la Secretaría de Gobierno en octubre de 2023. El objetivo fue la identificación, confirmación y evaluación de los aspectos eléctricos, normativos y estructurales requeridos para el desarrollo de un proyecto de generación solar fotovoltaica (SFV) que cumpla con los requisitos para la certificación del operador de red.

Según el área disponible en uno de los bloques de la edificación (1.160 m2), se estableció que es posible instalar una planta solar fotovoltaica (SFV) de 114,8 kWp compuesta por 178 paneles solares de 645 Wp cada uno y 2 inversores solares de 50 kWp. Esta planta podría generar cerca de 165.600 kWh anuales, lo que representaría un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica de la Secretaría, cubriendo hasta un 97% de su demanda en las horas pico de sol y un 9,5% en promedio de su consumo general.

Por la generación de energía eléctrica de la planta solar propuesta, se lograrían reducir aproximadamente 82 toneladas de CO2 cada año, el equivalente también a plantar 2.721 árboles.

La inversión requerida para la planta solar fotovoltaica se estima en $ 415 millones de pesos colombianos (MCOP), que con un ahorro en costos energéticos anuales de aproximadamente $ 78 MCOP, el periodo simple de recuperación de la inversión sería de cerca de 5 años. El LCOE estimado de la SFV es de aproximadamente $ 153 COP/kWh, mientras que actualmente el valor del kWh de la red eléctrica es de $ 629 COP.

# Generalidades

## Objetivo

Presentar la propuesta de diseño para una planta solar fotovoltaica en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, basada en la información recopilada durante la visita de inspección y los datos suministrados por la Entidad.

### Objetivos específicos

- Presentar los resultados de la visita de inspección realizada a la edificación.

- Modelar mediante el software Helioscope la solución solar fotovoltaica: cantidad de paneles solares, inversores, cableado y conexiones.

- Calcular el porcentaje de cobertura energética del sistema de generación solar fotovoltaica sobre la demanda de la edificación.

- Obtener el potencial de ahorro y la viabilidad económica a partir de la modelación financiera simple.

## Alcance

El alcance físico de la inspección de recorrido se desarrolla en las instalaciones del edificio de la Secretaría de Gobierno ubicado en la Cra. 8 # 10-65, Bogotá. Este edificio se compone de dos bloques con múltiples áreas administrativas. La subestación se encuentra en el sótano con seguridad bajo llave, dispuesta de dos transformadores (800 kVA y  500 kVA), cuyo voltaje de entrada es por media tensión a 11.400 voltios (V), en operación de tres fases, finalizando el ejercicio de transformación con voltajes de 220 voltios.

El alcance técnico del recorrido de inspección incluyó los siguientes aspectos:

- Confirmación del área disponible para el proyecto.

- Inspección estructural y soportes de la cubierta.

- Identificación de la facilidad de acceso al área disponible para el proyecto.

- Inspección de subestación eléctrica, parámetros de voltaje, amperaje y factor de potencia del tablero de distribución principal.

- Identificación del voltaje de entrada a la edificación.

- Identificación de los transformadores de potencia y su voltaje de salida final.

- Identificación del número de fases eléctricas de operación.

- Confirmación del certificado de Sismo Resistencia. (No fue proporcionado por la entidad).

- Confirmación del certificado RETIE. (No fue proporcionado por la entidad).

# Área y consumo de energía eléctrica

## Área

Durante el recorrido de inspección se evaluaron todas las posibles áreas para la instalación de los paneles solares y se descartaron aquellas con obstáculos significativos, proyecciones de sombras y en mal estado.

En la Ilustración 1 se muestra una vista aérea de toda la edificación con los bloques que la conforman. De estos, se presentan con los rectángulos verdes las áreas disponibles y viable para el desarrollo de un proyecto de generación solar fotovoltaica en el cual la suma total es de 1.160 m2.

Ilustración 1. Vista aérea de la Secretaría de Gobierno

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps

## Consumos

En el estudio realizado con analizador de red para la edificación, la información obtenida es una matriz de consumo horaria de la frontera comercial con el cual se calculó el promedio y se presenta en la Ilustración 2.

El análisis de la información obtenida permite calcular el consumo promedio por hora en 98 kilovatios, mensual en 145.000 kilovatios hora por mes basados en el reporte proporcionado por la entidad y un consumo anual promedio de 1.740.000 kilovatios hora.

Por su consumo superior a 55.000 kWh/mes puede cambiar a ser No Regulado y negociar su tarifa de energía directamente con empresas comercializadoras para obtener mejores precios del mercado.

Ilustración 2. Matriz de consumo horaria para la Secretaría de Gobierno

Fuente: Elaboración propia

# Diseño solar fotovoltaico

## Preliminares

La propuesta para el SFV se desarrolla apoyándose en el software Helioscope, el cual se parametrizó con los datos meteorológicos de la ciudad de Bogotá a través de la plataforma en línea Meteonorm.

Se seleccionaron equipos comerciales que cuentan con aprobación técnica para Colombia y que cumplen con las normativas eléctricas vigentes. Además, se eligen marcas de paneles solares de fabricantes que pertenecen a la clasificación Tier 1. Esta es una lista establecida por Bloomberg New Energy Finance (BNEF) que evalúa a las compañías según el suministro realizado en al menos 6 proyectos de más de 1,5 MWp, la bancarización con que lo realizan, la responsabilidad social y el tiempo de permanencia en el mercado. Esto garantiza que los paneles son fabricados por una empresa con credibilidad bancaria y/o estabilidad financiera para responder antes posibles reclamos de garantía y además fabrica equipos de calidad y confiables durante el tiempo de vida útil estimado.

En el software de diseño Helioscope se delinean las áreas disponibles evaluadas en el recorrido de inspección, teniendo en cuenta los obstáculos identificados. Se selecciona la potencia del panel solar propuesto en el diseño, así como la orientación y el espaciamiento entre ellos. Se definen los caminos para el mantenimiento y las tolerancias en los bordes perimetrales. Por último, se seleccionan los inversores solares requeridos. La Ilustración 3 muestra la propuesta de la distribución de los paneles solares según las áreas disponibles en las cubiertas de la edificación.

Ilustración 3. Diseño de Planta de Generación Solar Fotovoltaica

Fuente: Elaboración propia

## Generación

En la Ilustración 4 se muestran los resultados principales arrojados por el software de diseño Helioscope. La potencia de la planta solar sería de 114,8 kWp, lo que le permitiría generar cerca de 165.600 kWh (165,6 MWh) de energía eléctrica al año. Además de estos datos, se obtienen otros valores relacionados con la producción de energía eléctrica y el rendimiento de la planta solar fotovoltaica (84,6%), que permiten verificar el funcionamiento correcto de la propuesta de diseño.

Ilustración 4. Métricas del sistema

Fuente: Elaboración propia

La producción anual de energía eléctrica, cuyo valor estimado es de 165.600 kWh/año, corresponde a la sumatoria de la generación de cada mes, según las condiciones climáticas de cada época del año. Los meses de mayor generación energética corresponden a aquellos en donde la irradiación solar y la temperatura presentan mejores condiciones. La producción energética para cada mes se presenta en la Ilustración 5, en donde se puede apreciar que el mes con el mayor valor es enero con 16.263 kWh/mes, mientras que el mes con el menor valor es marzo con 12.456 kWh/mes.

Ilustración 5. Generación específica por mes

Fuente: Elaboración propia

## Propuesta de diseño

La propuesta de diseño para la planta solar consta de 236 paneles solares monocristalinos bifaciales de 645 vatios (Wp) cada uno y 3 inversores de 50 kilovatios (kWp) de potencia. Estos inversores solares pueden sobredimensionarse un 50% de su capacidad nominal, permitiendo alcanzar una potencia final de 225 kWp. Esto significa que la entidad podría incrementar la potencia actual de la planta solar de 114,6 kWp a 150, un 31% más, si la demanda en autoconsumo lo requiere.

En la Ilustración 6 se presenta la propuesta de diseño de la planta solar según las características planteadas, dejando los respectivos espacios para evitar los obstáculos y sombras de la cubierta. El círculo azul representa la ubicación de los inversores para el diseño propuesto.

Ilustración 6. Propuesta diseño SFV de la Secretaría de Gobierno.

Fuente: Elaboración propia

# Porcentaje de cobertura y potencial de ahorro

## Porcentaje de cobertura

Para el cálculo del potencial de ahorro y la cobertura energética que proporcionaría la planta solar fotovoltaica a la edificación, se tuvo en cuenta su potencia total y la energía eléctrica producida. La planta se diseñó para interconectarse a la red eléctrica y favorecer el autoconsumo energético, sin exportar ni vender energía al operador de red.

El porcentaje de cobertura se determina al comparar la generación de energía contra el consumo energético de la edificación, según la Ecuación 1.

Porcentaje de Cobertura Relativo=Generación de energía por horaConsumo promedio por hora x 100

Ecuación 1. Porcentaje de cobertura relativo

Considerando que el consumo anual de la edificación es de 1.740.000 kWh/año y la generación anual estimada de la planta solar sería de 165.600 kWh/año, el porcentaje promedio de cobertura energética se estima en 9,5%. Este porcentaje podría variar según las condiciones climáticas y la hora del día, llegando a alcanzar hasta un 97% de cobertura en los momentos de mayor irradiación solar.

## Potencial de ahorro

El potencial de ahorro es calculado a partir de la diferencia entre el costo del kWh sustituido de la red eléctrica y el costo del kWh generado por la planta solar fotovoltaica.

Para determinar el valor final del kWh generado por la planta solar (Costo Nivelado de la Energía. LCOE, por sus siglas en inglés), se consideran los costos de inversión (CapEx), de operación y mantenimiento (OpEx) del proyecto a lo largo de 20 años (tiempo estimado de vida útil). Además, se tiene en cuenta la generación energética según la degradación de los paneles solares en el tiempo. Según este análisis, el LCOE estimado de la planta solar es de aproximadamente $ 153 COP/kWh.

Como se puede ver en la tabla a continuación, el costo estimado de inversión de la planta solar fotovoltaica es de aproximadamente $ 415 MCOP antes de impuestos aplicables, el cual incluye lo siguiente:

- Equipos de generación.

- Equipos de interconexión.

- Cableado requerido.

- Elementos de protección eléctrica

- Elementos de puesta a tierra.

- Ingeniería de detalle.

- Adecuaciones requeridas.

- Logística de la obra.

- Mano de obra de instalación.

- Pólizas.

- Tramites y documentación.

| Ítem | Descripción/Equipo | Unidad | Cantidad | V. Unit [COP] | V. Total [COP] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generación |  |  |  |  |
| 1 | Panel Solar | Und | 178 | $ 1.053.930 | $ 187.599.540 |
| 2 | Inversor | Und | 2 | $ 25.300.000 | $ 50.600.000 |
|  | Total equipos exentos de IVA |  |  |  | $ 238.199.540 |
| Ítem | Descripción/Equipo | Unidad | Cantidad | V. Unit | V. Total |
| 4 | Obra |  |  |  |  |
| 5 | Estructura de soporte | Und | 1 | $ 59.241.960 | $ 59.241.960 |
| 6 | Cable Solar Fotovoltaico 8 mm2 | m | 1000 | $ 4.400 | $ 4.400.000 |
| 7 | Cable Combiner box 1/0 | m | 100 | $ 16.000 | $ 1.600.000 |
| 8 | DC protección/ Conduit/ Desconexión | Und | 1 | $ 2.468.415 | $ 2.468.415 |
| 9 | Cableado de interconexión | m | 100 | $ 30.000 | $ 3.000.000 |
| 10 | Interconexión con transformador | Und | 1 | $ - | $ - |
| 11 | Puesta a tierra | Und | 1 | $ 4.936.830 | $ 4.936.830 |
| 12 | Adecuación en Subestación con celda de medida | Und | 1 | $ 4.936.830 | $ 4.936.830 |
| 13 | Monitoreo |  |  |  |  |
| 14 | CCTV | Und | 1 | $ - | $ - |
| 15 | Medidor de Energía | Und | 1 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
| 16 | Estación Meteorológica | Und | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| 17 | Cerramiento | Und | 1 | $ - | $ - |
| 18 | Operación |  |  |  |  |
| 19 | Ingeniería & Diseño | Und | 1 | $ 9.873.660 | $ 9.873.660 |
| 20 | Caseta Almacenamiento/ Contenedores/ Adecuación en almacenamiento | Und | 1 | $ 2.468.415 | $ 2.468.415 |
| 21 | Adecuación de terreno / Obra civil | Und | 1 | $ 4.936.830 | $ 4.936.830 |
| 22 | Montaje de equipos | Und | 1 | $ 49.368.300 | $ 49.368.300 |
| 23 | Equipo de altura | Und | 1 | $ 4.936.830 | $ 4.936.830 |
| 24 | Logística: personal & equipos | Und | 1 | $ 3.949.464 | $ 3.949.464 |
| 25 | Siso & EPP | Und | 1 | $ 2.468.415 | $ 2.468.415 |
| 26 | Trámites / Documentación |  |  |  |  |
| 27 | Pólizas RC / Anticipo / Cumplimiento / Bienes & Servicios / Parafiscales | Und | 1 | $ 4.936.830 | $ 4.936.830 |
| 28 | Licencia UPME & ANLA | Und | 1 | $ 1.481.049 | $ 1.481.049 |
| 29 | Legalización Operador de Red / RETIE | Und | 1 | $ 1.481.049 | $ 1.481.049 |
| 30 | Licencia Ambiental | Und | 1 | $ 1.481.049 | $ 1.481.049 |
| 31 | Licencia de Construcción | Und | 1 | $ 1.481.049 | $ 1.481.049 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 177.446.975 |
|  | IVA 19% |  |  |  | $ 33.714.925 |
|  | Total Obra |  |  |  | $ 211.161.900 |
| CapEx Total Proyecto COP Antes de IVA [COP] |  |  |  |  | $ 415.646.515 |
| CapEx Total Proyecto COP Antes de IVA [USD] |  |  |  |  | $ 96.662 |  |
| CapEx Unitario antes de IVA [USD/kWp] |  |  |  |  | $ 842 |  |

Tabla 1. Estimación de costos para la Secretaría de Gobierno

A partir de la Ecuación 2 se determina el potencial de ahorro en costos. El costo actual del kWh de la red eléctrica según información suministrada en la última factura del servicio para esta edificación es de $ 629 COP/kWh. Al comparar este valor con el del kWh solar (LCOE), se determina que el potencial de ahorro sería de $ 476 COP por cada kWh. Al multiplicar este valor por la cantidad de energía generada en un periodo determinado de tiempo, se obtiene el ahorro proyectado por la instalación de la planta solar fotovoltaica, según se aprecia en la Tabla 2.

Potencial de ahorro=Costo de kWh de la red-Costo de kWh Solar

Ecuación 2. Cálculo de potencial de ahorro

| Ítem | Atributo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahorro unitario por kWh | $ 476 | COP/kWh |
| 2 | Promedio de energía generada mes | 13.800 | kWh |
| 3 | Promedio de energía generada año | 165.605 | kWh |
| 4 | Ahorro generado mes | $ 6.573.722 | COP |
| 5 | Ahorro generado año | $ 78.884.662 | COP |

Tabla 2. Potenciales de ahorro para la Secretaría de Gobierno

Para determinar el periodo de retorno simple de la inversión se utiliza la Ecuación 3, que relaciona la inversión realizada (CapEx) antes de impuestos y los ahorros anuales estimados.

ROI simple= Inversión realizadaAhorro generado anual= $ 415 MCOP   $ 78 MCOP=5,3 años

Ecuación 3. Retorno de inversión simple

Este valor en años refleja de manera general la conveniencia financiera de instalar la planta solar fotovoltaica, pero para tener análisis completo se deben tener en cuenta otros factores como el aumento anual del valor del kWh de la red eléctrica, la inflación, el pago de impuestos aplicables (si se generan), la depreciación de los activos y los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014, como la exclusión de IVA.

Por la generación de energía eléctrica de la planta solar propuesta se lograrían reducir aproximadamente 82 toneladas de CO2 cada año, el equivalente también a plantar 2.721 árboles. El factor de emisión que se utiliza es el correspondiente a "para todos los periodos de plantas eólicas y solares" propuesto por XM S.A.S. E.S.P. Este factor se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/oferta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B43983ADE-9E9C-47EE-B173-B68B2EBC90FD%7D&file=SoporteCalculoFE_2022_LambdaCorregido.xlsx&action=default

Además, se opta por este factor de emisión porque se busca reportar los beneficios en reducción de GEI para cumplir con las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país.

## Riesgos

Los riesgos iniciales de la instalación de la planta solar fotovoltaica propuesta se describen brevemente en la Tabla 3. Se consideran los riesgos técnicos, ambientales, institucionales, legales y administrativos de mayor impacto.

| Tipo de Riesgo | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | * Falta de área disponible para la instalación de los paneles solares y demás equipos requeridos. * Falta de cumplimiento normativo de la edificación y de la instalación eléctrica. |  |  |
|  |  | Recorrido de inspección de WTA. |  |
| Ambiental | * Condiciones climáticas desfavorables. * Proyecciones de sombras sobre la cubierta donde se instalarían los paneles solares. | Selección adecuada de áreas en el diseño preliminar. |  |
| Institucional | * Fronteras eléctricas embebidas. * Deudas de energía o problemas con el operador de red. | Se realiza un análisis de facturas con los documentos solicitados en el formato de WTA Solar. |  |
| Legal | * Facturas de energía eléctrica pendientes por pagar. * Cambio de regulaciones y normativas aplicables. | Se diseña el proyecto desde su inicio acorde a las normativas vigentes. |  |
| Administrativos | * Falta de gestión en los accesos a las instalaciones de la edificación. * Proceso de toma de decisión extensos o dependientes de otras entidades. | Se socializa con los involucrados, se solicita un contacto directo y responsable encargado de la atención del personal para el recorrido de inspección, se trabaja con agenda de citas y se levantan actas para la constancia de visitas y compromisos. |  |

Tabla 3. Riesgos del proyecto en etapa inicial

# Conclusiones

- El proyecto de generación solar fotovoltaica que se propone para la Secretaría de Gobierno consiste en instalar 178 paneles solares y 2 inversores solares en el área disponible de la edificación, lo que permitiría alcanzar una potencia de 114,6 kWp. Con esta capacidad, el proyecto podría generar alrededor de 165.600 kWh anuales, lo que representaría un pequeño ahorro en el consumo de energía eléctrica de la Secretaría, cubriendo hasta un 97% de su demanda en las horas pico de sol y un 9,5% en promedio.

- La instalación eléctrica actual de la entidad permite interconectar el proyecto de generación solar fotovoltaica, puesto que cumple las normativas mínimas requeridas.

- Los equipos seleccionados pertenecen a empresas que clasifican en el listado Tier 1 de Bloomberg New Energy Finance, lo que garantizaría su disponibilidad comercial y la compañía que los fabrica presenta una solidez económica para brindar una garantía en el largo plazo.

- La inversión requerida de $ 415 MCOP se podría recuperar en aproximadamente 5 años, según el ahorro estimado de $ 78 MCOP anuales. El LCOE se estimó en $ 153 COP/kWh, mientras que actualmente el valor del kWh de la red eléctrica es de $ 629 COP. Sin embargo, es necesario realizar un análisis financiero más profundo para determinar las variables económicas que permitan identificar el comportamiento real de la inversión en el tiempo.

- Para una posible fase de implementación del proyecto, se requiere realizar la ingeniería de detalle a través de una auditoría de grado de inversión (IGA, por sus siglas en inglés) para determinar las cantidades exactas de equipos, materiales y determinar sus costos exactos.

Published by

C40 Cities Finance Facility
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, 
Germany 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

London,
Great Britain
3 Queen Victoria Street
EC4N 4TQ, London

contact@c40cff.org
c40cff.org